## Analises_Análise de Gases diss
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Hidrogênio (µL/L) | Oxigênio (µL/L) | Nitrogênio (µL/L) | Monóxido de Carbono (µL/L) | Metano (µL/L) | Dióxido de Carbono (µL/L) | Etileno (µL/L) | Etano (µL/L) | Acetileno (µL/L) | Relação CO2/CO (-) | Total de Gases Combustíveis (µL/L) | Total de gases Dissolvidos (µL/L)
Normal | 521299 | 1034748283 | PTZ02T2 | 34545 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 1 | 5335 | 67170 | 1473 | 12 | 4866 | 0 | 1 | 0 | 3,3 | 1487
Normal | 521298 | 4798 | CBB02A1 | 34545 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBO | 69 | 0 | 30000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 25/08/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 16 | 21380 | 75888 | 205 | 3 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 8,8 | 224
Normal | 521297 | 3943 | SMV02T2 | 34545 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 23/08/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 274 | 29179 | 88306 | 228 | 3 | 2279 | 4 | 0 | 0 | 10,0 | 509
Normal | 521296 | A03004 | CBB03T2 | 34545 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 18 | 11913 | 89422 | 1223 | 17 | 5137 | 15 | 3 | 0 | 4,2 | 1276
Normal | 521295 | 1064438474 | PTT02T1 | 34545 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA III | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 23/08/2025 | 15/10/2025 | 17/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 16788. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 12 | 2029 | 48159 | 89 | 3 | 846 | 0 | 91 | 0 | 9,5 | 195
Normal | 515823 | 50323 | BJD02T12 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 51 | 5805 | 30071 | 1108 | 10 | 7892 | 70 | 15 | 0 | 7,1 | 1254
Normal | 515822 | 1002838139 | ORC03T11 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 10 | 4006 | 24017 | 2020 | 19 | 5758 | 3 | 1 | 0 | 2,9 | 2053
Atenção | 515821 | 1023523940 | SUP02T11 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 28/11/2025 | 277 | 3568 | 20021 | 2230 | 21 | 7033 | 0 | 1 | 0 | 3,2 | 2529
Atenção | 515820 | 57044 | PTO02T12 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de dois meses, a partir da última amostragem. | 31/10/2025 | 851 | 1036 | 32621 | 1347 | 73 | 4069 | 7 | 19 | 0 | 3,0 | 2297
Normal | 515819 | 1028004310 | CAA02T2 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 9 | 5236 | 33249 | 2757 | 25 | 8478 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 2792
Normal | 515818 | 1048737057 | ARR02T11 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 17 | 6537 | 33562 | 2951 | 19 | 5607 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2987
Normal | 515817 | 50870 | CAT02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 13 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 2 | 13058 | 28544 | 630 | 2 | 3529 | 28 | 0 | 0 | 5,6 | 662
Normal | 515816 | 1076972297 | MDU02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MUNDAÚ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 30 | 5315 | 14893 | 415 | 2 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 447
Normal | 515815 | 14633501 | ARD02A1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 15 | 14197 | 31898 | 926 | 4 | 2477 | 2 | 0 | 0 | 2,7 | 947
Normal | 515814 | 414134 | IPB02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 23 | 7509 | 33374 | 2502 | 47 | 10294 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 2572
Normal | 515812 | 459354 | PRU02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA I | 69 | 0 | 33330 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 13 | 1669 | 38082 | 3401 | 62 | 23284 | 64 | 12 | 0 | 6,8 | 3552
Normal | 515810 | 413175 | ARR02T12 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/05/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/11/2025 | 22 | 5306 | 26895 | 1125 | 18 | 7581 | 1 | 1 | 0 | 6,7 | 1167
Normal | 515802 | 1077057518 | TME02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 69 | 8568 | 30908 | 1141 | 3 | 2347 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1213
Normal | 515798 | 459322 | IPO02T12 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 0 | 8568 | 102102 | 1924 | 31 | 11800 | 8 | 7 | 0 | 6,1 | 1970
Atenção | 515797 | 57041 | PSU02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL I | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 21/11/2025 | 87 | 1463 | 29824 | 1756 | 22 | 18589 | 191 | 21 | 0 | 10,6 | 2077
Normal | 515794 | DA0184A002 | NPT02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 19 | 1168 | 26077 | 902 | 349 | 8516 | 59 | 272 | 0 | 9,4 | 1601
Normal | 515793 | 1048737058 | IAB02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 19 | 7282 | 33708 | 2060 | 13 | 3593 | 1 | 1 | 0 | 1,7 | 2094
Normal | 515792 | 184661 | CAT02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 210 | 4097 | 3970 | 998 | 14 | 4190 | 11 | 21 | 0 | 4,2 | 1254
Normal | 515791 | 413174 | SFC02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 8 | 15321 | 32487 | 532 | 4 | 3539 | 2 | 0 | 0 | 6,7 | 546
Normal | 515790 | 500009 | IBM02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 2 | 14451 | 31025 | 467 | 3 | 7718 | 19 | 0 | 0 | 16,5 | 491
Normal | 515789 | 57032 | CAP02T2 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 12 | 5220 | 23425 | 2211 | 9 | 6116 | 5 | 0 | 0 | 2,8 | 2237
Normal | 515787 | 88807 | MSD02T2 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 0 | 13095 | 32969 | 676 | 4 | 4156 | 44 | 2 | 0 | 6,1 | 726
Normal | 515786 | 459324 | PTO02T11 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 0 | 4363 | 35481 | 4103 | 68 | 17330 | 70 | 9 | 0 | 4,2 | 4250
Normal | 515785 | 41806 | ITP02T1B | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 1 | 12893 | 32841 | 1611 | 4 | 7882 | 66 | 0 | 0 | 4,9 | 1682
Normal | 515783 | 78004 | MSG02T11 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 3 | 5500 | 41261 | 1336 | 103 | 12458 | 10 | 20 | 0 | 9,3 | 1472
Normal | 515782 | 1055069758 | ARD03T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 12 | 7396 | 20935 | 689 | 3 | 840 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 704
Normal | 515781 | A08020 | MGT02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 13 | 6736 | 23761 | 2532 | 15 | 6619 | 10 | 0 | 0 | 2,6 | 2570
Normal | 515780 | KA3106A001 | SPF02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SECCIONADORA PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 10 | 10816 | 27343 | 852 | 7 | 5422 | 27 | 0 | 0 | 6,4 | 896
Normal | 515779 | DA0184A001 | CBD02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 7 | 11675 | 32628 | 560 | 4 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 571
Normal | 515778 | 906050 | MSD02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 7 | 12813 | 24281 | 329 | 6 | 1906 | 31 | 2 | 0 | 5,8 | 375
Normal | 515777 | 184660 | EXU02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 14 | 8430 | 35763 | 3243 | 20 | 8414 | 33 | 1 | 0 | 2,6 | 3311
Normal | 515776 | 1021495038 | MOVEL 2 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 0 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 4 | 14748 | 32693 | 1357 | 13 | 7274 | 4 | 1 | 0 | 5,4 | 1379
Normal | 515775 | 459326 | ECD02T11 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 4 | 4377 | 28242 | 2078 | 31 | 9242 | 11 | 5 | 0 | 4,4 | 2129
Normal | 515774 | 5051366 | GVT02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 0 | 6844 | 26807 | 3053 | 17 | 7307 | 11 | 1 | 0 | 2,4 | 3082
Normal | 515773 | 413678 | SMV02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 5 | 8220 | 29834 | 1090 | 10 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1105
Normal | 515771 | 1034748324 | PTZ02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 18 | 4939 | 30552 | 3538 | 24 | 8696 | 3 | 2 | 0 | 2,5 | 3585
Normal | 515770 | G13115 | CPN02B1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 0 | 100000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 1 | 9193 | 27570 | 2446 | 15 | 5482 | 2 | 0 | 0 | 2,2 | 2464
Normal | 515769 | 258211 | FLR03T2 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 0 | 7173 | 28486 | 2435 | 13 | 6088 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 2449
Normal | 515768 | 459344 | MSG02T12 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 0 | 4794 | 27680 | 1159 | 184 | 7291 | 57 | 48 | 0 | 6,3 | 1448
Normal | 515767 | 414135 | BLF02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 19 | 9149 | 29636 | 807 | 15 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 841
Normal | 515766 | 21429 | FLR02T32 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 9 | 15402 | 30163 | 597 | 4 | 5902 | 34 | 0 | 0 | 9,9 | 644
Normal | 515765 | 57039 | ORC02T42 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 27 | 11797 | 31017 | 799 | 4 | 5201 | 2 | 0 | 0 | 6,5 | 832
Normal | 515764 | 1053160268 | PMR02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 6 | 11652 | 35240 | 818 | 1 | 4473 | 0 | 1 | 0 | 5,5 | 826
Normal | 515763 | 159468 | VTA02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 5 | 11941 | 33159 | 1141 | 13 | 5311 | 26 | 36 | 0 | 4,7 | 1221
Normal | 515762 | 3938 | COS02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 15 | 13546 | 25746 | 318 | 4 | 3888 | 15 | 0 | 0 | 12,2 | 352
Normal | 515761 | 1053160275 | IJA02T1 | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 1 | 3908 | 22608 | 2713 | 18 | 8954 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 2732
Normal | 515760 | 522199 | SEM INFORMAÇÃO | 34136 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 31.8 | 0 | 4500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 3 | 12757 | 26569 | 276 | 1 | 422 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 280
Normal | 515759 | 1028011353 | CUP02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 226 | 4041 | 25767 | 1527 | 1 | 2733 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 1755
Normal | 515756 | 1064438584 | PDP02T1 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTA DE PEDRA | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 16 | 9443 | 26022 | 828 | 0 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 844
Normal | 515755 | KA1581A001 | PID02T12 | 34137 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 6 | 11492 | 22249 | 291 | 1 | 4410 | 10 | 0 | 0 | 15,2 | 308
Atenção | 515754 | 258562 | FLR03T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 18/11/2025 | 504 | 3773 | 21122 | 1503 | 15 | 2940 | 1 | 8 | 0 | 2,0 | 2031
Normal | 515753 | C24383 | BRA02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BRÍGIDA | 69 | 13.8 | 7500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 21 | 3282 | 32652 | 1515 | 3 | 2658 | 41 | 1 | 0 | 1,8 | 1581
Normal | 515752 | 4797 | PNM02A1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 0 | 30000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 37 | 15246 | 38256 | 1138 | 9 | 11749 | 30 | 1 | 0 | 10,3 | 1215
Normal | 515751 | 139413 | SEM TAG | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR DE FORÇA | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 15 | 16868 | 31928 | 326 | 2 | 3196 | 3 | 1 | 0 | 9,8 | 347
Normal | 515750 | A11145 | VZA02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 1 | 12614 | 36499 | 2085 | 12 | 7189 | 3 | 1 | 0 | 3,4 | 2102
Normal | 515749 | A08018 | SRN02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 165 | 13325 | 45258 | 2020 | 10 | 16171 | 21 | 0 | 0 | 8,0 | 2216
Normal | 515748 | A13032 | VZA02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 0 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 27 | 8029 | 32571 | 3195 | 17 | 7326 | 8 | 1 | 0 | 2,3 | 3248
Normal | 515747 | 1087576951 | ITA02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 0 | 12611 | 28841 | 795 | 4 | 1463 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 799
Normal | 515746 | E96286 | CTD01R1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 13 | 15904 | 33319 | 972 | 3 | 2986 | 106 | 1 | 0 | 3,1 | 1095
Normal | 515745 | 6317539 | CAX02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 14 | 19529 | 37746 | 1138 | 7 | 7587 | 11 | 1 | 0 | 6,7 | 1171
Normal | 515744 | 1023524595 | SUP02T12 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 20 | 5161 | 27395 | 2529 | 15 | 4381 | 2 | 1 | 0 | 1,7 | 2567
Normal | 515743 | 459325 | SLM02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 8 | 7942 | 39865 | 3575 | 44 | 27677 | 0 | 7 | 0 | 7,7 | 3634
Normal | 515742 | 1016704666 | VTATR1MOVEL | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 3 | 13148 | 34606 | 1772 | 20 | 8815 | 7 | 2 | 0 | 5,0 | 1804
Normal | 515741 | 1044357747 | PAT02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 21 | 12067 | 37835 | 2765 | 2 | 5927 | 1 | 1 | 0 | 2,1 | 2790
Normal | 515740 | 1023532131 | ILR02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 58 | 8560 | 41284 | 3714 | 16 | 10258 | 0 | 2 | 0 | 2,8 | 3790
Normal | 515739 | 56158 | PTD02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 7 | 9404 | 17024 | 97 | 28 | 823 | 35 | 6 | 0 | 8,5 | 173
Normal | 515738 | 7106 | VSA02T2 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 10 | 15867 | 27622 | 116 | 1 | 6394 | 4 | 0 | 0 | 55,1 | 131
Normal | 515737 | 459352 | GZM02T12 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 9 | 11645 | 39108 | 2015 | 24 | 11670 | 22 | 3 | 0 | 5,8 | 2073
Normal | 515736 | 906032 | PAD02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 28 | 4944 | 28962 | 203 | 169 | 5222 | 4 | 223 | 0 | 25,7 | 627
Atenção | 515735 | SP3882 | PNM02T2 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 19/11/2025 | 12 | 11036 | 27504 | 211 | 74 | 874 | 193 | 86 | 0 | 4,1 | 576
Normal | 515734 | KA2932A001 | CAX02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 1 | 20465 | 33442 | 265 | 2 | 4862 | 12 | 0 | 0 | 18,3 | 280
Normal | 515733 | 1032961265 | BBR02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 33 | 20295 | 39137 | 974 | 9 | 11990 | 15 | 1 | 0 | 12,3 | 1032
Normal | 515732 | C218802 | GLA02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DO GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 15 | 18258 | 32686 | 270 | 2 | 3050 | 4 | 1 | 0 | 11,3 | 292
Normal | 515731 | A11052 | PQR02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 26 | 6811 | 28264 | 2620 | 12 | 5640 | 12 | 1 | 0 | 2,2 | 2671
Normal | 515730 | 459320 | PDL02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 15 | 2907 | 39090 | 3292 | 52 | 21447 | 24 | 8 | 0 | 6,5 | 3391
Normal | 515725 | 135474 | BVG02T21 | 34134 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 1 | 3912 | 16511 | 227 | 2 | 812 | 9 | 3 | 0 | 3,6 | 242
Normal | 515724 | A10117 | TAM02T3 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 0 | 27486 | 88496 | 3134 | 5 | 12014 | 17 | 1 | 0 | 3,8 | 3157
Normal | 515723 | 135475 | BVG02T22 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 14 | 13347 | 34516 | 1861 | 11 | 13212 | 9 | 1 | 0 | 7,1 | 1896
Normal | 515722 | 1044357644 | PAT02T12 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 20 | 10392 | 38976 | 3071 | 14 | 8338 | 0 | 1 | 0 | 2,7 | 3106
Normal | 515721 | 31278 | ILR02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 32 | 18452 | 34118 | 268 | 2 | 4455 | 6 | 0 | 0 | 16,6 | 308
Normal | 515720 | 1027972738 | JBT02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 5 | 7467 | 29178 | 2968 | 25 | 9993 | 0 | 2 | 0 | 3,4 | 3000
Normal | 515713 | 44822 | TAB02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 2 | 5406 | 15824 | 523 | 3 | 1793 | 12 | 1 | 0 | 3,4 | 541
Normal | 515712 | A13029 | SEM TAG | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 1 | 8043 | 22063 | 392 | 4 | 987 | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 400
Normal | 515711 | 171802 | AFI02T5 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 16 | 12329 | 33115 | 869 | 4 | 6711 | 3 | 1 | 0 | 7,7 | 893
Normal | 515710 | 1014998715 | TRT02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 12 | 5142 | 34689 | 3340 | 18 | 10073 | 25 | 1 | 0 | 3,0 | 3396
Normal | 515709 | SP3294 | NZE02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 18 | 16444 | 31317 | 325 | 5 | 14677 | 2 | 4 | 0 | 45,2 | 354
Normal | 515708 | A10115 | CAA02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 5 | 12745 | 29956 | 946 | 3 | 4392 | 40 | 1 | 0 | 4,6 | 995
Normal | 515707 | 906042 | VCA02T2 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 7 | 16644 | 30221 | 295 | 3 | 8412 | 23 | 16 | 0 | 28,5 | 344
Normal | 515706 | 44820 | VTA02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 0 | 14279 | 30280 | 259 | 2 | 2231 | 2 | 0 | 0 | 8,6 | 263
Normal | 515705 | C218804 | BMD02T12 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 30 | 13819 | 29314 | 466 | 4 | 5961 | 1 | 1 | 0 | 12,8 | 502
Normal | 515701 | A11050 | CPN02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 24 | 4552 | 27732 | 2959 | 17 | 10464 | 5 | 1 | 0 | 3,5 | 3006
Normal | 515697 | 1032961266 | CPS02T2 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 18 | 5999 | 25949 | 1487 | 11 | 6858 | 15 | 0 | 0 | 4,6 | 1531
Normal | 515696 | 1048436838 | SDD02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 37 | 4359 | 24768 | 2182 | 17 | 5228 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 2237
Normal | 515685 | 305095 | SJE02T12 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 18 | 2523 | 37402 | 2252 | 182 | 8852 | 127 | 32 | 0 | 3,9 | 2611
Normal | 515678 | 1028011221 | GVD02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 9 | 6034 | 33862 | 3512 | 25 | 9652 | 2 | 1 | 0 | 2,7 | 3549
Normal | 515676 | 1016615362 | STC02T12 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 2 | 3886 | 33961 | 3877 | 31 | 14331 | 8 | 1 | 0 | 3,7 | 3919
Normal | 515675 | A11143 | PAM02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2026 | 3 | 14774 | 36396 | 1600 | 3 | 6798 | 3 | 1 | 0 | 4,2 | 1610
Normal | 515666 | 1034748222 | TEJ02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 239 | 16608 | 33681 | 962 | 3 | 6632 | 4 | 1 | 0 | 6,9 | 1209
Normal | 515665 | 1053283870 | SLM02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 26 | 16208 | 40840 | 2248 | 17 | 7741 | 0 | 1 | 0 | 3,4 | 2292
Normal | 515660 | 56159 | PTU02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 2 | 1593 | 29835 | 351 | 3 | 4006 | 11 | 0 | 0 | 11,4 | 367
Normal | 515659 | A11144 | CMG02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 13 | 7710 | 36246 | 3229 | 23 | 10809 | 3 | 2 | 0 | 3,3 | 3270
Normal | 515654 | 906036 | LME02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 9 | 1697 | 35379 | 829 | 233 | 8294 | 45 | 152 | 0 | 10,0 | 1268
Normal | 515649 | 305098 | SUB02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 124 | 2478 | 29945 | 2745 | 66 | 27564 | 26 | 5 | 0 | 10,0 | 2966
Normal | 515644 | 1021495039 | TR1 MÓVEL | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 7 | 13806 | 30970 | 1097 | 6 | 6431 | 8 | 0 | 0 | 5,9 | 1118
Normal | 515639 | 1044357650 | VSA02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/04/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/10/2025 | 155 | 5695 | 33077 | 3874 | 25 | 9846 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4056
Normal | 515634 | A98075 | PNM03T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 5 | 11525 | 30668 | 1284 | 4 | 3487 | 81 | 0 | 0 | 2,7 | 1374
Normal | 515629 | KA1580A001 | BZR02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 1 | 14068 | 30711 | 538 | 4 | 9076 | 28 | 4 | 0 | 16,9 | 575
Normal | 515624 | 1048436834 | BDO02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 2 | 2743 | 20154 | 2713 | 17 | 6772 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2734
Normal | 515619 | 305096 | SBU02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 1 | 2130 | 29172 | 1362 | 112 | 9548 | 82 | 8 | 0 | 7,0 | 1565
Atenção | 515618 | A08018 | SRN02T1 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | Foi detectado na amostra analisada a presença do gás hidrogênio, que é característico de descargas parciais através do óleo. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de dois meses, a partir da última amostragem. | 19/10/2025 | 262 | 3229 | 23763 | 2261 | 17 | 13258 | 31 | 2 | 0 | 5,9 | 2573
Normal | 515613 | 413365 | SUB02T12 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 4 | 15557 | 28590 | 594 | 4 | 6482 | 1 | 0 | 0 | 10,9 | 603
Normal | 515611 | 182766 | ACV02T11 | 34129 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCOVERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 06/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 18 | 3400 | 34015 | 1342 | 263 | 6990 | 26 | 183 | 0 | 5,2 | 1832
Normal | 515606 | A11049 | MCX02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXEIRA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 16 | 10281 | 37261 | 2950 | 9 | 8260 | 4 | 1 | 0 | 2,8 | 2980
Normal | 515597 | 58632G | GZM02T21 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZÔMETRO | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 425 | 4852 | 38287 | 2018 | 54 | 7686 | 22 | 21 | 0 | 3,8 | 2540
Normal | 515596 | 31281 | RJO02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 2 | 19175 | 32478 | 147 | 4 | 4677 | 5 | 1 | 0 | 31,8 | 159
Normal | 515595 | C8452 | IGU02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSÚ | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 2 | 4324 | 33034 | 755 | 141 | 8848 | 1 | 89 | 0 | 11,7 | 988
Normal | 515594 | 305097 | BTF02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 23 | 16212 | 35003 | 506 | 3 | 5995 | 0 | 1 | 0 | 11,8 | 533
Normal | 515593 | 31279 | ILR02T3 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 3 | 19990 | 37575 | 331 | 3 | 6198 | 4 | 1 | 0 | 18,7 | 342
Normal | 515592 | 31285 | VTE02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 1 | 14079 | 31808 | 48 | 2 | 265 | 1 | 2 | 0 | 5,5 | 54
Normal | 515591 | 305099 | CDD02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 2 | 5273 | 43805 | 1048 | 357 | 5558 | 19 | 479 | 0 | 5,3 | 1905
Normal | 515590 | 258565 | JBR02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JOÃO DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 1 | 10878 | 39453 | 3545 | 19 | 8223 | 16 | 2 | 0 | 2,3 | 3583
Normal | 515589 | C218801 | TAB02T2 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 25 | 3610 | 36806 | 790 | 43 | 5046 | 39 | 8 | 0 | 6,4 | 905
Normal | 515588 | A13030 | STA02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 0 | 11026 | 38256 | 3410 | 15 | 8323 | 14 | 1 | 0 | 2,4 | 3440
Normal | 515587 | KA1581A005 | PID02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 43 | 18300 | 34561 | 602 | 10 | 7426 | 37 | 23 | 0 | 12,3 | 715
Normal | 515586 | 1044091127 | SUB02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 15/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 25 | 5539 | 30647 | 905 | 12 | 4707 | 0 | 2 | 0 | 5,2 | 944
Normal | 515585 | 1053732481 | VMG02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 12 | 1245 | 27090 | 45 | 1 | 490 | 0 | 39 | 0 | 10,9 | 97
Normal | 515584 | 1016615367 | STC02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 0 | 4357 | 36095 | 1195 | 18 | 8820 | 1 | 2 | 0 | 7,4 | 1216
Normal | 515583 | 1080634115 | ITS02T11 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 60 | 4098 | 15544 | 1305 | 7 | 2938 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 1372
Normal | 515582 | A10114 | PIA02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 69 | 9825 | 36092 | 2686 | 15 | 8199 | 46 | 0 | 0 | 3,1 | 2816
Normal | 514635 | 1036279623 | URE02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 0 | 6717 | 40216 | 4426 | 8 | 14693 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 4434
Normal | 514634 | 1044357633 | VSA02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 245 | 6382 | 33002 | 980 | 13 | 5922 | 0 | 2 | 0 | 6,0 | 1240
Normal | 514633 | 139414 | GON02T12 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 0 | 5312 | 9409 | 163 | 12 | 1464 | 23 | 11 | 0 | 9,0 | 209
Normal | 514632 | 50326 | NZE02T2 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 21 | 11269 | 30941 | 413 | 4 | 6309 | 17 | 7 | 0 | 15,3 | 462
Normal | 514631 | 1034748215 | IRA02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 1 | 15436 | 33948 | 1708 | 12 | 10930 | 20 | 1 | 0 | 6,4 | 1742
Atenção | 514630 | 159467 | SJE02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 18/11/2025 | 209 | 220 | 37192 | 306 | 134 | 2617 | 10 | 865 | 0 | 8,6 | 1524
Normal | 514629 | 1044356866 | OLI02T1 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 0 | 6388 | 20535 | 2969 | 19 | 7617 | 0 | 1 | 0 | 2,6 | 2989
Normal | 514628 | SP3302 | CTD02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 0 | 29139 | 89545 | 138 | 4 | 7714 | 8 | 7 | 0 | 55,9 | 157
Normal | 514627 | 459353 | CPN02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 0 | 12703 | 36662 | 235 | 19 | 2988 | 17 | 8 | 0 | 12,7 | 279
Normal | 514626 | 1028162169 | IPT02T2 | 34134 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 03/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 2 | 6763 | 29573 | 1188 | 36 | 14190 | 1 | 3 | 0 | 11,9 | 1230
Atenção | 514625 | 906035 | SGR02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 19/11/2025 | 3 | 21681 | 63775 | 30 | 54 | 400 | 152 | 97 | 0 | 13,3 | 336
Normal | 514624 | KA2707A001 | IBR02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 4 | 3042 | 19511 | 685 | 70 | 4941 | 1 | 16 | 0 | 7,2 | 776
Normal | 514623 | 1028045423 | SJB02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 0 | 5246 | 26497 | 782 | 13 | 3545 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 797
Normal | 514622 | 139407 | ITS02T11 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 23 | 8487 | 26896 | 707 | 6 | 5271 | 91 | 0 | 0 | 7,5 | 827
Normal | 514621 | 79978 | BVG02T11 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Observamos uma redução significativa nas concentrações dos gases combustíveis, que é característica de tratamento termovácuo. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 20 | 5183 | 21385 | 595 | 0 | 754 | 8 | 0 | 0 | 1,3 | 623
Normal | 514620 | 1044356867 | TIN02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 5 | 27799 | 88716 | 2123 | 16 | 4390 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2144
Normal | 514619 | 1036279622 | SGO02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 173 | 6614 | 33954 | 628 | 20 | 9487 | 0 | 1 | 0 | 15,1 | 822
Normal | 514618 | 31277 | TJP02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 5 | 12194 | 25532 | 312 | 1 | 1053 | 10 | 0 | 0 | 3,4 | 328
Normal | 514617 | 1053712294 | VMG02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 6 | 894 | 22094 | 38 | 1 | 505 | 0 | 49 | 0 | 13,3 | 94
Normal | 514616 | 57037 | CNA02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 377 | 1671 | 25091 | 312 | 81 | 2064 | 4 | 33 | 0 | 6,6 | 807
Normal | 514615 | 1028045411 | ETN02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 356 | 8418 | 26810 | 1573 | 11 | 5977 | 2 | 2 | 0 | 3,8 | 1944
Normal | 514614 | 1023527219 | PZR02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 3 | 29303 | 89892 | 1718 | 19 | 2761 | 1 | 1 | 0 | 1,6 | 1742
Normal | 514613 | 1048436832 | CTN02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 5 | 3168 | 31909 | 1074 | 11 | 4927 | 0 | 1 | 0 | 4,6 | 1091
Normal | 514612 | DA0184A005 | CBD02T2 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 16 | 2232 | 37276 | 454 | 141 | 4487 | 8 | 147 | 0 | 9,9 | 766
Normal | 514611 | 31286 | HPO02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIOPOLIS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 27/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 12 | 17775 | 28631 | 14 | 1 | 641 | 0 | 0 | 0 | 45,8 | 27
Normal | 514610 | 1048737059 | CBB03T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 3 | 11888 | 31881 | 345 | 4 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 12,7 | 352
Normal | 514608 | 1028004722 | IBR02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 12 | 8066 | 26653 | 921 | 7 | 3283 | 0 | 1 | 0 | 3,6 | 941
Normal | 514607 | 1033259480 | AFI03T2 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 14 | 3847 | 21598 | 760 | 15 | 2931 | 0 | 1 | 0 | 3,9 | 790
Normal | 514606 | 1083325411 | JMA02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 6 | 6843 | 27374 | 507 | 5 | 2055 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 518
Normal | 514605 | 459348 | BMD02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 23/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 0 | 29605 | 89651 | 923 | 35 | 7420 | 5 | 5 | 0 | 8,0 | 968
Normal | 514604 | 88806 | COD02T2 | 34109 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 14/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 46 | 9935 | 25036 | 281 | 0 | 1269 | 2 | 0 | 0 | 4,5 | 329
Normal | 514603 | 139412 | PAD02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 0 | 28311 | 89862 | 384 | 128 | 3863 | 3 | 127 | 0 | 10,1 | 642
Normal | 514602 | 44821 | BTF02T12 | 34109 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 24 | 8150 | 25719 | 466 | 0 | 1735 | 4 | 4 | 0 | 3,7 | 498
Normal | 514601 | 31280 | BVG02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 25 | 28584 | 87533 | 1166 | 6 | 44841 | 59 | 3 | 0 | 38,5 | 1259
Normal | 514600 | 56160 | 02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 0 | 15135 | 26012 | 48 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 10,2 | 48
Normal | 514599 | 1067344841 | SBT02T11 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 14 | 5033 | 22338 | 1285 | 0 | 2416 | 0 | 1 | 0 | 1,9 | 1300
Normal | 514598 | 229046 | BVA02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 1 | 28505 | 89445 | 1708 | 10 | 3299 | 10 | 1 | 0 | 1,9 | 1730
Normal | 514597 | 1067344836 | SBT02T21 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 15 | 3578 | 18488 | 1310 | 4 | 3244 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 1331
Normal | 514596 | A10116 | TAM02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 129 | 7258 | 28252 | 1499 | 2 | 3900 | 1 | 0 | 0 | 2,6 | 1631
Normal | 514595 | 1023532292 | SBL02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 126 | 11676 | 24612 | 443 | 3 | 2480 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 572
Normal | 514594 | 906041 | RJO02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 16 | 2481 | 19962 | 845 | 17 | 4379 | 2 | 20 | 0 | 5,2 | 900
Normal | 514593 | 1028045417 | RJO02T22 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 10 | 3773 | 18187 | 1346 | 10 | 2859 | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 1367
Normal | 514592 | 171801 | ITA02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/08/2025 | 23/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 15 | 1412 | 29261 | 986 | 53 | 2362 | 31 | 9 | 0 | 2,4 | 1094
Normal | 514583 | 1028011106 | ILL02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA DO LEITE | 69 | 0 | 40000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 16 | 4381 | 21990 | 1496 | 9 | 2916 | 0 | 1 | 0 | 1,9 | 1522
Normal | 514582 | 57033 | MOR02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 12/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 12 | 18594 | 35649 | 333 | 4 | 2052 | 20 | 2 | 0 | 6,2 | 371
Normal | 514577 | A13031 | STA02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 87 | 4974 | 26163 | 2000 | 2 | 3212 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 2089
Normal | 514549 | 50328 | GON02T11 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 126 | 5314 | 24257 | 1017 | 10 | 4400 | 11 | 1 | 0 | 4,3 | 1165
Normal | 514544 | KA1581A002 | RDE02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2026 | 14 | 2039 | 23202 | 1454 | 77 | 5124 | 0 | 8 | 0 | 3,5 | 1553
Normal | 514539 | 1023527218 | PZR02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/02/2026 | 14 | 4489 | 22311 | 1626 | 12 | 2825 | 1 | 1 | 0 | 1,7 | 1654
Normal | 514534 | A11141 | MCX02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2026 | 4 | 7039 | 25882 | 1465 | 7 | 3031 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1476
Normal | 514529 | A13097 | PAM02T13 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2026 | 15 | 3214 | 23514 | 1414 | 0 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1429
Normal | 514524 | 1044357565 | CRS02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 17 | 3115 | 23064 | 1682 | 10 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1709
Normal | 514519 | 1032961268 | OLI02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 7 | 9566 | 21778 | 246 | 3 | 1954 | 2 | 0 | 0 | 7,9 | 258
Normal | 514518 | 459351 | CRS02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUCAS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 13/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 3 | 10963 | 23890 | 363 | 3 | 4421 | 21 | 3 | 0 | 12,2 | 393
Normal | 514517 | 79979 | CRS02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 45 | 4548 | 26110 | 1084 | 5 | 7180 | 10 | 1 | 0 | 6,6 | 1145
Normal | 514516 | 184662 | JBR02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JOAO DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 52 | 3766 | 30710 | 1721 | 10 | 3880 | 10 | 4 | 0 | 2,3 | 1797
Normal | 514515 | 50871 | RIA02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/02/2026 | 28 | 29653 | 89300 | 168 | 4 | 5417 | 0 | 1 | 4 | 32,2 | 205
Normal | 514514 | 1023532081 | BLJ02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 9 | 4140 | 23420 | 896 | 15 | 4145 | 0 | 1 | 0 | 4,6 | 921
Normal | 514513 | 9621535 | AFI03T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 3 | 14554 | 31376 | 310 | 3 | 2740 | 4 | 0 | 0 | 8,8 | 320
Normal | 514512 | 500006 | CNA02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 0 | 29004 | 89498 | 77 | 2 | 2801 | 2 | 0 | 0 | 36,4 | 81
Normal | 514511 | 459346 | QPA02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 0 | 29607 | 89309 | 1029 | 19 | 9691 | 7 | 2 | 0 | 9,4 | 1057
Normal | 514509 | 1023528424 | SIT03T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 0 | 29451 | 89128 | 688 | 14 | 3423 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 703
Normal | 514507 | 459323 | GLA02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 0 | 4614 | 31581 | 1003 | 25 | 13685 | 0 | 4 | 0 | 13,6 | 1032
Normal | 514505 | 906034 | BJD02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/02/2026 | 8 | 29443 | 89695 | 204 | 4 | 5296 | 4 | 1 | 0 | 26,0 | 221
Normal | 514504 | 1034748217 | IRA02T11 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 41 | 3881 | 21879 | 1699 | 14 | 3913 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | 1755
Normal | 514503 | KA1581A003 | TBB02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 131 | 5877 | 34141 | 274 | 10 | 8018 | 1 | 4 | 0 | 29,3 | 420
Normal | 514502 | KA1581A004 | RDE02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2026 | 10 | 13160 | 25533 | 268 | 1 | 5223 | 0 | 0 | 0 | 19,5 | 279
Normal | 514501 | 1044358054 | AGB02T3 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 0 | 29616 | 89721 | 756 | 11 | 4299 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 768
Normal | 514500 | 139418 | IGU02T12 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2026 | 116 | 10083 | 19360 | 70 | 1 | 736 | 2 | 0 | 0 | 10,5 | 189
Normal | 514499 | 1044356868 | DAV02T2 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 63 | 2662 | 27434 | 850 | 15 | 5744 | 0 | 0 | 0 | 6,8 | 928
Normal | 514498 | 906040 | MOR02T1 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2026 | 180 | 12595 | 25492 | 376 | 15 | 2714 | 4 | 4 | 0 | 7,2 | 579
Normal | 514497 | 305094 | AGT02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 19 | 2492 | 29825 | 575 | 24 | 2820 | 22 | 4 | 0 | 4,9 | 644
Normal | 514496 | 229045 | BVA02T2 | 34109 | 4ºCAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2025 | 22/09/2025 | 02/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2026 | 11 | 5254 | 33734 | 2161 | 14 | 3946 | 5 | 1 | 0 | 1,8 | 2192
Normal | 514495 | 305093 | MCP02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 13 | 2492 | 29825 | 575 | 24 | 2820 | 22 | 4 | 0 | 4,9 | 638
Normal | 514494 | C8454 | GAN02T12 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 20 | 836 | 32767 | 113 | 189 | 2359 | 4 | 429 | 0 | 20,9 | 755
Normal | 514493 | 906049 | SGR02T11 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 0 | 29272 | 89626 | 32 | 20 | 1031 | 16 | 31 | 0 | 32,2 | 99
Normal | 514491 | 50322 | PSR02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/02/2026 | 10 | 15308 | 28032 | 94 | 1 | 3216 | 2 | 0 | 0 | 34,2 | 107
Normal | 514490 | 258564 | VSD02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2026 | 10 | 29623 | 89811 | 1001 | 15 | 6338 | 3 | 0 | 0 | 6,3 | 1029
Normal | 514489 | 1042011062 | SRT02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/02/2026 | 4 | 28007 | 89806 | 376 | 3 | 3367 | 0 | 0 | 0 | 9,0 | 383
Normal | 514488 | 1064438547 | BUQ02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 2 | 1261 | 10222 | 151 | 7 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 160
Normal | 514487 | 139419 | SCO02T1 | 34108 | 4ª CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/08/2025 | 22/09/2025 | 09/10/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/02/2026 | 2 | 1770 | 27119 | 758 | 23 | 10067 | 2 | 1 | 0 | 13,3 | 786
Normal | 514302 | 41808 | ITP02T1A | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 32 | 10285 | 27046 | 905 | 12 | 2596 | 11 | 0 | 0 | 2,9 | 960
Normal | 514300 | 906038 | CBB02T52 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 7 | 3296 | 20390 | 701 | 9 | 3229 | 1 | 3 | 0 | 4,6 | 721
Normal | 514298 | 1044356865 | NSO02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | NOSSA SENHORA DO Ó | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 23 | 10102 | 83191 | 1284 | 6 | 3738 | 0 | 1 | 0 | 2,9 | 1314
Normal | 514297 | 50505 | ENS02T2 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 27 | 4079 | 21718 | 1507 | 27 | 2149 | 1 | 1 | 0 | 1,4 | 1563
Normal | 514295 | 59920 | RJA02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 22 | 666 | 25675 | 892 | 20 | 2623 | 0 | 1 | 0 | 2,9 | 935
Normal | 514294 | 1023532259 | DAV02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 47 | 3125 | 18596 | 1556 | 19 | 2781 | 0 | 2 | 0 | 1,8 | 1624
Normal | 514291 | 459321 | ORC02T41 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 4 | 27243 | 89872 | 1224 | 34 | 5710 | 0 | 0 | 0 | 4,7 | 1262
Atenção | 514290 | 258146 | HPO02T12 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 25/11/2025 | 516 | 5045 | 25690 | 1624 | 15 | 3662 | 0 | 7 | 0 | 2,3 | 2162
Normal | 514289 | KA3152A001 | ORC02A1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 3705 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 2 | 9068 | 27680 | 1483 | 7 | 2180 | 5 | 0 | 0 | 1,5 | 1497
Normal | 514286 | DA0184A004 | CBD02T3 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 7 | 2161 | 89363 | 434 | 245 | 4397 | 9 | 468 | 0 | 10,1 | 1163
Normal | 514285 | C8453 | BBB02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DE BEBEDOURO | 69,00 | 13,80 | 10.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/02/2026 | 6 | 1973 | 31260 | 286 | 41 | 1828 | 2 | 398 | 0 | 6,4 | 733
Normal | 514284 | 1048436833 | AGB02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 20 | 3889 | 27566 | 2030 | 16 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2066
Normal | 514281 | 50504 | ENS02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 9 | 9739 | 25172 | 673 | 3 | 2423 | 5 | 0 | 0 | 3,6 | 690
Normal | 514280 | 139408 | AGT02T2 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 8 | 3308 | 19255 | 983 | 2 | 5163 | 1 | 2 | 0 | 5,3 | 996
Normal | 514279 | 1044358028 | TRU02T1 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 54 | 3180 | 27770 | 1636 | 7 | 2141 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1697
Normal | 514278 | 57034 | CTD02T2 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 49 | 3558 | 26138 | 1010 | 6 | 5266 | 72 | 15 | 0 | 5,2 | 1152
Normal | 514275 | 1053160267 | PMR02T2 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 3 | 4051 | 23512 | 1781 | 10 | 2968 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1794
Normal | 514271 | 56157 | PTD02T2 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 3 | 14377 | 25362 | 180 | 0 | 1976 | 2 | 2 | 0 | 11,0 | 187
Normal | 514268 | 1055069759 | ARD03T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138,00 | 69,00 | 33.300,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/02/2026 | 8 | 6520 | 19586 | 696 | 6 | 1025 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 710
Normal | 514267 | C218803 | ECD02T12 | 34086 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 73 | 11070 | 25094 | 356 | 4 | 4137 | 21 | 1 | 0 | 11,6 | 455
Normal | 514262 | 1028010914 | CBO02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/02/2026 | 13 | 4564 | 21164 | 1423 | 20 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1456
Atenção | 514261 | 906037 | PGA02T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 30/11/2025 | 209 | 1584 | 29975 | 834 | 120 | 3831 | 9 | 170 | 0 | 4,6 | 1342
Normal | 514260 | SP3295 | PRA02T12 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/02/2026 | 8 | 11731 | 23272 | 177 | 0 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 185
Normal | 514257 | C8455 | GAN02T11 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 9 | 3320 | 31501 | 366 | 97 | 1776 | 1 | 123 | 0 | 4,9 | 596
Normal | 514256 | 1023528452 | SCZ03T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 11 | 4035 | 18873 | 1405 | 7 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1423
Normal | 514255 | 111257U | CBB03T3 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 26 | 3220 | 34612 | 952 | 110 | 2073 | 9 | 29 | 0 | 2,2 | 1126
Normal | 514254 | 79976 | PTU02T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 10 | 2595 | 24150 | 1610 | 24 | 4914 | 8 | 1 | 0 | 3,1 | 1653
Normal | 514253 | DA0184A003 | NPT02T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 36 | 1287 | 29238 | 676 | 110 | 2640 | 4 | 214 | 0 | 3,9 | 1040
Normal | 514250 | 459345 | QPA02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 5 | 5074 | 26635 | 1691 | 40 | 3826 | 12 | 3 | 0 | 2,3 | 1751
Normal | 514249 | VW59012 | ORC03T11 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | SE OURICURI | 0,00 | 0,00 | 20.000,0 | NEOENERGIA | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/02/2026 | 1 | 14104 | 24041 | 54 | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 14,3 | 55
Normal | 514248 | 1036279632 | MSO03T11 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO | 138,00 | 13,80 | 12.500,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 9 | 3425 | 20348 | 1240 | 10 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1259
Normal | 514247 | 57042 | CSF02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 9370 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 8 | 9708 | 24268 | 520 | 6 | 2205 | 8 | 0 | 0 | 4,2 | 542
Normal | 514246 | 413364 | QPA02T11 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 108 | 7052 | 23537 | 818 | 8 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 934
Normal | 514243 | 1053283869 | BON02T12 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 21 | 4012 | 27946 | 1594 | 3 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1618
Normal | 514242 | DA0184A008 | JUR02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 28 | 2448 | 32429 | 1066 | 35 | 5784 | 0 | 3 | 0 | 5,4 | 1132
Análise de Gases dissolvidos DGA - NBR 7070