## Analises_Análise de Gases diss
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Hidrogênio (µL/L) | Oxigênio (µL/L) | Nitrogênio (µL/L) | Monóxido de Carbono (µL/L) | Metano (µL/L) | Dióxido de Carbono (µL/L) | Etileno (µL/L) | Etano (µL/L) | Acetileno (µL/L) | Relação CO2/CO (-) | Total de Gases Combustíveis (µL/L) | Total de gases Dissolvidos (µL/L)
Normal | 514241 | 5019 | MSO03T12 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 22000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 6 | 11411 | 24362 | 187 | 4 | 997 | 6 | 0 | 0 | 5,3 | 203
Normal | 514240 | SP3885 | BON02T11 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 11 | 11375 | 24355 | 218 | 0 | 3386 | 6 | 0 | 0 | 15,5 | 235
Normal | 514239 | 1023532205 | LJD02T12 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/02/2026 | 13 | 2645 | 15911 | 1145 | 10 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1168
Normal | 514236 | 1056909906 | TME02T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 22 | 3538 | 22766 | 1163 | 5 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 1190
Normal | 514235 | A11051 | RIF02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/02/2026 | 8 | 3833 | 22778 | 1679 | 8 | 3463 | 1 | 0 | 0 | 2,1 | 1696
Normal | 514234 | SPT1923 | IBM02T2 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/02/2026 | 37 | 8830 | 24949 | 384 | 2 | 2156 | 18 | 0 | 0 | 5,6 | 441
Normal | 514232 | 50324 | JMA02T12 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 29/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/02/2026 | 101 | 8234 | 26188 | 661 | 17 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 9,7 | 779
Atenção | 514228 | 59921 | CAP02T1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses, a partir da última amostragem. | 24/11/2025 | 16 | 7355 | 22960 | 46 | 7 | 234 | 139 | 96 | 0 | 5,1 | 304
Normal | 514227 | 439244 | CBB02A1 | 34085 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 29/09/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/02/2026 | 31 | 2968 | 14202 | 674 | 2 | 799 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 707
Normal | 474717 | 1034748283 | PTZ02T2 | 30760 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/08/2025 | 6 | 4633 | 73392 | 1382 | 20 | 4128 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1409
Normal | 474712 | 1083325411 | JMA02T11 | 30760 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 26 | 11644 | 59668 | 428 | 1 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 455
Normal | 472821 | DA0184A008 | JUR02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 14 | 22928 | 88414 | 731 | 37 | 6750 | 2 | 11 | 0 | 9,2 | 795
Atenção | 472819 | 906037 | PGA02T2 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 20/05/2025 | 139 | 29260 | 88082 | 644 | 116 | 4275 | 17 | 237 | 0,87 | 6,6 | 1153.87
Normal | 472817 | C218803 | ECD02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 55 | 27419 | 88077 | 379 | 5 | 6318 | 65 | 5 | 0 | 16,7 | 509
Normal | 472815 | 50505 | ENS02T2 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 13 | 2779 | 88789 | 1114 | 27 | 3239 | 3 | 1 | 0 | 2,9 | 1158
Normal | 472813 | 1028010914 | CBO02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/08/2025 | 12 | 28430 | 88175 | 1042 | 20 | 3340 | 0 | 2 | 0 | 3,2 | 1076
Normal | 472811 | SP3876 | IPO02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 35 | 28474 | 87008 | 292 | 4 | 5744 | 11 | 1 | 0 | 19,7 | 343
Normal | 472809 | 459354 | PRU02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA I | 69 | 0 | 33330 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/08/2025 | 20 | 23016 | 88421 | 1304 | 59 | 10134 | 31 | 9 | 0 | 7,8 | 1423
Atenção | 472807 | 57044 | PTO02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 20/05/2025 | 389 | 14776 | 88636 | 492 | 47 | 2189 | 3 | 22 | 0 | 4,4 | 953
Normal | 472805 | 459324 | PTO02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 7 | 28750 | 89344 | 1713 | 49 | 7843 | 32 | 5 | 0 | 4,6 | 1806
Normal | 472803 | 1023524595 | SUP02T12 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 19 | 29028 | 88674 | 1076 | 17 | 2505 | 1 | 1 | 0 | 2,3 | 1114
Normal | 472801 | KA1580A002 | PGA02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 27 | 29019 | 89108 | 491 | 131 | 3393 | 10 | 215 | 0 | 6,9 | 874
Normal | 472799 | 1044356865 | NSO02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOSSA SENHORA DO Ó | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 42 | 19757 | 77638 | 1124 | 14 | 3291 | 0 | 1 | 0 | 2,9 | 1181
Normal | 472797 | 1023523940 | SUP02T11 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 63 | 29007 | 89977 | 1030 | 11 | 3087 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1105
Normal | 472795 | 459322 | IPO02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 7 | 16663 | 70151 | 1145 | 31 | 11422 | 8 | 8 | 0 | 10,0 | 1199
Normal | 472793 | 1034748324 | PTZ02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/08/2025 | 39 | 27968 | 87229 | 1372 | 17 | 4567 | 0 | 2 | 0 | 3,3 | 1430
Normal | 472791 | 459326 | ECD02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2025 | 8 | 10894 | 69261 | 1720 | 31 | 12467 | 11 | 5 | 0 | 7,2 | 1775
Normal | 472789 | 50324 | JMA02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 153 | 29978 | 89691 | 603 | 18 | 12956 | 3 | 1 | 0 | 21,5 | 778
Normal | 472787 | 50504 | ENS02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/08/2025 | 13 | 28261 | 84680 | 315 | 3 | 3195 | 3 | 0 | 0 | 10,1 | 334
Normal | 472783 | 1056909906 | TME02T2 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 19 | 29347 | 87830 | 915 | 6 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 940
Normal | 472781 | A11051 | RIF02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 9 | 29149 | 88297 | 1172 | 9 | 4672 | 6 | 0 | 0 | 4,0 | 1196
Normal | 472779 | 1048436832 | CTN02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2025 | 28 | 28762 | 88131 | 1498 | 10 | 4424 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1536
Atenção | 472777 | 57038 | BAR02T12 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 18/05/2025 | 637 | 18642 | 77054 | 679 | 150 | 7321 | 5 | 187 | 0 | 10,8 | 1658
Normal | 472775 | 9621535 | AFI03T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 11 | 28764 | 87260 | 498 | 3 | 2559 | 8 | 0 | 0 | 5,1 | 520
Normal | 472773 | 44822 | TAB02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 130 | 27967 | 88886 | 672 | 3 | 4147 | 25 | 0 | 0 | 6,2 | 830
Normal | 472771 | A08018 | SRN02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2025 | 148 | 29021 | 88140 | 880 | 11 | 5236 | 22 | 1 | 0 | 6,0 | 1062
Normal | 472769 | 305095 | SJE02T12 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 10 | 24060 | 88731 | 865 | 101 | 4171 | 75 | 22 | 0 | 4,8 | 1073
Normal | 472767 | 56026 | BAR02T11 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 32 | 27719 | 88640 | 511 | 3 | 5020 | 25 | 0 | 0 | 9,8 | 571
Normal | 472765 | 77980 | TDD02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TRINDADE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 52 | 29413 | 82298 | 186 | 2 | 1672 | 14 | 0 | 0 | 9,0 | 254
Normal | 472763 | C218801 | TAB02T2 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 20 | 27397 | 88294 | 1059 | 41 | 3667 | 92 | 5 | 0 | 3,5 | 1217
Normal | 472761 | 171802 | AFI02T5 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 19 | 27428 | 87996 | 460 | 2 | 3626 | 1 | 0 | 0 | 7,9 | 482
Normal | 472759 | 1048737057 | ARR02T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 16 | 20638 | 78488 | 1281 | 11 | 3147 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1309
Normal | 472757 | 59920 | RJA02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2025 | 12 | 16396 | 67596 | 804 | 20 | 3959 | 0 | 3 | 0 | 4,9 | 839
Normal | 472754 | 5100342 | PSD02T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 2 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2025 | 18 | 29298 | 76087 | 203 | 3 | 2762 | 15 | 0 | 0 | 13,6 | 239
Normal | 472749 | 1002838139 | ORC03T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 6 | 18929 | 73781 | 910 | 15 | 3570 | 1 | 1 | 0 | 3,9 | 933
Normal | 472746 | 139417 | AFN02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFRÂNIO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2025 | 21 | 15632 | 72284 | 699 | 9 | 2575 | 6 | 10 | 0 | 3,7 | 745
Normal | 472744 | 1023528452 | SCZ03T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2025 | 4 | 8392 | 20063 | 399 | 7 | 1981 | 0 | 1 | 0 | 5,0 | 411
Normal | 472742 | 9621534 | ORC03T12 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 6 | 24961 | 78127 | 709 | 11 | 4577 | 11 | 2 | 0 | 6,5 | 739
Normal | 472740 | 459321 | ORC02T41 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 19 | 8488 | 44127 | 689 | 33 | 7557 | 2 | 4 | 0 | 11,0 | 747
Normal | 472738 | 1055069759 | ARD03T2 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARAR | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 12 | 29160 | 89247 | 399 | 5 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 416
Normal | 472736 | 57039 | ORC02T42 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 187 | 23596 | 74805 | 311 | 4 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 502
Normal | 472734 | 1077057518 | TEM02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/08/2025 | 32 | 29121 | 89643 | 290 | 2 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 4,1 | 324
Normal | 472732 | 57040 | CTA02T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 118 | 29005 | 89949 | 384 | 2 | 2799 | 1 | 0 | 0 | 7,3 | 505
Normal | 472730 | 258562 | FLR03T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 340 | 29302 | 89215 | 994 | 78 | 3461 | 1 | 13 | 0 | 3,5 | 1426
Normal | 472728 | 1033259480 | AFI03T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 12 | 29198 | 89959 | 965 | 11 | 2434 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 988
Normal | 472726 | SP3881 | CTA02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 20 | 29732 | 89854 | 309 | 4 | 6164 | 4 | 0 | 0 | 19,9 | 337
Normal | 472724 | 1048436834 | BDO02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2025 | 19 | 29977 | 89913 | 1080 | 12 | 3233 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1112
Normal | 472722 | 414134 | IPB02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2025 | 38 | 29813 | 89549 | 692 | 23 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 753
Normal | 472720 | 500006 | CNA02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 10 | 29683 | 89445 | 147 | 2 | 2122 | 5 | 0 | 0 | 14,4 | 164
Normal | 472718 | 500008 | FLR02T31 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 21 | 29606 | 73152 | 307 | 3 | 4566 | 17 | 0 | 0 | 14,9 | 348
Normal | 472716 | 413175 | ARR02T12 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 10 | 15897 | 47861 | 706 | 7 | 2786 | 1 | 1 | 0 | 3,9 | 725
Normal | 472714 | 1055069758 | ARD03T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/08/2025 | 15 | 29485 | 89935 | 367 | 3 | 1192 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 385
Normal | 472712 | 258211 | FLR03T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 7 | 22322 | 66042 | 993 | 11 | 3703 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 1011
Normal | 472710 | 21429 | FLR02T32 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2025 | 17 | 29753 | 89907 | 304 | 3 | 3832 | 13 | 0 | 0 | 12,6 | 337
Normal | 472708 | 184660 | EXU02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2025 | 20 | 29721 | 89411 | 1380 | 13 | 4526 | 13 | 1 | 0 | 3,3 | 1427
Normal | 470119 | 5019 | MSO03T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 17000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 26 | 27668 | 88275 | 584 | 3 | 3923 | 25 | 0 | 0 | 6,7 | 638
Normal | 470117 | SP3882 | PNM02T2 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 9 | 22717 | 88076 | 313 | 2 | 4267 | 11 | 7 | 0 | 13,6 | 342
Normal | 470115 | 906049 | SGR02T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 36 | 29447 | 88815 | 425 | 3 | 4254 | 13 | 0 | 0 | 10,0 | 477
Normal | 470113 | A98075 | PNM03T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 2 | 28403 | 79870 | 353 | 1 | 1632 | 28 | 0 | 0 | 4,6 | 384
Normal | 470111 | 1023528424 | SIT03T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 7 | 2441 | 69183 | 729 | 4 | 2441 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 740
Normal | 470109 | 906035 | SGR02T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 27 | 16717 | 88811 | 889 | 8 | 3361 | 17 | 2 | 0 | 3,8 | 943
Normal | 470107 | 1036279632 | MSO03T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 42 | 28248 | 88856 | 493 | 10 | 5631 | 7 | 0 | 0 | 11,4 | 552
Normal | 470105 | 1028045423 | SJB02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 19 | 14964 | 83783 | 1093 | 10 | 2541 | 0 | 0 | 0 | 2,3 | 1122
Normal | 470103 | 53147 | FRT02T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 16 | 7948 | 37558 | 312 | 4 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 6,3 | 332
Normal | 470101 | 906033 | FRT02T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 29 | 15379 | 80583 | 405 | 105 | 2128 | 4 | 137 | 0 | 5,3 | 680
Normal | 470099 | 1048436838 | SDD02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 16 | 8597 | 80668 | 946 | 11 | 2283 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 973
Normal | 470097 | 1042011062 | SRT02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 25 | 22668 | 88597 | 946 | 11 | 3239 | 0 | 1 | 0 | 3,4 | 983
Normal | 470081 | 56157 | PTD02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 9 | 29268 | 88632 | 204 | 4 | 3273 | 2 | 2 | 0 | 16,0 | 221
Normal | 470078 | 413174 | SFC02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 9 | 28942 | 88088 | 254 | 6 | 2511 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 269
Normal | 470075 | 1044356868 | DAV02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 10 | 26828 | 88828 | 598 | 11 | 3254 | 0 | 1 | 0 | 5,4 | 620
Normal | 470071 | 906050 | MSD02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 8 | 28907 | 88910 | 261 | 6 | 2803 | 48 | 2 | 0 | 10,7 | 325
Normal | 470067 | 1023532259 | DAV02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 24 | 21184 | 85499 | 1061 | 19 | 3854 | 0 | 2 | 0 | 3,6 | 1106
Normal | 470064 | 88807 | MSD02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 10 | 29347 | 89050 | 252 | 4 | 2198 | 17 | 3 | 0 | 8,7 | 286
Normal | 470062 | C8453 | BBB02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 6 | 17695 | 88002 | 234 | 192 | 2577 | 5 | 501 | 0 | 11,0 | 938
Normal | 470059 | SP3300 | BBB02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 50000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 9 | 29768 | 88468 | 175 | 3 | 3454 | 8 | 0 | 0 | 19,7 | 195
Normal | 470057 | 57041 | PSU02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 1 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 70 | 24117 | 88006 | 778 | 14 | 8725 | 97 | 19 | 0 | 11,2 | 978
Normal | 470055 | A08020 | MGT02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 5 | 28849 | 88738 | 931 | 10 | 3655 | 3 | 0 | 0 | 3,9 | 949
Normal | 470053 | 459344 | MSG02T12 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 2 | 4360 | 20911 | 120 | 23 | 932 | 5 | 8 | 0 | 7,8 | 158
Normal | 470051 | 78004 | MSG02T11 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 7 | 23253 | 89238 | 448 | 53 | 6136 | 2 | 16 | 0 | 13,7 | 526
Normal | 470041 | 500009 | IBM02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 7 | 29705 | 88989 | 104 | 4 | 4303 | 22 | 0 | 0 | 41,4 | 137
Normal | 470039 | E17468C | ACV02R1 | 30397 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | ARCOVERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 17 | 28036 | 88574 | 838 | 13 | 5804 | 4 | 1 | 0 | 6,9 | 873
Normal | 470037 | 41806 | ITP02T1B | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 7 | 15905 | 58407 | 648 | 2 | 1579 | 21 | 0 | 0 | 2,4 | 678
Normal | 470034 | DA0184A003 | NPT02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 17 | 15905 | 58407 | 543 | 106 | 3972 | 11 | 375 | 0 | 7,3 | 1052
Normal | 470031 | DA0184A002 | NPT02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Após o acompanhamento do estado de operação do equipamento, notou-se que as taxas de evolução dos gases combustíveis permaneceram dentro dos limites recomedados pela NBR 7274, pelo período necessário, para que passemos a adotar o status normal, uma vez que a concentração dos gases se apresenta sem evolução. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 26 | 11879 | 83064 | 433 | 183 | 4806 | 34 | 286 | 0 | 11,1 | 962
Normal | 470029 | 57032 | CAP02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 9 | 11879 | 83064 | 998 | 5 | 3765 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 1012
Normal | 470027 | SPT1923 | IBM02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 19 | 27737 | 88185 | 380 | 3 | 3765 | 33 | 0 | 0 | 9,9 | 435
Normal | 470023 | 1044358028 | TRU02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 73 | 12547 | 89554 | 935 | 7 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 1015
Normal | 470021 | 59921 | CAP02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2025 | 3 | 12547 | 69554 | 374 | 7 | 2478 | 2 | 1 | 0 | 6,6 | 387
Normal | 470019 | 182766 | ACV02T11 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 19 | 23789 | 88364 | 613 | 141 | 3135 | 11 | 187 | 0 | 5,1 | 971
Normal | 470017 | 1053160275 | IJA02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 5 | 12717 | 87076 | 613 | 14 | 4267 | 0 | 0 | 0 | 7,0 | 632
Normal | 470015 | 41808 | ITP02T1A | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2025 | 6 | 29447 | 88815 | 1114 | 12 | 4254 | 6 | 0 | 0 | 3,8 | 1138
Normal | 470012 | DA0184A004 | CBD02T3 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Após o acompanhamento do estado de operação do equipamento, notou-se que as taxas de evolução dos gases combustíveis permaneceram dentro dos limites recomedados pela NBR 7274, pelo período necessário, para que passemos a adotar o status normal, uma vez que a concentração dos gases se apresenta sem evolução. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 09/05/2025 | 21 | 16337 | 88130 | 375 | 246 | 3954 | 2 | 547 | 0 | 10,5 | 1191
Normal | 470010 | 413678 | SMV02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 8 | 17510 | 88648 | 635 | 10 | 2449 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 653
Normal | 470008 | 111257U | CBB03T3 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 21 | 20721 | 89009 | 653 | 111 | 3036 | 15 | 35 | 0 | 4,6 | 835
Normal | 470005 | 906038 | CBB02T52 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 9 | 19174 | 88537 | 466 | 35 | 4477 | 2 | 5 | 0 | 9,6 | 517
Normal | 469434 | 79976 | PTU02T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 11 | 23485 | 88646 | 1049 | 23 | 6676 | 16 | 3 | 0 | 6,4 | 1102
Normal | 469432 | 56159 | PTU02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/08/2025 | 12 | 29212 | 88927 | 186 | 2 | 2731 | 3 | 0 | 0 | 14,7 | 203
Normal | 469430 | DA0184A005 | CBD02T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Após o acompanhamento do estado de operação do equipamento, notou-se que as taxas de evolução dos gases combustíveis permaneceram dentro dos limites recomedados pela NBR 7274, pelo período necessário, para que passemos a adotar o status normal, uma vez que a concentração dos gases se apresenta sem evolução. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 17 | 18460 | 88249 | 616 | 126 | 3939 | 15 | 137 | 1 | 6,4 | 912
Normal | 469428 | A03004 | CBB03T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 26 | 25774 | 88770 | 985 | 19 | 4807 | 15 | 1 | 0 | 4,9 | 1046
Atenção | 469426 | 56158 | PTD02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 12/03/2025 | 30 | 29607 | 89087 | 214 | 50 | 3384 | 73 | 9 | 1 | 15,8 | 377
Normal | 469424 | 414135 | BLF02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2025 | 12 | 29457 | 88410 | 588 | 17 | 2134 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 617
Normal | 469422 | 1048737059 | CBB03T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 11 | 29470 | 88858 | 473 | 5 | 3678 | 1 | 0 | 0 | 7,8 | 490
Normal | 469420 | DA0184A001 | CBD02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2025 | 36 | 29901 | 88214 | 245 | 3 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 10,1 | 284
Normal | 469081 | 57034 | CTD02T2 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 41 | 24875 | 89495 | 568 | 6 | 5007 | 106 | 20 | 0 | 8,8 | 741
Normal | 469069 | SP3302 | CTD02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 17 | 29819 | 89314 | 192 | 1 | 4358 | 12 | 5 | 0 | 22,7 | 227
Normal | 469061 | E96286 | CTO01R1 | 30338 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 8 | 29596 | 89018 | 193 | 0 | 1524 | 53 | 0 | 0 | 7,9 | 254
Normal | 469055 | 1053160268 | PMR02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 11 | 29101 | 89348 | 662 | 5 | 5749 | 0 | 1 | 0 | 8,7 | 679
Normal | 468997 | 459348 | BMD02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 8 | 22195 | 89371 | 1231 | 27 | 5696 | 6 | 4 | 0 | 4,6 | 1276
Normal | 468991 | C218804 | BMD02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 47 | 29160 | 89919 | 214 | 0 | 3192 | 1 | 1 | 0 | 14,9 | 263
Normal | 468983 | 139408 | AGT02T2 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 8 | 21960 | 87446 | 628 | 17 | 6629 | 1 | 2 | 0 | 10,6 | 656
Normal | 468981 | 1028011353 | CUP02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 9 | 20498 | 89904 | 1148 | 13 | 3684 | 0 | 1 | 0 | 3,2 | 1171
Normal | 468979 | SP3295 | PRA02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 11 | 27524 | 88899 | 97 | 0 | 1528 | 1 | 1 | 0 | 15,8 | 110
Normal | 468977 | 305094 | AGT02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 13 | 20348 | 88512 | 346 | 44 | 3402 | 5 | 5 | 0 | 9,8 | 413
Normal | 468975 | SP3885 | BON02T11 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 26 | 28804 | 87970 | 202 | 0 | 4464 | 10 | 0 | 0 | 22,1 | 238
Normal | 468973 | 1053283869 | BON02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 16 | 24945 | 89549 | 1086 | 1 | 3676 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 1103
Normal | 468870 | A11052 | PQR02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 6 | 29833 | 89356 | 1055 | 9 | 1392 | 14 | 0 | 0 | 1,3 | 1084
Normal | 468868 | 3938 | COS02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 10 | 29193 | 88418 | 204 | 4 | 4766 | 16 | 0 | 0 | 23,4 | 234
Normal | 468858 | 1064438547 | BUQ02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 19 | 28697 | 89851 | 595 | 7 | 1492 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 621
Normal | 468852 | 1048436833 | AGB02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 52 | 28132 | 87956 | 1367 | 16 | 3592 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1435
Normal | 468850 | 1023532081 | BLJ02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 9 | 26816 | 88591 | 1206 | 17 | 4207 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1233
Normal | 468848 | 790942226 | BCO02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM CONSELHO | 69 | 13.8 | 16000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 36 | 29405 | 88295 | 264 | 5 | 5604 | 9 | 1 | 0 | 21,2 | 315
Normal | 468844 | 1048737058 | IAB02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 13 | 28552 | 89850 | 806 | 9 | 2178 | 0 | 1 | 0 | 2,7 | 829
Normal | 468839 | 44820 | VTARESERVA | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Observamos uma redução significativa nas concentrações dos gases combustíveis, que é característica de tratamento termovácuo. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 06/03/2025 | 13 | 29928 | 88120 | 81 | 0 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 94
Normal | 468836 | 159468 | VTA02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 14 | 28777 | 88409 | 457 | 10 | 2302 | 6 | 23 | 0 | 5,0 | 510
Normal | 468832 | 1044358054 | AGB02T3 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2025 | 14 | 10853 | 88389 | 1320 | 13 | 3479 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1347
Normal | 468829 | 14185 | BRJ02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 10 | 29707 | 87120 | 176 | 3 | 2024 | 4 | 0 | 0 | 11,5 | 193
Normal | 468825 | 305096 | SBU02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 4 | 26831 | 89942 | 586 | 58 | 4035 | 62 | 5 | 0 | 6,9 | 715
Normal | 468813 | 1053160267 | PMR02T2 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 5 | 29427 | 88137 | 1127 | 14 | 4035 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 1146
Normal | 468804 | 1023532205 | LJD02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 12 | 29830 | 88128 | 706 | 11 | 2305 | 0 | 1 | 0 | 3,3 | 730
Normal | 468800 | 413364 | QPA02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 16 | 29515 | 88758 | 535 | 8 | 2284 | 0 | 0 | 0 | 4,3 | 559
Normal | 468796 | 1076972297 | MDU02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MUNDAÚ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2025 | 15 | 29975 | 89571 | 127 | 2 | 743 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 144
Normal | 468790 | 459346 | QPA02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 7 | 20909 | 88217 | 1391 | 19 | 6755 | 11 | 2 | 0 | 4,9 | 1430
Normal | 468784 | 459345 | QPA02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2025 | 5 | 29249 | 88472 | 1180 | 39 | 5432 | 19 | 7 | 0 | 4,6 | 1250
Normal | 468776 | C8454 | GAN02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2025 | 16 | 28574 | 88198 | 195 | 168 | 2996 | 7 | 496 | 0 | 15,4 | 882
Normal | 468772 | 184661 | CAT02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2025 | 40 | 13190 | 58894 | 156 | 3 | 1409 | 1 | 18 | 0 | 9,0 | 218
Normal | 468766 | C8455 | GAN02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2025 | 107 | 29155 | 87075 | 304 | 95 | 1876 | 2 | 120 | 0 | 6,2 | 628
Normal | 468760 | SP3884 | BRJ02T2 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/08/2025 | 7 | 25074 | 82402 | 124 | 1 | 1401 | 1 | 0 | 0 | 11,3 | 133
Normal | 468758 | 258146 | HPO02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2025 | 356 | 26055 | 88987 | 1135 | 84 | 5573 | 0 | 10 | 0 | 4,9 | 1585
Normal | 468532 | KA1580A001 | BZR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 7 | 29951 | 88779 | 248 | 3 | 4139 | 9 | 5 | 0 | 16,7 | 272
Normal | 468528 | 139419 | SCO02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 11 | 24764 | 88642 | 883 | 19 | 6205 | 12 | 1 | 0 | 7,0 | 926
Normal | 468526 | 1032961266 | CPS02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 10 | 29620 | 88287 | 256 | 4 | 2159 | 4 | 0 | 0 | 8,4 | 274
Normal | 468524 | 57042 | CSF02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 9370 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2025 | 22 | 29222 | 87363 | 493 | 5 | 3402 | 21 | 1 | 0 | 6,9 | 542
Normal | 468520 | 1036279622 | URE02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 85 | 29153 | 88971 | 689 | 18 | 4440 | 0 | 1 | 0 | 6,4 | 793
Normal | 468514 | 1044091127 | CPS02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 18 | 29750 | 89154 | 1378 | 18 | 4242 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 1415
Normal | 468510 | A10115 | CAA02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 25 | 29735 | 88167 | 319 | 5 | 2110 | 16 | 0 | 0 | 6,6 | 365
Normal | 468508 | 1028004310 | CAA02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 6 | 29128 | 88079 | 1101 | 17 | 3976 | 0 | 1 | 0 | 3,6 | 1125
Normal | 468506 | 1014998715 | TRT02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 10 | 28636 | 89878 | 1361 | 14 | 4388 | 9 | 0 | 0 | 3,2 | 1394
Normal | 468504 | 1042011061 | CPS02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 17 | 29261 | 88064 | 824 | 10 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 851
Normal | 468502 | 50871 | RIA02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 46 | 29951 | 87882 | 200 | 3 | 3381 | 0 | 0 | 0 | 16,9 | 249
Normal | 468498 | 1016615367 | STC02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 13 | 28671 | 88090 | 1657 | 23 | 6352 | 0 | 1 | 0 | 3,8 | 1694
Normal | 468487 | 413365 | SUB02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 7 | 27634 | 89481 | 239 | 4 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 250
Normal | 468483 | 305098 | SUB02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 109 | 29848 | 88108 | 1148 | 36 | 10197 | 9 | 2 | 0 | 8,9 | 1304
Normal | 468481 | 906036 | LME02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Após o acompanhamento do estado de operação do equipamento, notou-se que as taxas de evolução dos gases combustíveis permaneceram dentro dos limites recomedados pela NBR 7274, pelo período necessário, para que passemos a adotar o status normal, uma vez que a concentração dos gases se apresenta sem evolução. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 23 | 27775 | 89981 | 387 | 137 | 2616 | 37 | 134 | 0 | 6,8 | 718
Normal | 468479 | 31285 | VTE02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 7 | 27673 | 87254 | 32 | 3 | 290 | 2 | 2 | 0 | 9,1 | 46
Normal | 468477 | 906040 | MOR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 119 | 28087 | 88982 | 229 | 15 | 3782 | 4 | 7 | 0 | 16,5 | 374
Normal | 468475 | 7168 | LME02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 9 | 27909 | 87393 | 205 | 4 | 3258 | 2 | 0 | 0 | 15,9 | 220
Normal | 468473 | 50323 | BJD02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 33 | 28353 | 88826 | 484 | 7 | 3716 | 42 | 15 | 0 | 7,7 | 581
Normal | 468471 | 906034 | BJD02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 27 | 28948 | 87720 | 310 | 6 | 3834 | 9 | 1 | 0 | 12,4 | 353
Normal | 468469 | 5051366 | GVT02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 7 | 28008 | 88537 | 1248 | 14 | 3533 | 3 | 1 | 0 | 2,8 | 1273
Normal | 468025 | 1016615362 | STC02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2025 | 12 | 28671 | 89360 | 1449 | 20 | 5988 | 1 | 1 | 0 | 4,1 | 1483
Normal | 468023 | 1028011221 | GVD02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 6 | 28123 | 88573 | 628 | 11 | 3582 | 0 | 1 | 0 | 5,7 | 646
Normal | 468021 | 50322 | PSR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/07/2025 | 17 | 27703 | 87561 | 177 | 4 | 3058 | 3 | 0 | 0 | 17,3 | 201
Normal | 466820 | 459323 | GLA02T12 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 3 | 13981 | 89648 | 1607 | 27 | 8014 | 1 | 5 | 0 | 5,0 | 1643
Normal | 466818 | A11050 | CPN02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 22 | 9716 | 88273 | 1549 | 6 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 1577
Normal | 466815 | 1044357633 | VSA02T12 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 291 | 9547 | 85632 | 1466 | 15 | 4056 | 0 | 1 | 0 | 2,8 | 1773
Normal | 466813 | 258564 | VSD02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 9 | 20265 | 89096 | 1865 | 6 | 3839 | 3 | 1 | 0 | 2,1 | 1884
Normal | 466811 | 1044357650 | VSA02T11 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 60 | 10008 | 88262 | 1518 | 16 | 4207 | 0 | 1 | 0 | 2,8 | 1595
Normal | 466809 | 57033 | MOR02T2 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 4 | 8643 | 30611 | 72 | 1 | 400 | 2 | 1 | 0 | 5,6 | 80
Normal | 466807 | KA3106A001 | SPF02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 7 | 22008 | 78997 | 618 | 7 | 5480 | 35 | 0 | 0 | 8,9 | 667
Normal | 466805 | C218802 | GLA02T11 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 6 | 26651 | 80644 | 161 | 0 | 839 | 0 | 1 | 0 | 5,2 | 168
Normal | 466803 | 1044356867 | TIN02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA (TGA) | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 13 | 4284 | 85164 | 1437 | 16 | 4503 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 1467
Normal | 466801 | 613115 | CPN02R1 | 30149 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CARPINA | 66 | 0 | 100000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o REGULADOR DE TENSÃO encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO, sem indícios de aquecimento ou contatos defeituosos. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 4 | 10556 | 51936 | 855 | 7 | 2195 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 866
Normal | 466799 | 459325 | SLM02T2 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 6 | 8896 | 89109 | 1729 | 29 | 10339 | 0 | 3 | 0 | 6,0 | 1767
Normal | 466797 | 1053283870 | SLM02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2025 | 10 | 10302 | 88779 | 1661 | 14 | 3855 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | 1686
Normal | 466795 | 79979 | CRS02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Observamos uma redução significativa nas concentrações dos gases combustíveis, que é característica de tratamento termovácuo. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 18 | 13173 | 75100 | 395 | 5 | 3403 | 9 | 2 | 0 | 8,6 | 429
Normal | 466793 | 459351 | CRS02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUCAS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 4 | 29823 | 89673 | 209 | 3 | 5048 | 32 | 5 | 0 | 24,2 | 253
Normal | 466791 | 1080634115 | ITS02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 39 | 29318 | 89875 | 273 | 2 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 314
Normal | 466789 | 1044357565 | CRS02T2 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 10 | 16896 | 89134 | 1531 | 10 | 3143 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1551
Normal | 466786 | C8452 | IGU02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSÚ | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 32 | 12210 | 89657 | 376 | 91 | 4160 | 0 | 66 | 0 | 11,1 | 565
Normal | 466784 | 139418 | IGU02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 67 | 29429 | 89626 | 134 | 1 | 3240 | 0 | 0 | 0 | 24,2 | 202
Normal | 466782 | 88806 | COD02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 30 | 29423 | 89333 | 194 | 0 | 2168 | 2 | 0 | 0 | 11,2 | 226
Normal | 466780 | 50326 | NZE02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 32 | 29638 | 89073 | 718 | 5 | 6978 | 41 | 8 | 0 | 9,7 | 804
Normal | 466778 | 171801 | ITA02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 13 | 11189 | 89107 | 870 | 49 | 3113 | 45 | 8 | 0 | 3,6 | 985
Normal | 466776 | 906042 | VCA02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 8 | 29692 | 89579 | 174 | 3 | 4944 | 28 | 52 | 0 | 28,4 | 265
Normal | 466774 | 1087576951 | ITA02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 24 | 20372 | 59158 | 162 | 1 | 590 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 187
Normal | 466772 | 50328 | GON02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 103 | 29281 | 89864 | 1102 | 6 | 5993 | 26 | 1 | 0 | 5,4 | 1238
Normal | 466769 | KA1581A003 | TBB02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 96 | 29483 | 89102 | 468 | 8 | 7678 | 0 | 5 | 0 | 16,4 | 577
Normal | 466767 | 305097 | BTF02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 24 | 29008 | 89394 | 226 | 5 | 3749 | 0 | 0 | 0 | 16,6 | 255
Normal | 466765 | 305099 | CDD02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 18 | 25535 | 89730 | 460 | 200 | 3487 | 7 | 444 | 0 | 7,6 | 1129
Normal | 466763 | 305093 | MCP02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 9 | 20760 | 89233 | 806 | 28 | 2822 | 54 | 3 | 0 | 3,5 | 900
Atenção | 466761 | 57036 | PDL02T12 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras BIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 25/03/2025 | 194 | 29347 | 89967 | 576 | 125 | 5037 | 142 | 27 | 0 | 8,7 | 1064
Normal | 466759 | 44821 | BTF02T12 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 11 | 24977 | 89451 | 165 | 9 | 624 | 8 | 7 | 0 | 3,8 | 200
Normal | 466757 | 31277 | TJP02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 14 | 29158 | 89261 | 235 | 1 | 1782 | 24 | 0 | 0 | 7,6 | 274
Normal | 466755 | 459320 | PDL02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2025 | 6 | 24152 | 89195 | 1219 | 35 | 10455 | 7 | 5 | 0 | 8,6 | 1272
Normal | 466752 | 3294 | NZE02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 9 | 29018 | 89086 | 154 | 1 | 7030 | 1 | 4 | 0 | 45,6 | 169
Normal | 466750 | 139407 | ITS02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 16 | 21474 | 89940 | 941 | 6 | 7239 | 122 | 0 | 0 | 7,7 | 1085
Normal | 466746 | 139414 | GON02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Observamos uma redução significativa nas concentrações dos gases combustíveis, que é característica de tratamento termovácuo. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 5 | 12004 | 33310 | 32 | 6 | 577 | 11 | 8 | 0 | 18,0 | 62
Normal | 466744 | 5100350 | GOD02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2025 | 15 | 29026 | 89822 | 196 | 0 | 2755 | 10 | 0 | 0 | 14,1 | 221
Normal | 466550 | 1053712294 | VMG02T2 | 30118 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 18/01/2025 | 04/02/2025 | 13/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 16788. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 12 | 905 | 26939 | 63 | 1 | 543 | 0 | 74 | 0 | 8,6 | 150 | 28537
Normal | 466548 | 1053732481 | VMG02T1 | 30118 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 18/01/2025 | 04/02/2025 | 13/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 16788. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 71 | 1859 | 36242 | 62 | 1 | 412 | 0 | 29 | 0 | 6,6 | 163 | 38676
Normal | 466001 | A11143 | PAM02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 38 | 29545 | 89199 | 640 | 4 | 2966 | 8 | 0 | 0 | 4,6 | 690
Normal | 465999 | A11049 | MCX02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXEIRA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 14 | 22553 | 89331 | 863 | 4 | 4466 | 8 | 0 | 0 | 5,2 | 889
Normal | 465997 | 1032961268 | OLI02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 41 | 15271 | 89782 | 515 | 2 | 1967 | 8 | 0 | 0 | 3,8 | 566
Normal | 465995 | A13097 | PAM02T13 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 24 | 18118 | 89517 | 1038 | 0 | 4157 | 8 | 1 | 0 | 4,0 | 1071
Normal | 465993 | 1032961265 | BBR02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 25 | 29233 | 89779 | 800 | 1 | 6759 | 12 | 0 | 0 | 8,4 | 838
Normal | 465991 | KA2932A001 | CAX02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 16 | 29427 | 89152 | 261 | 0 | 3000 | 9 | 0 | 0 | 11,5 | 286
Normal | 465989 | KA1581A004 | RDE02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 18 | 29400 | 89987 | 387 | 1 | 7318 | 0 | 0 | 0 | 18,9 | 406
Normal | 465961 | KA1581A002 | RDE02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 18 | 14426 | 89232 | 1575 | 77 | 6259 | 10 | 12 | 0 | 4,0 | 1692
Normal | 465951 | 6317539 | CAX02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 13 | 29014 | 89688 | 763 | 5 | 4982 | 17 | 1 | 0 | 6,5 | 799
Normal | 465946 | 1067344841 | SBT02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 25 | 16283 | 89513 | 1357 | 0 | 3275 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1382
Normal | 465944 | 1067344836 | SBT02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 20 | 10946 | 88753 | 1031 | 6 | 3708 | 0 | 2 | 0 | 3,6 | 1059
Normal | 465935 | 1044356866 | OLI02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 31 | 16890 | 89789 | 1652 | 7 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1690
Normal | 465933 | A11144 | CMG02T11 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 15 | 29993 | 89700 | 1354 | 11 | 5144 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 1380
Normal | 465931 | A11145 | VZA02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69,00 | 13,80 | 33.300,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 21/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 8 | 29214 | 89239 | 717 | 6 | 3610 | 3 | 1 | 0 | 5,0 | 735
Normal | 465929 | 1028011106 | ILL02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA DO LEITE | 69 | 0 | 40000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 23 | 20345 | 89325 | 1719 | 14 | 3858 | 0 | 1 | 0 | 2,2 | 1757
Normal | 465927 | 1028045411 | ETN02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Após o acompanhamento do estado de operação do equipamento, notou-se que as taxas de evolução dos gases combustíveis permaneceram dentro dos limites recomedados pela NBR 7274, pelo período necessário, para que passemos a adotar o status normal, uma vez que a concentração dos gases se apresenta sem evolução. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 616 | 29476 | 89453 | 1182 | 11 | 6532 | 2 | 2 | 0 | 5,5 | 1813
Normal | 465925 | 31278 | ILR02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 9 | 29536 | 89358 | 180 | 2 | 2727 | 9 | 0 | 0 | 15,2 | 200
Normal | 465923 | A08019 | ARN02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARENA | 69 | 0 | 1000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 7 | 29880 | 89833 | 1166 | 8 | 9271 | 9 | 0 | 0 | 8,0 | 1190
Normal | 465921 | A10114 | PIA02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 138 | 29648 | 89581 | 878 | 6 | 4855 | 18 | 0 | 0 | 5,5 | 1040
Normal | 465919 | A13032 | VZA02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 0 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 18 | 29538 | 89700 | 1464 | 11 | 4484 | 2 | 0 | 0 | 3,1 | 1495
Normal | 465917 | 135474 | BVG02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 15 | 29942 | 89060 | 1341 | 0 | 9167 | 23 | 1 | 0 | 6,8 | 1380
Normal | 465915 | 1034748222 | TEJ02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 72 | 29671 | 89103 | 787 | 4 | 3614 | 5 | 0 | 0 | 4,6 | 868
Normal | 465913 | 31279 | ILR02T3 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 8 | 29882 | 89995 | 237 | 2 | 3407 | 8 | 0 | 0 | 14,4 | 255
Normal | 465911 | 1028045417 | RJO02T22 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 12 | 19182 | 89067 | 1647 | 10 | 3920 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 1670
Normal | 465909 | 1027972738 | JBT02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 8 | 29615 | 89494 | 1187 | 14 | 4444 | 0 | 2 | 0 | 3,7 | 1211
Normal | 465907 | 1034748217 | IRA02T11 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 6 | 29586 | 89340 | 1150 | 14 | 4802 | 0 | 2 | 0 | 4,2 | 1172
Normal | 465905 | 229046 | BVA02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 16 | 25364 | 89930 | 1890 | 13 | 4059 | 10 | 1 | 0 | 2,1 | 1930
Normal | 465903 | 1034748215 | IRA02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 7 | 29376 | 89689 | 863 | 8 | 4903 | 4 | 1 | 0 | 5,7 | 883
Normal | 465901 | 459352 | GZM02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 19 | 29581 | 70070 | 557 | 13 | 3253 | 19 | 1 | 0 | 5,8 | 609
Normal | 465899 | 1023532131 | ILR02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2025 | 16 | 29136 | 89806 | 1399 | 12 | 4272 | 0 | 1 | 0 | 3,1 | 1428
Normal | 465897 | 56160 | VSA02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 18/03/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 8 | 29732 | 89525 | 38 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 14,8 | 46
Normal | 465893 | 31281 | RJO02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 26 | 29805 | 89043 | 449 | 2 | 3429 | 6 | 1 | 0 | 7,6 | 484
Normal | 465891 | 229045 | BVA02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 18 | 18750 | 89037 | 1936 | 14 | 5059 | 5 | 1 | 0 | 2,6 | 1974
Normal | 465886 | 1023527218 | PZR02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 13 | 22107 | 89056 | 905 | 12 | 3522 | 1 | 1 | 0 | 3,9 | 932
Normal | 465883 | 79977 | PID02T22 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 25 | 20098 | 89087 | 1073 | 5 | 8751 | 46 | 0 | 0 | 8,2 | 1149
Normal | 465880 | 58632G | GZM02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZÔMETRO | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2025 | 202 | 10021 | 89914 | 944 | 30 | 3101 | 19 | 20 | 0 | 3,3 | 1215
Normal | 465878 | 1023532292 | SBL02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 58 | 29827 | 89529 | 371 | 3 | 3534 | 0 | 0 | 0 | 9,5 | 432
Normal | 465876 | 31280 | BVG02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 31 | 17809 | 89959 | 738 | 17 | 9274 | 81 | 0 | 0 | 12,6 | 867
Normal | 465874 | 135475 | BVG02T22 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 10 | 29198 | 89191 | 1029 | 8 | 8212 | 18 | 0 | 0 | 8,0 | 1065
Normal | 465872 | 906041 | RJO02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 11 | 15414 | 89435 | 444 | 22 | 5629 | 10 | 24 | 0 | 12,7 | 511
Análise de Gases dissolvidos DGA - NBR 7070