## Analises_Análise de Gases diss
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Hidrogênio (µL/L) | Oxigênio (µL/L) | Nitrogênio (µL/L) | Monóxido de Carbono (µL/L) | Metano (µL/L) | Dióxido de Carbono (µL/L) | Etileno (µL/L) | Etano (µL/L) | Acetileno (µL/L) | Relação CO2/CO (-) | Total de Gases Combustíveis (µL/L) | Total de gases Dissolvidos (µL/L)
Normal | 465870 | 1036279623 | URE02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 23 | 27502 | 89612 | 1432 | 13 | 6455 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1468
Normal | 465868 | 1023527219 | PZR02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 13 | 19326 | 89948 | 991 | 19 | 3518 | 1 | 4 | 0 | 3,5 | 1028
Normal | 465866 | KA1581A001 | PID02T12 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR |  | 69,00 | 0,00 | 20.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 20 | 29953 | 89068 | 309 | 1 | 5594 | 12 | 0 | 0 | 18,1 | 342
Normal | 465864 | KA1581A005 | PID02T11 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69,00 | 0,00 | 20.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 42 | 29694 | 89922 | 207 | 4 | 2274 | 8 | 6 | 0 | 11,0 | 267
Normal | 465862 | 1044357644 | PAT02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 15 | 20951 | 89797 | 1622 | 8 | 4068 | 0 | 1 | 0 | 2,5 | 1646
Normal | 465860 | KA2707A001 | IBR02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 7 | 19304 | 89448 | 585 | 74 | 6458 | 6 | 16 | 0 | 11,0 | 688
Normal | 465858 | 1028162169 | IPT02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 10 | 29187 | 89488 | 1151 | 15 | 5429 | 0 | 2 | 0 | 4,7 | 1178
Normal | 465856 | 906032 | PAD02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 27 | 7740 | 89023 | 356 | 144 | 4438 | 4 | 186 | 0 | 12,5 | 717
Normal | 465854 | A11141 | MCX02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2025 | 11 | 24226 | 89077 | 1111 | 7 | 4330 | 3 | 0 | 0 | 3,9 | 1132
Normal | 465852 | 1028004722 | IBR02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2025 | 14 | 29468 | 89893 | 619 | 7 | 4681 | 0 | 1 | 0 | 7,6 | 641
Normal | 465850 | 139412 | PAD02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 22 | 16847 | 89438 | 582 | 128 | 5965 | 19 | 254 | 0 | 10,2 | 1005
Normal | 465848 | A10116 | TAM02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 148 | 21869 | 89980 | 1700 | 2 | 5319 | 1 | 0 | 0 | 3,1 | 1851
Normal | 465838 | A10117 | TAM02T3 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 79 | 29390 | 89278 | 1750 | 4 | 5093 | 5 | 0 | 0 | 2,9 | 1838
Normal | 465789 | 1044357747 | PAT02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/07/2025 | 25 | 16464 | 89635 | 2229 | 2 | 3649 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 2256
Normal | 465787 | A13030 | STA02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 16 | 21033 | 89370 | 1807 | 11 | 4313 | 11 | 0 | 0 | 2,4 | 1845
Normal | 465785 | 258565 | JBR02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOÃO DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 12 | 16905 | 89137 | 2270 | 6 | 4402 | 2 | 0 | 0 | 1,9 | 2290
Normal | 465780 | A13031 | STA02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 65 | 18678 | 89381 | 2136 | 2 | 4135 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 2203
Normal | 465770 | 184662 | JBR02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JÔA DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2025 | 28 | 14040 | 89890 | 1288 | 10 | 5369 | 19 | 4 | 0 | 4,2 | 1349
Normal | 425101 | 139413 | AFI | 27086 |  | 7634 | TRANSFORMADOR DE FORÇA | AFOGADOS DA INGA | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 29051 | 74217 | 170 | 1 | 2161 | 2 | 0 | 0 | 12,7 | 173
Normal | 425089 | 184660 | EXU02T1 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 6 | 11542 | 89176 | 1631 | 16 | 4560 | 23 | 1 | 0 | 2,8 | 1677
Normal | 425086 | SP3881 | CTA02T1 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2025 | 1 | 32386 | 86848 | 279 | 2 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 26,1 | 282
Normal | 425085 | 44822 | TAB02T1 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 42 | 19774 | 89255 | 1366 | 1 | 5016 | 30 | 0 | 0 | 3,7 | 1439
Normal | 425084 | A08018 | SRN02T1 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 12 | 7177 | 76122 | 1175 | 11 | 6087 | 25 | 3 | 0 | 5,2 | 1226
Normal | 425066 | 9621534 | ORC03T12 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 6 | 15114 | 89223 | 1802 | 5 | 4549 | 8 | 0 | 0 | 2,5 | 1821
Normal | 425065 | 5100342 | PSD02T11 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 2 | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 0 | 27068 | 86694 | 254 | 2 | 2709 | 28 | 0 | 0 | 10,7 | 284
Normal | 425064 | 1028045423 | SJB02T1 | 27081 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 02/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Observamos que a relação Dióxido de Carbono/Monóxido de Carbono apresentou resultado abaixo de 3, o que indica uma possível degradação da isolação celulósica. Recomendamos que sejam realizadas as análises de compostos furânicos, metanol e etanol para avaliação do estado do papel isolante. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 9 | 9630 | 84762 | 2046 | 4 | 3556 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 2060
Normal | 425063 | 57040 | CTA02T2 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/02/2025 | 24 | 11370 | 38735 | 130 | 1 | 1288 | 3 | 1 | 0 | 9,9 | 159
Normal | 425062 | A98075 | PNM03T11 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 5 | 13875 | 43488 | 168 | 1 | 860 | 14 | 0 | 0 | 5,1 | 188
Normal | 425061 | 57039 | ORC02T42 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 47 | 12594 | 54334 | 140 | 1 | 1307 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 189
Normal | 425060 | 1048737057 | ARR02T11 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/02/2025 | 2 | 6673 | 46415 | 435 | 4 | 1253 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 441
Normal | 425059 | 88807 | MSD02T2 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 2 | 10637 | 40734 | 86 | 1 | 919 | 7 | 4 | 0 | 10,7 | 100
Normal | 425058 | 1055069758 | 03T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/02/2025 | 2 | 12080 | 43250 | 104 | 1 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 107
Normal | 425057 | 78004 | MSG02T11 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 2 | 6208 | 56810 | 227 | 21 | 3535 | 4 | 9 | 0 | 15,6 | 263
Normal | 425056 | 56158 | PTD02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 1 | 11161 | 41012 | 76 | 2 | 1639 | 7 | 1 | 0 | 21,6 | 87
Normal | 425055 | 459321 | ORC02T41 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 2 | 12646 | 66403 | 320 | 11 | 3419 | 2 | 2 | 0 | 10,7 | 337
Normal | 425052 | A08020 | MGT02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 0 | 4839 | 29871 | 382 | 4 | 1783 | 3 | 0 | 0 | 4,7 | 389
Normal | 425051 | 59920 | RJA02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 1 | 3533 | 32904 | 297 | 8 | 1841 | 1 | 2 | 0 | 6,2 | 309
Normal | 425048 | 139417 | AFN02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFRÂNIO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 4 | 3963 | 44543 | 298 | 17 | 1651 | 10 | 15 | 0 | 5,5 | 344
Normal | 425047 | 56159 | PTU02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 1 | 6435 | 48326 | 443 | 8 | 3276 | 11 | 2 | 0 | 7,4 | 465
Normal | 425046 | 79976 | PTU02T2 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 1 | 16856 | 48640 | 70 | 1 | 1283 | 3 | 2 | 0 | 18,3 | 77
Normal | 425040 | 414134 | IPB02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 7 | 10332 | 41478 | 242 | 6 | 1356 | 0 | 0 | 0 | 5,6 | 255
Normal | 425036 | 1055069759 | 03T2 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARAR | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/02/2025 | 1 | 9375 | 38776 | 168 | 1 | 584 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 170
Normal | 425035 | 459344 | MSG02T12 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 1 | 5325 | 40910 | 206 | 32 | 1877 | 14 | 15 | 0 | 9,1 | 268
Normal | 425034 | 77980 | TDD02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TRINDADE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 1 | 14616 | 43576 | 73 | 1 | 818 | 7 | 0 | 0 | 11,2 | 82
Normal | 425033 | 1048436834 | BDO02T1 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 3 | 4147 | 27061 | 380 | 3 | 1540 | 0 | 1 | 0 | 4,1 | 387
Normal | 425032 | 1002838139 | ORC03T11 | 27078 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 04/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 1 | 4296 | 34662 | 351 | 5 | 1645 | 1 | 1 | 0 | 4,7 | 359
Normal | 425031 | 1023528424 | SIT03T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 9 | 3185 | 53928 | 1946 | 4 | 2492 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1959 | 61564
Normal | 425030 | C218801 | TAB02T2 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 15 | 1896 | 89912 | 2314 | 18 | 4133 | 89 | 3 | 0 | 1,8 | 2439 | 98380
Normal | 425029 | 305095 | SJE02T12 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 1803 | 89023 | 1201 | 120 | 5233 | 119 | 25 | 0 | 4,4 | 1465 | 97524
Normal | 425028 | 258211 | FLR03T2 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 0 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 6446 | 77965 | 2440 | 3 | 3572 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2443 | 90426
Normal | 425027 | 9621535 | AFI03T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 25361 | 80211 | 570 | 0 | 2456 | 16 | 0 | 0 | 4,3 | 586 | 108614
Normal | 425025 | 1048436838 | SDD02T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 8 | 2757 | 57048 | 837 | 6 | 1842 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 851 | 62498
Normal | 425024 | 171802 | AFI02T5 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 24333 | 85578 | 365 | 2 | 3480 | 8 | 1 | 0 | 9,5 | 376 | 113767
Normal | 425022 | 500008 | FLR02T31 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 15 | 26240 | 78401 | 464 | 1 | 5799 | 13 | 3 | 0 | 12,5 | 496 | 110936
Atenção | 425020 | 159467 | SJE02T1-1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 11/11/2024 | 44 | 355 | 89750 | 365 | 96 | 2172 | 27 | 892 | 0 | 6,0 | 1424 | 93701
Normal | 425018 | 1033259480 | AFI03T2 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 8 | 1983 | 43980 | 2124 | 3 | 2397 | 0 | 0 | 0 | 1,1 | 2135 | 50495
Normal | 425017 | VW59012 | OMI 177-22 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SE OURICURI | 0 | 0 | 20000 | NEOENERGIA | Não | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 2 | 31876 | 77117 | 58 | 1 | 1123 | 0 | 0 | 0 | 19,4 | 61 | 110177
Normal | 425016 | 906050 | MSD02T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 0 | 29184 | 81719 | 227 | 2 | 2311 | 36 | 8 | 0 | 10,2 | 273 | 113487
Normal | 425015 | 1042011062 | 02T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA 1 | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 0 | 10582 | 29460 | 80 | 1 | 825 | 13 | 3 | 0 | 10,3 | 97 | 40964
Normal | 425014 | 413175 | ARR02T12 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/02/2025 | 28 | 1165 | 65698 | 899 | 11 | 3223 | 1 | 0 | 0 | 3,6 | 939 | 71025
Normal | 425013 | 500006 | CNA02T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 3 | 27239 | 72803 | 231 | 1 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 11,1 | 235 | 102832
Normal | 425012 | 56157 | PTD02T2 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/02/2025 | 0 | 28461 | 74200 | 148 | 2 | 2746 | 8 | 3 | 0 | 18,6 | 161 | 105568
Normal | 425010 | 1023528452 | SCZ03T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/02/2025 | 10 | 4095 | 48976 | 1864 | 3 | 2445 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 1877 | 57393
Normal | 425009 | 258562 | FLR03T1 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 138 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Não foi detectado evolução significativa nas concentrações dos gases combustíveis. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 384 | 2296 | 60470 | 2127 | 40 | 3974 | 0 | 9 | 0 | 1,9 | 2560 | 69300
| 425008 | 21429 | FLR02T32 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/02/2025 | 2 | 27568 | 72621 | 225 | 2 | 3126 | 17 | 0 | 0 | 13,9 | 246 | 103561
| 425007 | SP3882 | PNM02T2 | 27075 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/08/2024 | 22/08/2024 | 05/09/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/02/2025 | 0 | 24999 | 79991 | 198 | 2 | 4196 | 23 | 1 | 0 | 21,2 | 224 | 109410
Normal | 423816 | 1064438547 | BUQ02T1 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 19 | 6313 | 56096 | 606 | 2 | 931 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 628
Atenção | 423815 | 906037 | PGA02T2 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. | Não foi detectado evolução significativa nas concentrações dos gases combustíveis. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 01/11/2024 | 124 | 539 | 89730 | 1095 | 57 | 5344 | 16 | 246 | 0 | 4,9 | 1538
Normal | 423814 | 1023524595 | SUP02T12 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/01/2025 | 19 | 2349 | 54402 | 1125 | 10 | 1968 | 1 | 1 | 0 | 1,7 | 1156
Atenção | 423813 | 57044 | PTO02T12 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 01/11/2024 | 309 | 456 | 77125 | 819 | 28 | 2189 | 3 | 22 | 0 | 2,7 | 1181
Normal | 423812 | 1044358054 | AGB02T3 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 4 | 9949 | 82437 | 2120 | 3 | 3038 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 2127
Normal | 423811 | KA1580A002 | PGA02T1 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/01/2025 | 9 | 1008 | 89116 | 510 | 207 | 3010 | 12 | 322 | 0 | 5,9 | 1060
Normal | 423810 | 182766 | ACV02T11 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 14 | 4887 | 89825 | 900 | 112 | 4282 | 19 | 133 | 0 | 4,8 | 1178
Normal | 423809 | 1048737058 | IAB02T1 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 7 | 9494 | 81554 | 858 | 8 | 1658 | 1 | 0 | 0 | 1,9 | 874
Normal | 423808 | 1048436833 | AGB02T1 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 35 | 6865 | 87690 | 3158 | 3 | 3817 | 0 | 1 | 0 | 1,2 | 3197
Normal | 423807 | 44820 | VTA02T1 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 01/07/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/12/2024 | 10 | 21636 | 76451 | 498 | 3 | 4413 | 5 | 0 | 0 | 8,9 | 516
Normal | 423806 | 1052351510 | TR01 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 132 | 69 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 31/07/2014 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2015 | 19 | 14538 | 81002 | 1076 | 2 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 1097
Normal | 423805 | 459324 | PTO02T11 | 26964 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/01/2025 | 8 | 1971 | 89950 | 3689 | 15 | 10758 | 28 | 6 | 0 | 2,9 | 3746
Normal | 423792 | SPT1923 | IBM02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 12 | 20883 | 62987 | 384 | 1 | 2346 | 26 | 0 | 0 | 6,1 | 423
Normal | 423791 | 41808 | 02T1-A | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 5 | 15962 | 55979 | 567 | 1 | 2179 | 16 | 0 | 0 | 3,8 | 589
Normal | 423790 | 57032 | CAP02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 1 | 9212 | 49644 | 846 | 2 | 2574 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 850
| 423789 | 111257U | CBB03T3 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 15 | 9013 | 65798 | 896 | 142 | 2822 | 33 | 29 | 0 | 3,1 | 1115
Normal | 423788 | 5019 | MSO03T12 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 17000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 6 | 22568 | 65441 | 257 | 1 | 1767 | 17 | 0 | 0 | 6,9 | 281
Normal | 423787 | 1044358028 | TRU02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 70 | 12179 | 62735 | 1394 | 3 | 3321 | 1 | 0 | 0 | 2,4 | 1468
Normal | 423786 | 1023523040 | 0281-1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR REGULADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/01/2025 | 19 | 20582 | 89222 | 1749 | 5 | 3273 | 0 | 2 | 0 | 1,9 | 1775
Normal | 423785 | DA0184A003 | NPT02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 13 | 13906 | 74168 | 140 | 88 | 2699 | 29 | 273 | 0 | 19,3 | 543
Normal | 423782 | 906049 | SGR02T11 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 34 | 19654 | 53693 | 369 | 1 | 1685 | 15 | 0 | 0 | 4,6 | 419
Normal | 423781 | 500009 | IBM02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 12 | 19927 | 56703 | 552 | 11 | 2467 | 21 | 0 | 0 | 4,5 | 596
Normal | 423779 | DA0184A002 | NPT02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 18 | 9254 | 54460 | 556 | 225 | 4167 | 36 | 230 | 0 | 7,5 | 1065
Normal | 423774 | 1053160275 | IJA02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 1 | 11871 | 56659 | 182 | 3 | 2742 | 0 | 0 | 0 | 15,1 | 186
Normal | 423773 | 41806 | 02T1-2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/02/2025 | 5 | 14983 | 56272 | 603 | 1 | 2421 | 22 | 0 | 0 | 4,0 | 631
Normal | 423772 | 906038 | CBB02T52 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 0 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 4 | 12768 | 58723 | 572 | 30 | 1989 | 14 | 6 | 0 | 3,5 | 626
Normal | 423770 | 414135 | BLF02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 12 | 17426 | 69330 | 598 | 4 | 1874 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 614
Normal | 423768 | 413678 | SMV02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 4 | 14363 | 62143 | 644 | 3 | 1818 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 651
Normal | 423767 | 1044356868 | DAV02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 3 | 11643 | 68590 | 1477 | 6 | 3359 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | 1487
Normal | 423765 | 1048737059 | CBB03T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 0 | 20199 | 60015 | 25 | 1 | 2824 | 3 | 1 | 0 | 113,0 | 30
Normal | 423763 | 413174 | SFC02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 1 | 19219 | 60823 | 489 | 1 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 491
Normal | 423761 | SP3300 | BBB02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 50000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 4 | 19388 | 54650 | 161 | 1 | 2032 | 31 | 0 | 0 | 12,6 | 197
Normal | 423755 | 1023532259 | DAV02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 3 | 7551 | 46415 | 1443 | 8 | 3039 | 0 | 2 | 0 | 2,1 | 1456
Normal | 423753 | 1036279632 | MSO03T11 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 10 | 11449 | 56229 | 955 | 3 | 2081 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 968
Atenção | 423752 | DA0184A005 | CBD02T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 05/11/2024 | 23 | 7919 | 64510 | 867 | 116 | 2990 | 26 | 117 | 4 | 3,4 | 1153
Normal | 423750 | 906033 | FRT02T12 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 15 | 8642 | 65940 | 562 | 135 | 1956 | 4 | 170 | 0 | 3,5 | 886
Normal | 423744 | C8453 | BBB02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 11 | 11502 | 78519 | 284 | 196 | 1380 | 11 | 468 | 0 | 4,9 | 970
Normal | 423743 | 53147 | FRT02T11 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 24 | 13651 | 58949 | 193 | 1 | 2057 | 2 | 0 | 0 | 10,7 | 220
Normal | 423742 | 906035 | SGR02T12 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 24 | 20853 | 68577 | 534 | 4 | 2124 | 18 | 1 | 0 | 4,0 | 581
Normal | 423740 | 59921 | CAP02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 0 | 14365 | 63766 | 136 | 3 | 1383 | 2 | 1 | 0 | 10,2 | 142
Atenção | 423737 | DA0184A004 | CBD02T3 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 | Observamos uma redução significativo nas concentrações dos gases combustíveis. | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 4 | 7353 | 65030 | 168 | 188 | 2113 | 3 | 303 | 0 | 12,6 | 666
Normal | 423735 | DA0184A001 | CBD02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 3 | 14132 | 56825 | 89 | 1 | 1050 | 1 | 1 | 0 | 11,8 | 95
Normal | 423733 | 57041 | PSU02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 1 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 12 | 10417 | 53327 | 275 | 6 | 3954 | 53 | 21 | 0 | 14,4 | 367
Normal | 423727 | C24383 | BRA02T1 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BRÍGIDA | 69 | 13.8 | 7500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/02/2025 | 3 | 8922 | 63774 | 407 | 5 | 1810 | 36 | 1 | 0 | 4,4 | 452
Normal | 423725 | A03004 | CBB03T2 | 26958 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/08/2024 | 16/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 02/02/2025 | 9 | 8867 | 57433 | 492 | 6 | 2755 | 14 | 1 | 0 | 5,6 | 522
Normal | 423073 | 1036279622 | URE02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 86 | 15412 | 84163 | 1250 | 7 | 4010 | 0 | 1 | 0 | 3,2 | 1344
Normal | 423072 | 1053160267 | PMR02T2 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/01/2025 | 0 | 3996 | 65555 | 1173 | 12 | 3362 | 0 | 1 | 0 | 2,9 | 1186
Normal | 423071 | KA1580A001 | BZR02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 0 | 30952 | 89690 | 278 | 0 | 4207 | 18 | 12 | 0 | 15,1 | 308
Normal | 423068 | 459325 | SLM02T2 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 2 | 10210 | 89954 | 1865 | 40 | 14441 | 14 | 10 | 0 | 7,7 | 1931
Normal | 423067 | E96286 | CTO01R1 | 26880 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/01/2025 | 16 | 29657 | 81588 | 444 | 1 | 1622 | 70 | 1 | 0 | 3,7 | 532
Normal | 423066 | 305094 | AGT02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 3 | 3459 | 54194 | 373 | 47 | 2512 | 11 | 5 | 0 | 6,7 | 439
Atenção | 423065 | 57034 | OZT2 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SE CATENDE | 13.8 | 0 | 6250 | NEOENERGIA - PE | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 25/10/2024 | 34 | 9065 | 86357 | 1321 | 11 | 6453 | 177 | 46 | 0 | 4,9 | 1589
Normal | 423063 | 57042 | CSF02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 7000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 5 | 29127 | 85686 | 427 | 3 | 2652 | 15 | 1 | 0 | 6,2 | 451
Normal | 423062 | 1028011353 | CUP02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 5 | 4641 | 63598 | 2343 | 5 | 3742 | 1 | 1 | 0 | 1,6 | 2355
Normal | 423061 | 44821 | BTF02T12 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 29 | 10307 | 81737 | 739 | 3 | 5326 | 52 | 0 | 0 | 7,2 | 823
Normal | 423057 | 50871 | RIA02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 32 | 28824 | 80976 | 359 | 1 | 4050 | 0 | 0 | 2 | 11,3 | 394
Normal | 423056 | 790942226 | BCO02T1 | 26880 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM CONSELHO | 69 | 13.8 | 12000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 26/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 24 | 29526 | 89498 | 338 | 4 | 6045 | 20 | 2 | 0 | 17,9 | 388
Normal | 423053 | 413364 | QPA02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 24 | 15691 | 82349 | 1137 | 3 | 2141 | 1 | 0 | 0 | 1,9 | 1165
Normal | 423051 | 305097 | BTF02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/01/2025 | 11 | 27643 | 84294 | 271 | 2 | 3340 | 1 | 0 | 0 | 12,3 | 285
Normal | 423046 | SP3885 | BON02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 11 | 21531 | 65301 | 125 | 1 | 3771 | 8 | 0 | 0 | 30,2 | 145
Normal | 423045 | 3938 | COS02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 2 | 29591 | 81153 | 211 | 2 | 4052 | 14 | 0 | 0 | 19,2 | 229
Normal | 423044 | 1044357633 | VSA02T12 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 59 | 3707 | 89244 | 2964 | 5 | 5137 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 3028
Normal | 423043 | 1048436832 | CTN02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 15 | 5945 | 89099 | 1491 | 11 | 3238 | 1 | 1 | 0 | 2,2 | 1519
Normal | 423042 | C218802 | GLA02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 13 | 31163 | 89688 | 195 | 1 | 1788 | 3 | 0 | 0 | 9,2 | 212
Normal | 423041 | 139419 | SCO02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 14 | 6744 | 89052 | 2499 | 12 | 9340 | 18 | 0 | 0 | 3,7 | 2543
Normal | 423039 | 305093 | MCP02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/01/2025 | 3 | 3152 | 86349 | 905 | 3 | 2352 | 66 | 0 | 0 | 2,6 | 977
Normal | 423038 | 1053283869 | BON02T12 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 11 | 12701 | 89975 | 2455 | 4 | 3161 | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 2470
Normal | 423037 | SP3295 | PRA02T12 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/01/2025 | 7 | 30244 | 89402 | 205 | 2 | 4758 | 11 | 0 | 0 | 23,2 | 225
Normal | 423036 | A08019 | ARN02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARENA | 69 | 0 | 1000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 19/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 29 | 8137 | 89507 | 1717 | 4 | 11285 | 15 | 0 | 0 | 6,6 | 1765
Normal | 423035 | 139408 | AGT02T2 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/04/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/10/2024 | 3 | 3660 | 59490 | 798 | 27 | 6353 | 6 | 3 | 0 | 8,0 | 837
Normal | 423034 | 459320 | PDL02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 1 | 3929 | 89892 | 2390 | 15 | 11615 | 0 | 0 | 0 | 4,9 | 2406
Normal | 423033 | 56026 | BAR02T11 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 26 | 20430 | 84364 | 672 | 7 | 9657 | 38 | 1 | 0 | 14,4 | 744
Normal | 423032 | 50324 | JMA02T12 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/01/2025 | 209 | 8931 | 89893 | 2347 | 7 | 17870 | 0 | 2 | 0 | 7,6 | 2565
Normal | 423031 | 1028011221 | GVD02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/01/2025 | 10 | 7184 | 89797 | 3218 | 5 | 5728 | 1 | 1 | 0 | 1,8 | 3235
Normal | 423030 | 5051366 | GVT02T1 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/01/2025 | 0 | 8135 | 68058 | 2474 | 3 | 4054 | 0 | 1 | 0 | 1,6 | 2478
Normal | 423026 | SP3884 | BRJ02T2 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 6 | 25541 | 70405 | 240 | 1 | 1421 | 3 | 0 | 0 | 5,9 | 250
Atenção | 423025 | 57036 | PDL02T12 | 26876 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 29/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 22/10/2024 | 67 | 15145 | 89972 | 667 | 48 | 4814 | 122 | 19 | 0 | 7,2 | 923
Normal | 423024 | 1053283870 | SLM02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/01/2025 | 12 | 13931 | 89931 | 2838 | 5 | 4206 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2855
Normal | 423023 | 1053160268 | PMR02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/01/2025 | 3 | 25724 | 89008 | 841 | 8 | 5886 | 3 | 1 | 0 | 7,0 | 856
Normal | 423022 | DA0184A008 | JUR02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/01/2025 | 10 | 5444 | 89693 | 862 | 36 | 6645 | 7 | 12 | 0 | 7,7 | 927
Normal | 423021 | SP3302 | CTD02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/01/2025 | 4 | 29364 | 82257 | 208 | 2 | 3918 | 32 | 10 | 0 | 18,8 | 256
Normal | 423020 | 459346 | QPA02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 6 | 4997 | 76235 | 2805 | 5 | 6050 | 10 | 2 | 0 | 2,2 | 2828
Normal | 423019 | 1044356867 | TIN02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA (TGA) | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 13 | 5287 | 86576 | 2711 | 5 | 5915 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 2729
Normal | 423018 | 459326 | ECD02T11 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/01/2025 | 5 | 2821 | 89105 | 2046 | 38 | 12320 | 31 | 7 | 0 | 6,0 | 2127
Normal | 423017 | 14185 | BRJ02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 9 | 27666 | 74703 | 323 | 1 | 1974 | 5 | 0 | 0 | 6,1 | 338
Normal | 423016 | 1016615367 | STC02T11 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 2 | 6689 | 89574 | 1624 | 22 | 5876 | 3 | 2 | 0 | 3,6 | 1653
Atenção | 423015 | C218803 | ECD02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. | Não foi detectado evolução significativa nas concentrações dos gases combustíveis. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 20/10/2024 | 39 | 31120 | 89592 | 339 | 3 | 6501 | 141 | 14 | 1 | 19,2 | 537
Normal | 423014 | KA3106A001 | SPF02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 12 | 21159 | 77133 | 1012 | 3 | 7233 | 35 | 0 | 0 | 7,1 | 1062
Normal | 423012 | 1021495038 | MOVEL 2 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 0 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 0 | 17675 | 89018 | 1187 | 13 | 3347 | 3 | 1 | 0 | 2,8 | 1204
Normal | 423011 | 459323 | GLA02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 1 | 3502 | 89303 | 1982 | 33 | 10853 | 11 | 8 | 0 | 5,5 | 2035
Normal | 423010 | 50322 | PASSIRA (PAS) | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA (PAS) | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 10 | 30115 | 83338 | 316 | 1 | 3786 | 4 | 0 | 0 | 12,0 | 331
Normal | 423009 | 7168 | LME02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 4 | 32853 | 89885 | 267 | 3 | 3935 | 12 | 1 | 0 | 14,7 | 287
Normal | 423008 | 1014998715 | TRT02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 4 | 11637 | 89324 | 3038 | 5 | 5979 | 8 | 0 | 0 | 2,0 | 3055
Normal | 423007 | 305096 | SBU02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 0 | 5779 | 84883 | 818 | 84 | 4572 | 78 | 9 | 0 | 5,6 | 989
Normal | 423006 | 413365 | SUB02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 2 | 36071 | 89806 | 408 | 3 | 3110 | 0 | 4 | 0 | 7,6 | 417
Normal | 423005 | 31285 | VTE02T1 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES (VTE) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 5 | 26609 | 85203 | 44 | 4 | 159 | 7 | 11 | 0 | 3,6 | 71
Normal | 423004 | C8454 | GAN02T12 | 26873 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 2 | 1809 | 89526 | 300 | 260 | 3411 | 11 | 645 | 0 | 11,4 | 1218
Normal | 423003 | 258564 | VSD02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 12 | 11490 | 89367 | 1764 | 19 | 4457 | 13 | 2 | 0 | 2,5 | 1810
Normal | 423002 | 906042 | VCA02T2 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 19/01/2025 | 2 | 29839 | 80094 | 235 | 2 | 4184 | 25 | 61 | 0 | 17,8 | 325
Normal | 423001 | 1023532081 | BLJ02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 2 | 4362 | 74393 | 2468 | 7 | 4087 | 0 | 4 | 0 | 1,7 | 2481
Atenção | 423000 | 906036 | LME02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 22/10/2024 | 10 | 3066 | 89823 | 380 | 130 | 3569 | 35 | 141 | 0 | 9,4 | 696
Normal | 422999 | C218804 | BMD02T2 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 42 | 17151 | 89797 | 585 | 4 | 4505 | 2 | 2 | 0 | 7,7 | 635
Normal | 422998 | A11052 | PQR02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 3 | 11431 | 82909 | 1151 | 11 | 3183 | 10 | 1 | 0 | 2,8 | 1176
Normal | 422997 | 159468 | TME02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 | Observamos uma redução significativa na concentração dos gases combustíveis em relação à análise anterior. | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/01/2025 | 2 | 9398 | 59489 | 297 | 2 | 731 | 3 | 25 | 0 | 2,5 | 329
Normal | 422996 | 50323 | BJD02T12 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 25 | 17023 | 72667 | 441 | 9 | 3175 | 73 | 34 | 0 | 7,2 | 582
Normal | 422995 | C8455 | GAN02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 7 | 3695 | 89170 | 408 | 97 | 2820 | 7 | 171 | 0 | 6,9 | 690
Normal | 422993 | 1023532205 | LJD02T12 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 6 | 6339 | 53936 | 603 | 9 | 1470 | 1 | 1 | 0 | 2,4 | 620
Normal | 422992 | 1042011061 | CPS02T2 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 17 | 18534 | 89518 | 1839 | 5 | 3893 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1861
Normal | 422991 | 459348 | BMD02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 2 | 4970 | 89374 | 1406 | 36 | 5693 | 26 | 8 | 0 | 4,0 | 1478
Normal | 422990 | 1016615363 | O2T1-2 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ CAPIDARIBE | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 10 | 6113 | 89485 | 3652 | 7 | 7771 | 2 | 1 | 0 | 2,1 | 3672
Normal | 422989 | 258146 | HPO02T12 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 25/01/2025 | 377 | 9468 | 89055 | 1191 | 95 | 4860 | 6 | 14 | 0 | 4,1 | 1683
Normal | 422988 | 906034 | BJD02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/01/2025 | 23 | 30559 | 89833 | 590 | 3 | 5022 | 15 | 1 | 0 | 8,5 | 632
Normal | 422987 | 1028004310 | CAA02T2 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 2 | 6832 | 74623 | 2903 | 6 | 5011 | 0 | 1 | 0 | 1,7 | 2912
Normal | 422986 | 305098 | SUB02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 134 | 5498 | 89389 | 1161 | 40 | 10455 | 29 | 5 | 0 | 9,0 | 1369
Normal | 422985 | 50870 | CAT02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES (CAE) | 69 | 13 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 30/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 26/01/2025 | 3 | 29913 | 89539 | 797 | 1 | 3832 | 28 | 0 | 0 | 4,8 | 829
Normal | 422984 | A10115 | CAA02T11 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 4 | 28227 | 85512 | 421 | 2 | 2381 | 31 | 0 | 0 | 5,7 | 458
Normal | 422983 | 1044091127 | CPS02T1 | 26872 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/07/2024 | 13/08/2024 | 27/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/01/2025 | 5 | 7894 | 89376 | 1410 | 17 | 4111 | 0 | 1 | 0 | 2,9 | 1433
Normal | 422548 | 1076972292 | 02T1 | 26820 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MDU | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/07/2024 | 08/08/2024 | 09/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 18/01/2025 | 6 | 6496 | 23179 | 107 | 1 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 114 | 30020
Normal | 419172 | A13032 | VZA02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 0 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 17 | 6764 | 79401 | 2924 | 5 | 5618 | 3 | 1 | 0 | 1,9 | 2950
Normal | 419171 | 459354 | PRU02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA UM | 69 | 0 | 33330 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 9 | 2188 | 89777 | 1567 | 57 | 8481 | 55 | 9 | 0 | 5,4 | 1697
Normal | 419170 | 906040 | MOR02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 146 | 28936 | 76072 | 384 | 16 | 4647 | 4 | 8 | 0 | 12,1 | 558
Normal | 419169 | 1027972738 | JBT02T2 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 0 | 2843 | 56235 | 1437 | 23 | 4551 | 0 | 2 | 0 | 3,2 | 1462
Normal | 419168 | 1034748222 | TEJ02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 115 | 22458 | 88367 | 1368 | 4 | 5546 | 5 | 0 | 0 | 4,1 | 1492
Normal | 419162 | 1028010914 | CBO02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 8 | 4827 | 42652 | 990 | 16 | 2420 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 1015
Normal | 419161 | 1036279623 | URE02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 31 | 5477 | 84574 | 3602 | 7 | 9345 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 3640
Normal | 419160 | 57033 | MOR02T2 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 1 | 5620 | 25952 | 25 | 2 | 127 | 4 | 3 | 0 | 5,1 | 35
Normal | 419154 | 1034748324 | PTZ02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 22 | 5360 | 81280 | 2775 | 7 | 4921 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 2805
Normal | 419153 | 1077176527 | CRS RESERVA | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 13/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 9 | 25645 | 79336 | 214 | 2 | 393 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 225
Normal | 419147 | 1034748283 | PTZ02T2 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 8 | 5449 | 89366 | 3495 | 12 | 8817 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 3517
Normal | 419136 | A11145 | VZA02T1 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/01/2025 | 1 | 14215 | 66160 | 772 | 9 | 3032 | 4 | 1 | 0 | 3,9 | 787
Normal | 419135 | 613115 | CPN02R1 | 26665 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CARPINA | 66 | 0 | 100000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o REGULADOR DE TENSÃO encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL DE OPERAÇÃO, sem indícios de aquecimento ou contatos defeituosos. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 1 | 17053 | 85488 | 2045 | 5 | 4030 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2051
Normal | 419129 | 1087576951 | ITA RESERVA | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARQACA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 15/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando CONDIÇÃO NORMAL do equipamento de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. Por se tratar de um EQUIPAMENTO DESENERGIZADO, recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e avaliação das taxas de crescimento dos gases combustíveis 24 horas após a energização. |  |  |  | 2 | 25639 | 76319 | 97 | 2 | 288 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 101
Normal | 419128 | 1044357747 | PAT02T11 | 26665 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 01/08/2024 | 15/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 9 | 10565 | 89579 | 2594 | 7 | 3702 | 0 | 1 | 0 | 1,4 | 2611
Normal | 418744 | 1080634115 | ITS02T1 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 26 | 4736 | 19916 | 210 | 1 | 309 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 237 | 25198
Normal | 418743 | 1032961266 | PAM02T11 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 7 | 1810 | 75839 | 1628 | 24 | 7480 | 1 | 3 | 0 | 4,6 | 1663 | 86792
Normal | 418742 | A13097 | PAM02T13 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 16 | 5416 | 75649 | 932 | 7 | 3925 | 9 | 1 | 0 | 4,2 | 965 | 85955
Normal | 418741 | 7106 | ITA02T12 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 9 | 31066 | 79536 | 225 | 0 | 1857 | 3 | 0 | 0 | 8,3 | 237 | 112696
Normal | 418740 | 1032961268 | PAM02T13 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 35 | 2388 | 32868 | 201 | 5 | 1172 | 9 | 0 | 0 | 5,8 | 250 | 36678
Normal | 418739 | 139407 | ITS02T11 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando CONDIÇÃO NORMAL do equipamento de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. Por se tratar de um EQUIPAMENTO DESENERGIZADO, recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e avaliação das taxas de crescimento dos gases combustíveis 24 horas após a energização. |  |  |  | 17 | 7403 | 89605 | 1744 | 5 | 10907 | 160 | 0 | 0 | 6,3 | 1926 | 109841
Normal | 418738 | KA1581A002 | RDE02T1 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 8 | 1280 | 74322 | 1210 | 87 | 6194 | 11 | 15 | 0 | 5,1 | 1331 | 83127
Normal | 418737 | KA1581A004 | RDE02T2 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCCE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 19 | 24193 | 88110 | 618 | 3 | 9545 | 0 | 0 | 0 | 15,4 | 640 | 122488
Atenção | 418736 | 57037 | ITS02T12 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 13/10/2024 | 705 | 1642 | 89553 | 629 | 152 | 6208 | 13 | 273 | 0 | 9,9 | 1772 | 99175
Normal | 418735 | 171801 | ITA02T11 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 9 | 1755 | 39172 | 1369 | 24 | 3551 | 49 | 6 | 0 | 2,6 | 1457 | 45935
Normal | 418734 | A11143 | OLI02T2 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Não | NAFTÊNICO | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 16 | 14204 | 58399 | 314 | 3 | 1576 | 6 | 0 | 0 | 5,0 | 339 | 74518
Normal | 418733 | 1044356866 | OLI02T1 | 26623 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 21 | 5165 | 81482 | 2041 | 6 | 3686 | 0 | 0 | 0 | 1,8 | 2068 | 92401
Normal | 418732 | A11050 | CPN02T1 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 14 | 7484 | 83158 | 1367 | 12 | 4976 | 5 | 1 | 0 | 3,6 | 1399 | 97017
Normal | 418731 | KA1581A003 | TBB02T1 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 93 | 5719 | 86538 | 851 | 9 | 8891 | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 953 | 102101
Normal | 418730 | 3294 | NZE02T1 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 3 | 26984 | 76217 | 338 | 4 | 7205 | 13 | 9 | 0 | 21,3 | 367 | 110773
Normal | 418729 | 50326 | NZE02T2 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 26 | 10411 | 69503 | 1264 | 4 | 7454 | 42 | 11 | 0 | 5,9 | 1347 | 88715
Normal | 418728 | 88806 | COD02T2 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando CONDIÇÃO NORMAL do equipamento de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. Por se tratar de um EQUIPAMENTO DESENERGIZADO, recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e avaliação das taxas de crescimento dos gases combustíveis 24 horas após a energização. |  |  |  | 33 | 22822 | 82350 | 287 | 2 | 2016 | 6 | 0 | 0 | 7,0 | 328 | 107516
Normal | 418727 | 50328 | GON02T11 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 83 | 9589 | 81201 | 1484 | 5 | 6504 | 29 | 3 | 0 | 4,4 | 1604 | 98898
Normal | 418726 | 305099 | CDD02T11 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 14/10/2024 | 6 | 1577 | 89395 | 579 | 226 | 2991 | 15 | 497 | 0 | 5,2 | 1323 | 95286
Normal | 418725 | 5100350 | GOD02T1 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 6 | 29098 | 75787 | 327 | 1 | 3677 | 27 | 0 | 0 | 11,2 | 361 | 108923
Normal | 418724 | 31277 | TJP02T1 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 2 | 31208 | 88502 | 331 | 1 | 1925 | 38 | 0 | 0 | 5,8 | 372 | 122007
Normal | 418723 | 139414 | GON02T12 | 26622 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/07/2024 | 30/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/01/2025 | 4 | 2337 | 89308 | 2481 | 12 | 6904 | 44 | 2 | 0 | 2,8 | 2543 | 101092
Normal | 418722 | 1044357644 | PAT02T12 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 30/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 5 | 11701 | 89579 | 1175 | 13 | 3523 | 0 | 2 | 0 | 3,0 | 1195 | 105998
Normal | 418721 | 906032 | PAD02T11 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 30/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 21 | 2325 | 60734 | 340 | 161 | 3924 | 14 | 221 | 0 | 11,5 | 757 | 67740
Normal | 418720 | 1067344841 | 02T1 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SAO BENEDITO | 69 | 0 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 25 | 4617 | 71692 | 1829 | 3 | 4081 | 0 | 0 | 0 | 2,2 | 1857 | 82247
Normal | 418719 | 1044357565 | CRS02T2 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 7 | 3189 | 68334 | 1905 | 6 | 3481 | 0 | 1 | 0 | 1,8 | 1919 | 76923
Normal | 418718 | 1067344836 | 02T2 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 19 | 4466 | 66436 | 903 | 9 | 3422 | 0 | 4 | 0 | 3,8 | 935 | 75259
Normal | 418717 | 79979 | CRS02T1 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 863 | 1093 | 87247 | 1383 | 132 | 11157 | 20 | 166 | 0 | 8,1 | 2564 | 102061
Normal | 418716 | A13030 | STA02T11 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 0 | 9817 | 89057 | 1599 | 14 | 4349 | 13 | 1 | 0 | 2,7 | 1627 | 104850
Normal | 418715 | A13031 | STA02T12 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO ANARO | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 15/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/01/2025 | 67 | 8884 | 89391 | 2736 | 5 | 4661 | 1 | 0 | 0 | 1,7 | 2809 | 105745
Normal | 418714 | C8452 | IGU02T11 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSÚ | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 32 | 3249 | 75408 | 354 | 83 | 4305 | 2 | 93 | 0 | 12,2 | 564 | 83526
Normal | 418713 | 139418 | 01T2 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 13 | 27800 | 89921 | 439 | 3 | 5640 | 3 | 20 | 0 | 12,8 | 478 | 123839
Normal | 418712 | 139412 | PAD02T12 | 26621 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE II | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/07/2024 | 29/07/2024 | 12/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/01/2025 | 20 | 5262 | 89298 | 648 | 130 | 6724 | 29 | 273 | 0 | 10,4 | 1100 | 102384
Normal | 418341 | 1023527219 | PZR02T2 | 26582 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 10/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 12 | 5535 | 54826 | 1501 | 21 | 2081 | 3 | 2 | 0 | 1,4 | 1539 | 63981
Normal | 418340 | 1023527218 | PZR02T1 | 26582 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 10/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 19 | 4805 | 63932 | 1466 | 20 | 2315 | 2 | 2 | 0 | 1,6 | 1509 | 72561
Normal | 418339 | A10116 | TAM02T1 | 26582 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 11/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/01/2025 | 148 | 7052 | 79558 | 2657 | 5 | 6109 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 2811 | 95530
Normal | 418327 | SP3876 | IPO02T11 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 6 | 11481 | 37804 | 107 | 1 | 3002 | 10 | 0 | 0 | 28,1 | 124 | 52411
Normal | 418326 | 50505 | ENS02T2 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 2 | 5842 | 30564 | 365 | 4 | 1405 | 3 | 1 | 0 | 3,8 | 375 | 38186
Normal | 418325 | 1056909906 | TME02T2 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 4 | 6782 | 30991 | 235 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 3,3 | 239 | 38798
Normal | 418324 | 1077057518 | TEM02T1 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 7 | 7568 | 25890 | 97 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 3,7 | 104 | 33922
Normal | 418323 | 459353 | CPN02T1 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 19/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 4 | 17302 | 76481 | 236 | 22 | 1655 | 50 | 6 | 0 | 7,0 | 318 | 95756
Normal | 418322 | 459322 | IPO02T12 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 0 | 3456 | 41515 | 547 | 14 | 6468 | 1 | 4 | 0 | 11,8 | 566 | 52005
Normal | 418319 | 50504 | ENS02T1 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 0 | 14274 | 35570 | 98 | 0 | 1288 | 6 | 0 | 0 | 13,1 | 104 | 51236
Normal | 418318 | A11051 | RIF02T1 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 1 | 5628 | 33114 | 438 | 3 | 2058 | 5 | 0 | 0 | 4,7 | 447 | 41247
Atenção | 418317 | 57038 | BAR02T12 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 16/10/2024 | 268 | 2967 | 37268 | 353 | 79 | 5126 | 10 | 148 | 0 | 14,5 | 858 | 46219
Normal | 418316 | 1044357650 | VSA02T11 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/01/2025 | 0 | 4869 | 41083 | 861 | 7 | 3445 | 2 | 1 | 0 | 4,0 | 871 | 50268
Normal | 418300 | 1044356865 | NSO02T1 | 26575 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOSSA SENHORA DO Ó | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/07/2024 | 25/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/01/2025 | 0 | 4482 | 39666 | 607 | 4 | 2158 | 0 | 0 | 0 | 3,6 | 611 | 46917
Crítico | 405084 | 79978 | BVG02T11 | 26344 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA (acima de 700 °C) de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. | Por se tratar de um equipamento desenergizado, sugerimos que o mesmo seja submetido a uma inspeção interna e que o óleo isolante seja degaseificado. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 16/01/2025 | 504 | 7663 | 47474 | 299 | 307 | 558 | 1022 | 307 | 220 | 1,9 | 2659 | 58354
Normal | 405080 | 1028045417 | RJO02T22 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 6 | 8108 | 77786 | 2449 | 9 | 4791 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2464 | 93149
Normal | 405078 | 79977 | PID02T22 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 27 | 5740 | 89453 | 2492 | 4 | 12075 | 53 | 0 | 0 | 4,8 | 2576 | 109844
Normal | 405076 | 1028004722 | IBR02T2 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 21 | 23267 | 89060 | 991 | 13 | 3522 | 5 | 2 | 0 | 3,6 | 1032 | 116881
Análise de Gases dissolvidos DGA - NBR 7070