## Analises_Análise de Gases diss
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Hidrogênio (µL/L) | Oxigênio (µL/L) | Nitrogênio (µL/L) | Monóxido de Carbono (µL/L) | Metano (µL/L) | Dióxido de Carbono (µL/L) | Etileno (µL/L) | Etano (µL/L) | Acetileno (µL/L) | Relação CO2/CO (-) | Total de Gases Combustíveis (µL/L) | Total de gases Dissolvidos (µL/L)
Atenção | 405074 | 1028045411 | ETN02T2 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 08/10/2024 | 719 | 15875 | 87588 | 1280 | 15 | 3785 | 3 | 2 | 0 | 3,0 | 2019 | 109267
Normal | 405072 | KA1581A001 | PID02T12 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR |  | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 19 | 18547 | 89871 | 657 | 2 | 7456 | 16 | 0 | 0 | 11,3 | 694 | 116568
Normal | 405070 | KA2707A001 | IBR02T1 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 4 | 1895 | 83500 | 1225 | 87 | 8623 | 0 | 21 | 0 | 7,0 | 1337 | 95355
Normal | 405068 | A10117 | TAM02T3 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 11/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/01/2025 | 82 | 7838 | 78123 | 2514 | 6 | 5327 | 6 | 1 | 0 | 2,1 | 2609 | 93897
Normal | 405066 | 1023532292 | SBL02T2 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 18/02/2025 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 41 | 27125 | 86193 | 849 | 4 | 4405 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 894 | 118617
Normal | 405064 | KA1581A005 | PID02T11 | 26343 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 07/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 52 | 20851 | 89179 | 477 | 7 | 4456 | 4 | 3 | 0 | 9,3 | 543 | 115029
Atenção | 404306 | 1033164883 | BBR02T2 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS DE ALTA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 08/08/2024 | 52 | 38718 | 89355 | 241 | 23 | 1916 | 42 | 2 | 65 | 8,0 | 425 | 130414
Normal | 404304 | 1032961265 | BBR02T1 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 0 | 38483 | 89413 | 227 | 3 | 4337 | 13 | 1 | 0 | 19,1 | 244 | 132477
Normal | 404302 | 135475 | BVG02T22 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 0 | 32499 | 89771 | 617 | 5 | 6523 | 31 | 1 | 0 | 10,6 | 654 | 129447
Normal | 404300 | 31281 | RJO02T11 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 0 | 39127 | 89824 | 643 | 5 | 3153 | 9 | 1 | 0 | 4,9 | 658 | 132762
Normal | 404298 | A11049 | MCX02T2 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 0 | 39127 | 85824 | 643 | 5 | 3153 | 9 | 1 | 0 | 4,9 | 658 | 128762
Normal | 404296 | 135474 | BVG02T21 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 0 | 36603 | 89640 | 861 | 8 | 7073 | 26 | 4 | 0 | 8,2 | 899 | 134215
Normal | 404294 | 184662 | JBR02T1 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JÔA DE BARROS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 3 | 36614 | 89738 | 583 | 12 | 3978 | 21 | 5 | 0 | 6,8 | 624 | 130954
Normal | 404292 | 906041 | RJO02T12 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 0 | 35813 | 89790 | 309 | 37 | 4009 | 11 | 19 | 0 | 13,0 | 376 | 129988
Normal | 404290 | A11141 | MCX02T1 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 1 | 38513 | 89290 | 597 | 5 | 3259 | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 609 | 131671
Normal | 404288 | 31280 | BVG02T12 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 3 | 35086 | 89433 | 480 | 10 | 8878 | 69 | 4 | 0 | 18,5 | 566 | 133963
Normal | 404286 | 258565 | JBR02T2 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOÃO DE BARROS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 0 | 41839 | 89104 | 730 | 7 | 3232 | 9 | 0 | 0 | 4,4 | 746 | 134921
Normal | 404284 | A10114 | PIA02T1 | 26329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA (PIN) | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/07/2024 | 24/07/2024 | 08/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/01/2025 | 24 | 39015 | 89742 | 598 | 6 | 3605 | 22 | 0 | 0 | 6,0 | 650 | 133012
Normal | 404282 | 31278 | ILR02T2 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 2 | 31870 | 83925 | 163 | 3 | 3184 | 15 | 1 | 0 | 19,5 | 184 | 119163
Normal | 404280 | 1028011106 | ILL02T1 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA DO LEITE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 22 | 9227 | 78987 | 2641 | 12 | 5732 | 0 | 2 | 0 | 2,2 | 2677 | 96623
Normal | 404278 | 1028162169 | IPT02T2 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 3 | 5681 | 61845 | 1273 | 20 | 3798 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 1299 | 72623
Normal | 404276 | A11144 | CMG02T11 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 10 | 3802 | 82625 | 2889 | 9 | 7696 | 0 | 0 | 0 | 2,7 | 2908 | 97031
Normal | 404274 | 31279 | ILR02T3 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 0 | 32004 | 85534 | 122 | 1 | 1794 | 16 | 0 | 0 | 14,7 | 139 | 119471
Normal | 404272 | 459352 | GZM02T12 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 10130 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 20 | 8143 | 74208 | 895 | 18 | 4476 | 19 | 3 | 0 | 5,0 | 955 | 87782
Normal | 404270 | 229045 | BVA02T2 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 9 | 8425 | 75310 | 1294 | 22 | 3776 | 8 | 2 | 0 | 2,9 | 1335 | 88846
Normal | 404268 | 6317539 | CAX02T2 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 7 | 24809 | 87715 | 1343 | 5 | 6296 | 27 | 1 | 0 | 4,7 | 1383 | 120203
Normal | 404266 | 1023532131 | ILR02T1 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 13.8 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 20 | 6311 | 79737 | 2723 | 10 | 5793 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 2753 | 94594
Normal | 404264 | 58632G | GZM02T21 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZÔMETRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/01/2025 | 131 | 4986 | 89232 | 726 | 54 | 2917 | 21 | 32 | 0 | 4,0 | 964 | 98099
Normal | 404262 | 229046 | BVA02T1 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 19 | 13683 | 89397 | 1225 | 18 | 3195 | 14 | 1 | 0 | 2,6 | 1277 | 107552
Normal | 404260 | KA2932A001 | CAX02T1 | 26328 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/07/2024 | 24/07/2024 | 06/08/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/01/2025 | 4 | 33071 | 84747 | 155 | 2 | 2318 | 15 | 0 | 0 | 15,0 | 176 | 120312
Atenção | 385082 | 57044 | PTO02T12 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 19/05/2024 | 464 | 5331 | 89271 | 787 | 46 | 2426 | 3 | 25 | 0 | 3,1 | 1325 | 98353
Normal | 385073 | 305095 | SJE02T12 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2024 | 0 | 5408 | 89421 | 1183 | 94 | 4088 | 113 | 20 | 0 | 3,5 | 1410 | 100327
Normal | 385070 | 258564 | VSD02T1 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2024 | 15 | 12566 | 89670 | 2418 | 11 | 4769 | 2 | 2 | 0 | 2,0 | 2448 | 109453
Normal | 385064 | 459324 | PTO02T11 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/08/2024 | 2 | 5837 | 89829 | 2030 | 40 | 6783 | 56 | 7 | 0 | 3,3 | 2135 | 104584
Normal | 384929 | 1055069759 | 03T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARAR | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 9 | 12077 | 56732 | 533 | 2 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 544 | 70356
Normal | 384927 | 1055069758 | 03T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 5 | 13759 | 55770 | 238 | 1 | 495 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 244 | 70268
Normal | 384925 | 1048737057 | ARR02T11 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 10 | 17011 | 89829 | 1958 | 8 | 2949 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1977 | 111766
Normal | 384920 | 14633501 | 02A1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 11 | 29453 | 89789 | 307 | 2 | 932 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 321 | 120495
Normal | 384916 | 77980 | TDD02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TRINDADE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 10 | 35781 | 89051 | 962 | 1 | 3368 | 14 | 0 | 0 | 3,5 | 987 | 129187
Normal | 384914 | 413175 | ARR02T12 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 28 | 8851 | 75469 | 846 | 9 | 2482 | 1 | 1 | 0 | 2,9 | 885 | 87687
Normal | 384912 | 59921 | CAP02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/08/2024 | 2 | 5558 | 43838 | 405 | 6 | 2244 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 415 | 52055
Normal | 384899 | 414134 | IPB02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/08/2024 | 95 | 20438 | 82659 | 585 | 11 | 1585 | 0 | 1 | 0 | 2,7 | 692 | 105374
Normal | 384895 | 57032 | CAP02T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/08/2024 | 2 | 11315 | 57484 | 841 | 3 | 2255 | 0 | 2 | 0 | 2,7 | 848 | 71902
Atenção | 384892 | DA0184A003 | NPT02T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 17/05/2024 | 11 | 4518 | 80846 | 377 | 87 | 2243 | 15 | 273 | 0 | 5,9 | 763 | 88370
Atenção | 384888 | DA0184A002 | NPT02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 17/05/2024 | 18 | 6615 | 86902 | 539 | 214 | 4835 | 35 | 232 | 0 | 9,0 | 1038 | 99390
Atenção | 384886 | 159467 | SJE02T1-1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 19/05/2024 | 66 | 5182 | 89193 | 318 | 91 | 2013 | 27 | 889 | 0 | 6,3 | 1391 | 97779
Normal | 384182 | 56159 | PTU02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 5 | 31754 | 89569 | 335 | 4 | 2739 | 9 | 1 | 0 | 8,2 | 354 | 124416
Normal | 384178 | 79976 | PTU02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 6 | 3229 | 70844 | 1283 | 12 | 6086 | 0 | 5 | 0 | 4,7 | 1306 | 81465
Atenção | 384175 | C8453 | BBB02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Recomendamos que o nível do óleo, o regime de carga e as condições de ventilação do equipamento sejam verificados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 12/05/2024 | 10 | 2870 | 89350 | 265 | 198 | 2036 | 10 | 476 | 0 | 7,7 | 959 | 95215
Normal | 384171 | 906050 | MSD02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 5 | 25557 | 79315 | 305 | 1 | 1952 | 26 | 9 | 0 | 6,4 | 346 | 107170
Normal | 384167 | SP3300 | BBB02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 50000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 1 | 30212 | 89484 | 150 | 2 | 1956 | 31 | 0 | 0 | 13,0 | 184 | 121836
Normal | 384165 | 88807 | MSD02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 5 | 17288 | 61984 | 184 | 1 | 1148 | 10 | 6 | 0 | 6,2 | 206 | 80626
Normal | 384163 | 413678 | SMV02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 4 | 18956 | 89130 | 683 | 9 | 1725 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 697 | 110508
Normal | 384154 | 413174 | SFC02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/08/2024 | 9 | 31636 | 89842 | 423 | 1 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 5,1 | 433 | 124050
Normal | 384150 | C24383 | BRA02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BRÍGIDA | 69 | 13.8 | 7500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 6 | 4703 | 84702 | 907 | 11 | 2275 | 60 | 2 | 0 | 2,5 | 986 | 92666
Normal | 384148 | 56157 | PTD02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 8 | 21617 | 62034 | 214 | 0 | 3084 | 1 | 0 | 0 | 14,4 | 223 | 86958
Normal | 384144 | 56158 | PTD02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 4 | 21981 | 61353 | 181 | 4 | 2130 | 11 | 1 | 0 | 11,8 | 201 | 85665
Normal | 384137 | 57041 | PSU02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 1 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 30 | 11634 | 83811 | 888 | 15 | 6637 | 33 | 45 | 0 | 7,5 | 1011 | 103093
Atenção | 384083 | DA0184A004 | CBD02T3 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Recomendamos que o nível do óleo, o regime de carga e as condições de ventilação do equipamento sejam verificados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 15/05/2024 | 11 | 4735 | 89062 | 451 | 262 | 3608 | 8 | 506 | 0 | 8,0 | 1238 | 98643
Normal | 384074 | 1044356868 | DAV02T2 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 22 | 5552 | 57887 | 1425 | 6 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1453 | 68363
Normal | 384065 | 459344 | MSG02T12 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 6 | 2664 | 48005 | 581 | 64 | 2727 | 15 | 16 | 0 | 4,7 | 682 | 54078
Atenção | 384052 | DA0184A005 | CBD02T2 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 15/05/2024 | 20 | 3217 | 89405 | 811 | 117 | 3620 | 25 | 113 | 4 | 4,5 | 1090 | 97332
Normal | 384037 | DA0184A001 | CBD02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2024 | 0 | 17357 | 72273 | 361 | 1 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 5,4 | 362 | 91957
Normal | 384022 | 59920 | RJA02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2024 | 2 | 3561 | 69887 | 927 | 22 | 3082 | 3 | 3 | 0 | 3,3 | 957 | 77487
Atenção | 384014 | 139417 | AFN02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFRÂNIO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | Foi detectado na amostra a presença do gás acetileno, que é característico de DEFEITO TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA (maior que 700 °C) de acordo com a NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 15/05/2024 | 20 | 2645 | 79174 | 1170 | 50 | 3263 | 16 | 31 | 1 | 2,8 | 1288 | 86370
Normal | 384009 | 1023528452 | SCZ03T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/08/2024 | 14 | 4409 | 44756 | 814 | 6 | 1538 | 1 | 1 | 0 | 1,9 | 836 | 51539
Normal | 383999 | A08020 | MGT02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 0 | 5410 | 41925 | 1218 | 4 | 2595 | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 1223 | 51153
Normal | 383991 | 5100342 | PSD02T11 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 2 | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 8 | 28335 | 84657 | 289 | 0 | 2719 | 14 | 0 | 0 | 9,4 | 311 | 116022
Normal | 383980 | 78004 | MSG02T11 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 1 | 4742 | 89177 | 669 | 57 | 5714 | 10 | 20 | 0 | 8,5 | 757 | 100390
Normal | 383968 | 1023532259 | DAV02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 12/08/2024 | 2 | 6124 | 47136 | 1288 | 7 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1297 | 57613
Normal | 383945 | 906035 | SGR02T12 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 25 | 20338 | 79292 | 489 | 4 | 3484 | 13 | 1 | 0 | 7,1 | 532 | 103646
Normal | 383942 | 1053160275 | IJA02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2024 | 2 | 2139 | 44208 | 1000 | 0 | 2369 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 1002 | 49718
Normal | 383939 | 906049 | SGR02T11 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 30 | 23921 | 71089 | 272 | 2 | 3251 | 11 | 0 | 0 | 12,0 | 315 | 98576
Normal | 383935 | 9621535 | AFI03T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 0 | 26373 | 86972 | 851 | 0 | 2803 | 5 | 0 | 0 | 3,3 | 856 | 117004
Normal | 383930 | 1030956375 | 02A1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 3705 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 1 | 16026 | 89785 | 943 | 6 | 1556 | 4 | 0 | 0 | 1,7 | 954 | 108321
Normal | 383921 | 1044358028 | TRU02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2024 | 67 | 14052 | 85197 | 1351 | 3 | 2331 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 1421 | 103001
Normal | 383913 | 1033259480 | AFI03T2 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 3 | 4202 | 28306 | 513 | 5 | 985 | 0 | 0 | 0 | 1,9 | 521 | 34014
Normal | 383905 | 500006 | CNA02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 20 | 21494 | 59185 | 203 | 0 | 2210 | 0 | 0 | 0 | 10,9 | 223 | 83112
Normal | 383897 | 41806 | 02T1-2 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2024 | 16 | 14148 | 59560 | 565 | 2 | 2403 | 29 | 0 | 0 | 4,3 | 612 | 76723
Normal | 383892 | 41808 | 02T1-A | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 05/08/2024 | 4 | 14246 | 52137 | 574 | 0 | 2089 | 11 | 0 | 0 | 3,6 | 589 | 69061
Normal | 383887 | 171802 | AFI02T5 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 9 | 15287 | 62995 | 438 | 2 | 2204 | 6 | 0 | 0 | 5,0 | 455 | 80941
Normal | 383879 | 1028045423 | SJB02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 4 | 9060 | 85241 | 1978 | 8 | 3152 | 0 | 0 | 0 | 1,6 | 1990 | 99443
Normal | 383853 | 184660 | EXU02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 9 | 8333 | 86791 | 1468 | 12 | 3572 | 18 | 1 | 0 | 2,4 | 1508 | 100204
Normal | 383850 | C218801 | TAB02T2 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 9 | 2704 | 82486 | 1083 | 30 | 2908 | 95 | 5 | 0 | 2,7 | 1222 | 89320
Normal | 383845 | 57039 | ORC02T42 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 168 | 17399 | 68734 | 370 | 2 | 2062 | 2 | 1 | 0 | 5,6 | 543 | 88738
Normal | 383840 | 1048436834 | BDO02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 14 | 1207 | 39590 | 885 | 7 | 1911 | 0 | 1 | 0 | 2,2 | 907 | 43615
Normal | 383826 | KA3152A001 | 02A1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 3705 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 1 | 15773 | 75262 | 1167 | 7 | 2366 | 14 | 1 | 0 | 2,0 | 1190 | 94591
Normal | 383818 | 1002838139 | ORC03T11 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 7 | 4970 | 65349 | 1417 | 9 | 3982 | 1 | 1 | 0 | 2,8 | 1435 | 75736
Normal | 383816 | 44822 | TAB02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 06/08/2024 | 77 | 16939 | 76699 | 753 | 2 | 3067 | 33 | 0 | 0 | 4,1 | 865 | 97570
Normal | 383814 | 1023528424 | SIT03T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 6 | 13858 | 70309 | 870 | 10 | 1843 | 0 | 2 | 0 | 2,1 | 888 | 86898
Normal | 383731 | 9621534 | ORC03T12 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 0 | 10985 | 78047 | 1468 | 8 | 4645 | 10 | 1 | 0 | 3,2 | 1487 | 95164
Normal | 383727 | 459321 | ORC02T41 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 12 | 3328 | 50010 | 676 | 22 | 3705 | 3 | 3 | 0 | 5,5 | 716 | 57759
Normal | 383676 | A98075 | PNM03T11 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 31 | 17652 | 81302 | 829 | 1 | 2020 | 36 | 0 | 0 | 2,4 | 897 | 101871
Normal | 383665 | SP3882 | PNM02T2 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 07/08/2024 | 5 | 23088 | 84591 | 395 | 0 | 4439 | 16 | 2 | 0 | 11,2 | 418 | 112536
Normal | 383206 | E17468C | A2R1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 15 | 12556 | 55445 | 798 | 9 | 2317 | 3 | 1 | 0 | 2,9 | 826 | 71144
Atenção | 383204 | 31282 | RESERVA | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 29/02/2024 | A presença de gás acetileno acompanhada de baixas concentrações de gás hidrogênio é característica de contaminação do óleo, contudo, como medida preventiva reduziremos a periodicidade de reamostragens. | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS DE ALTA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 30/04/2024 | 3 | 38200 | 88669 | 77 | 0 | 1012 | 21 | 3 | 31 | 13,1 | 135 | 128016
Normal | 383199 | 53147 | FRT02T11 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 89 | 15752 | 85831 | 568 | 3 | 4068 | 6 | 0 | 0 | 7,2 | 666 | 106317
Normal | 383197 | E98869 | 01T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 3700 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 4 | 30102 | 34864 | 267 | 0 | 1069 | 13 | 0 | 0 | 4,0 | 284 | 66319
Normal | 383193 | A11052 | PQR02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2024 | 2 | 10657 | 81742 | 1190 | 9 | 3487 | 11 | 1 | 0 | 2,9 | 1213 | 97099
Normal | 383189 | 44820 | VTA02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/07/2024 | 35 | 21215 | 89025 | 499 | 1 | 4277 | 1 | 0 | 0 | 8,6 | 536 | 115053
Atenção | 383187 | A03004 | CBB03T2 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 01/04/2024 | 30 | 6687 | 89263 | 1318 | 19 | 5917 | 36 | 3 | 1 | 4,5 | 1407 | 103274
Normal | 383185 | 414135 | BLF02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 13 | 20407 | 89983 | 551 | 6 | 1484 | 0 | 1 | 0 | 2,7 | 571 | 112445
Normal | 383183 | 111257U | CBB03T3 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 12 | 3713 | 89915 | 808 | 119 | 2713 | 32 | 32 | 0 | 3,4 | 1003 | 97344
Normal | 383181 | 906033 | FRT02T12 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 13 | 4565 | 89943 | 519 | 120 | 1987 | 7 | 144 | 0 | 3,8 | 803 | 97298
Normal | 383179 | 1048737059 | CBB03T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 2 | 21549 | 77309 | 418 | 3 | 2516 | 3 | 0 | 0 | 6,0 | 426 | 101800
Normal | 383177 | 439244 | 02A1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 10120 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 30/06/2024 | 30 | 8856 | 53604 | 418 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 449 | 63748
Normal | 383156 | 14185 | BRJ02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 3 | 35758 | 89911 | 197 | 2 | 2058 | 12 | 0 | 0 | 10,4 | 214 | 127941
Normal | 383154 | 258146 | HPO02T12 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 371 | 9694 | 89638 | 1864 | 82 | 5963 | 0 | 9 | 0 | 3,2 | 2326 | 107621
Normal | 383150 | 21429 | FLR02T32 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 5 | 29137 | 89170 | 255 | 3 | 3104 | 21 | 1 | 0 | 12,2 | 285 | 121696
Normal | 383144 | 3938 | COS02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 2 | 33706 | 89372 | 243 | 2 | 4099 | 19 | 0 | 0 | 16,9 | 266 | 127443
Normal | 383139 | 258211 | FLR03T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 0 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 3 | 12218 | 89184 | 1694 | 7 | 4289 | 3 | 0 | 0 | 2,5 | 1707 | 107398
Normal | 383137 | SP3884 | BRJ02T2 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 4 | 31639 | 89278 | 177 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 0 | 8,4 | 181 | 122591
Normal | 383132 | 906038 | CBB02T52 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 0 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 31/07/2024 | 4 | 6368 | 76354 | 537 | 32 | 4573 | 11 | 6 | 0 | 8,5 | 590 | 87885
Normal | 383130 | 1048436833 | AGB02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 67 | 10755 | 89904 | 1528 | 9 | 3613 | 2 | 1 | 0 | 2,4 | 1607 | 105879
Normal | 383127 | 10100055592-001 | 02A1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 3500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 4 | 19716 | 89636 | 1554 | 4 | 2720 | 21 | 0 | 0 | 1,8 | 1583 | 113655
Normal | 383125 | 790942226 | BCO02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM CONSELHO | 69 | 13.8 | 12000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 31 | 28420 | 89649 | 402 | 1 | 5859 | 10 | 0 | 0 | 14,6 | 444 | 124372
Normal | 383123 | SPT1923 | IBM02T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/08/2024 | 14 | 32878 | 89184 | 365 | 4 | 5982 | 21 | 1 | 0 | 16,4 | 405 | 128449
Normal | 383121 | 1048737058 | IAB02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 5 | 15539 | 89477 | 856 | 9 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2,4 | 872 | 107901
Normal | 383119 | 1064438547 | BUQ02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 22 | 15374 | 86462 | 699 | 1 | 1061 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 723 | 103620
Normal | 383117 | 182766 | ACV02T11 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 13 | 5172 | 89304 | 612 | 204 | 4597 | 24 | 164 | 0 | 7,5 | 1017 | 100090
Normal | 383115 | SP3881 | CTA02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/08/2024 | 16 | 29869 | 89213 | 459 | 2 | 8649 | 7 | 0 | 0 | 18,8 | 484 | 128215
Normal | 383113 | 57040 | CTA02T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/08/2024 | 81 | 19259 | 85448 | 370 | 2 | 2236 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 460 | 107403
Normal | 383111 | 1044358054 | AGB02T3 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 12 | 12356 | 89922 | 1596 | 7 | 3298 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 1615 | 107191
Normal | 383109 | 1052351510 | TR01 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 132 | 69 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 29/07/2024 | 18 | 19392 | 89365 | 631 | 7 | 1467 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 657 | 110881
Normal | 383105 | 500009 | IBM02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/08/2024 | 11 | 32421 | 89341 | 499 | 12 | 6804 | 20 | 0 | 0 | 13,6 | 542 | 129108
Normal | 383103 | A08018 | SRN02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 01/08/2024 | 31 | 5573 | 70911 | 899 | 9 | 5616 | 28 | 3 | 0 | 6,2 | 970 | 83070
Normal | 383084 | 413364 | QPA02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 24 | 23151 | 89877 | 587 | 0 | 2214 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 611 | 115853
Normal | 383072 | 459345 | 02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 4 | 10462 | 89039 | 1664 | 50 | 6547 | 45 | 9 | 0 | 3,9 | 1772 | 107820
Normal | 383068 | SP3295 | PRA02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 40 | 23942 | 89158 | 399 | 1 | 6657 | 0 | 0 | 0 | 16,7 | 440 | 120197
Normal | 383060 | 1048436832 | CTN02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 18 | 6679 | 89735 | 1447 | 7 | 3409 | 2 | 1 | 0 | 2,4 | 1475 | 101298
Normal | 383055 | SP3885 | BON02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 7 | 27995 | 81802 | 207 | 2 | 4331 | 25 | 0 | 0 | 20,9 | 241 | 114369
Normal | 383050 | 1023532205 | LJD02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 11 | 3791 | 57557 | 1050 | 17 | 2312 | 1 | 2 | 0 | 2,2 | 1081 | 64741
Normal | 383048 | 1053283869 | BON02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 4 | 14545 | 89457 | 889 | 7 | 2036 | 1 | 5 | 0 | 2,3 | 906 | 106944
Normal | 383046 | 5019 | MSO03T12 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 17000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 31/07/2024 | 5 | 30411 | 89901 | 238 | 0 | 1686 | 16 | 0 | 0 | 7,1 | 259 | 122257
Normal | 383039 | 1036279632 | MSO03T11 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 31/07/2024 | 7 | 9825 | 83621 | 969 | 9 | 2181 | 1 | 1 | 0 | 2,3 | 987 | 96614
Normal | 383035 | 57042 | CSF02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 7000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 9 | 30819 | 89909 | 391 | 0 | 2760 | 4 | 4 | 0 | 7,1 | 408 | 123896
Atenção | 383033 | 258562 | FLR03T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 138 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2004 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 05/05/2004 | 469 | 7272 | 81376 | 2032 | 107 | 5264 | 0 | 14 | 0 | 2,6 | 2622 | 96534
Normal | 383031 | C8454 | GAN02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 7 | 5820 | 89265 | 214 | 212 | 2623 | 16 | 570 | 0 | 12,3 | 1019 | 98727
Normal | 383029 | 305096 | SBU02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 3 | 6507 | 89707 | 1241 | 86 | 6108 | 70 | 8 | 0 | 4,9 | 1408 | 103730
Normal | 383027 | C8455 | GAN02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 11 | 5380 | 89950 | 413 | 99 | 2959 | 7 | 193 | 0 | 7,2 | 723 | 99012
Normal | 383025 | 50870 | CAT02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES (CAE) | 69 | 13 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 28/07/2024 | 15 | 23505 | 89722 | 807 | 2 | 4595 | 47 | 0 | 0 | 5,7 | 871 | 118693
Normal | 383023 | 500008 | FLR02T31 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 15 | 28146 | 89298 | 428 | 5 | 6113 | 20 | 0 | 0 | 14,3 | 468 | 124025
Normal | 383017 | 1048436838 | SDD02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 13 | 4452 | 79633 | 1108 | 5 | 2887 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 1126 | 88098
Normal | 383013 | 305093 | MCP02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2024 | 5 | 4754 | 89464 | 1475 | 26 | 3232 | 75 | 4 | 0 | 2,2 | 1585 | 99035
Normal | 382987 | A11145 | SRT02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 03/08/2024 | 6 | 7517 | 83252 | 1946 | 10 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 1962 | 98577
Normal | 382463 | 50323 | BJD02T12 | 24061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2024 | 14 | 13040 | 61456 | 373 | 12 | 2352 | 80 | 42 | 0 | 6,3 | 521 | 77369
Normal | 382458 | 906034 | BJD02T11 | 24061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 04/08/2024 | 26 | 25962 | 89136 | 430 | 6 | 4252 | 31 | 2 | 0 | 9,9 | 495 | 119845
Normal | 382247 | 31285 | VTE02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES (VTE) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 16 | 26052 | 89902 | 49 | 3 | 136 | 9 | 5 | 0 | 2,8 | 82 | 116172
Normal | 382241 | 1016615367 | STC02T11 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 7 | 9956 | 89175 | 2624 | 19 | 7754 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2650 | 109535
Normal | 382236 | 459348 | BMD02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 1 | 7090 | 89905 | 2103 | 34 | 7391 | 15 | 6 | 0 | 3,5 | 2159 | 106545
Normal | 382231 | 1014998715 | TRT02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 3 | 9990 | 89731 | 1529 | 12 | 3667 | 18 | 1 | 0 | 2,4 | 1563 | 104951
Normal | 382225 | 1016615362 | STC02T12 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 5 | 11046 | 89246 | 1819 | 21 | 5368 | 7 | 2 | 0 | 3,0 | 1854 | 107514
Normal | 382212 | 1028011353 | CUP02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2024 | 4 | 11122 | 89565 | 1395 | 19 | 3511 | 4 | 2 | 0 | 2,5 | 1424 | 105622
Normal | 382206 | 305094 | AGT02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2024 | 6 | 3957 | 61552 | 526 | 54 | 3789 | 11 | 6 | 0 | 7,2 | 603 | 69901
Normal | 382204 | 459346 | QPA02T12 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 27/07/2024 | 9 | 9764 | 89298 | 2075 | 15 | 6701 | 12 | 3 | 0 | 3,2 | 2114 | 107877
Normal | 382201 | 139419 | SCO02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2024 | 4 | 6148 | 89402 | 1626 | 16 | 7516 | 17 | 0 | 0 | 4,6 | 1663 | 104729
Normal | 382197 | 1023532081 | BLJ02T11 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2024 | 1 | 4994 | 58745 | 1682 | 11 | 3572 | 0 | 1 | 0 | 2,1 | 1695 | 69006
Normal | 382194 | 139408 | AGT02T2 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 24/07/2024 | 6 | 7147 | 63753 | 879 | 19 | 6986 | 3 | 1 | 0 | 7,9 | 908 | 78794
Normal | 382191 | C218804 | BMD02T2 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 39 | 29542 | 86909 | 292 | 2 | 2970 | 2 | 2 | 0 | 10,2 | 337 | 119758
Atenção | 382140 | 159468 | TME02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 11 | 27458 | 89434 | 190 | 66 | 2070 | 8 | 422 | 0 | 10,9 | 697 | 119659
Atenção | 382138 | E16332 | 01R1C | 24020 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/10/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o REGULADOR DE TENSÃO encontra-se com indícios de aquecimento ou contatos defeituosos. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 1470 | 6059 | 89197 | 1484 | 315 | 5020 | 324 | 12 | 234 | 3,4 | 3839 | 104115
Atenção | 382136 | TFC21880 | SEM INFORMAÇÃO | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA A ALTA TEMPERATURA (maior que 300 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 21/04/2024 | 43 | 32702 | 89926 | 544 | 2 | 6645 | 133 | 26 | 1 | 12,2 | 749 | 130022
Normal | 382134 | A11051 | RIF02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 5 | 11306 | 89699 | 1542 | 12 | 4398 | 14 | 1 | 0 | 2,9 | 1574 | 106977
Normal | 382132 | 31286 | RST-NPL-PTU | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MARIANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 29 | 35999 | 89428 | 101 | 0 | 2107 | 1 | 1 | 0 | 20,9 | 132 | 127666
Normal | 382130 | 50324 | JMA02T12 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 246 | 14387 | 89821 | 1732 | 12 | 15287 | 0 | 0 | 8 | 8,8 | 1998 | 121493
Normal | 382128 | DA0184A008 | JUR02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 13 | 7436 | 89228 | 951 | 34 | 7362 | 9 | 14 | 0 | 7,7 | 1021 | 105047
Normal | 382123 | 459326 | ECD02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 12 | 5951 | 89320 | 2921 | 25 | 13775 | 18 | 4 | 0 | 4,7 | 2980 | 112026
Normal | 382121 | 1044357633 | VSA02T12 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 11 | 7143 | 89989 | 2170 | 12 | 5134 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 2194 | 104460
Atenção | 382118 | 906036 | LME02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA A MÉDIA TEMPERATURA (entre 200 e 700 °C), de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos o monitoramento do equipamento com a retirada de amostras TRIMESTRAIS para análise e avaliação da taxa de crescimento dos gases. | 21/04/2024 | 14 | 4684 | 89180 | 471 | 126 | 3912 | 38 | 120 | 0 | 8,3 | 769 | 98545
Normal | 382116 | 56160 | VSA | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 11 | 35750 | 89788 | 49 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 15,6 | 60 | 126360
Normal | 382108 | 1044357650 | VSA02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 7 | 10212 | 89559 | 1532 | 16 | 4428 | 2 | 1 | 0 | 2,9 | 1558 | 105757
Normal | 382096 | 1044091127 | CPS02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 6 | 4765 | 82257 | 2033 | 11 | 4639 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | 2051 | 93712
Normal | 382092 | 5051366 | GVT02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 6 | 8835 | 74296 | 1870 | 9 | 4106 | 5 | 0 | 0 | 2,2 | 1890 | 89127
Normal | 382089 | 1036279622 | URE02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 27 | 28901 | 86783 | 246 | 1 | 3466 | 0 | 0 | 0 | 14,1 | 274 | 119424
Normal | 382087 | 50871 | RIA02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 66 | 17745 | 82438 | 540 | 7 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 5,9 | 613 | 103964
Normal | 382085 | A10115 | CAA02T11 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 13 | 30340 | 84451 | 422 | 1 | 2229 | 17 | 0 | 0 | 5,3 | 453 | 117473
Atenção | 382081 | E16329 | 01R1A | 24012 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o REGULADOR DE TENSÃO encontra-se com indícios de aquecimento ou contatos defeituosos. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 553 | 2719 | 37540 | 531 | 103 | 2094 | 106 | 4 | 67 | 3,9 | 1364 | 43717
Normal | 382079 | 56026 | BAR02T11 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 35 | 23596 | 89311 | 860 | 5 | 11217 | 25 | 0 | 0 | 13,0 | 925 | 125049
Normal | 382077 | 1042011061 | CPS02T2 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2004 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2004 | 24 | 21703 | 89573 | 891 | 6 | 2877 | 0 | 0 | 0 | 3,2 | 921 | 115074
Normal | 382075 | KA1580A001 | BZR02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 2 | 29382 | 86053 | 320 | 3 | 4087 | 11 | 15 | 0 | 12,8 | 351 | 119873
Normal | 382073 | 1077057518 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 19 | 6695 | 40710 | 120 | 1 | 342 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 140 | 47887
Normal | 382071 | 305098 | SUB02T11 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 227 | 3037 | 89142 | 1936 | 35 | 13671 | 0 | 0 | 0 | 7,1 | 2198 | 108048
Normal | 382069 | 1021495039 | MWT | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 8 | 30823 | 89510 | 385 | 2 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 395 | 122975
Atenção | 382067 | E16326 | 01R1B | 24012 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o REGULADOR DE TENSÃO encontra-se com indícios de aquecimento ou contatos defeituosos. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 1011 | 8639 | 89668 | 914 | 197 | 4390 | 227 | 9 | 130 | 4,8 | 2488 | 105185
Normal | 382061 | 1056909906 | TME02T2 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 16 | 12374 | 73931 | 740 | 3 | 1291 | 0 | 1 | 0 | 1,7 | 760 | 88356
Normal | 382059 | 1053160268 | PMR02T1 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 4 | 24099 | 89885 | 636 | 8 | 4481 | 2 | 2 | 0 | 7,0 | 652 | 119117
Atenção | 382057 | 57038 | BAR02T12 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE BAIXA TEMPERATURA (menor que 300 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. | Recomendamos que o nível do óleo, o regime de carga e as condições de ventilação do equipamento sejam verificados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 615 | 4737 | 89931 | 730 | 125 | 6102 | 9 | 141 | 0 | 8,4 | 1620 | 102390
Normal | 382055 | 1053160267 | PMR02T2 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 6 | 8719 | 74724 | 1606 | 8 | 3601 | 0 | 1 | 0 | 2,2 | 1621 | 88665
Normal | 382053 | SP3302 | CTD02T1 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 4 | 33007 | 89480 | 211 | 4 | 2753 | 41 | 12 | 0 | 13,0 | 272 | 125512
Atenção | 382051 | 37034 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DEFEITO TÉRMICO DE MÉDIA TEMPERATURA (entre 300 e 700 °C) de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 22/04/2024 | 35 | 10982 | 86155 | 729 | 24 | 4019 | 115 | 55 | 0 | 5,5 | 958 | 102114
Normal | 382049 | E96286 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 21/07/2024 | 1 | 36444 | 89317 | 255 | 2 | 1296 | 53 | 4 | 0 | 5,1 | 315 | 127372
Normal | 382022 | 413365 | SUB02T12 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 23/07/2024 | 3 | 31414 | 84957 | 276 | 3 | 2559 | 0 | 0 | 0 | 9,3 | 282 | 119212
Normal | 382020 | TFC21880 | SEM INFORMAÇÃO | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 11 | 35326 | 89437 | 182 | 2 | 1982 | 5 | 0 | 0 | 10,9 | 200 | 126945
Normal | 382018 | 1028004310 | CAA02T2 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2004 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2004 | 6 | 9904 | 89019 | 2260 | 16 | 5496 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 2282 | 106701
Normal | 382016 | 31277 | TJP02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 2 | 34207 | 89599 | 236 | 2 | 2031 | 42 | 3 | 0 | 8,6 | 285 | 126122
Normal | 382014 | 305099 | CDD02T11 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 6 | 4446 | 89898 | 551 | 186 | 2649 | 7 | 331 | 0 | 4,8 | 1081 | 98074
Normal | 382012 | 50322 | PASSIRA (PAS) | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA (PAS) | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 8 | 33751 | 89598 | 277 | 2 | 3499 | 0 | 0 | 0 | 12,6 | 287 | 127135
Normal | 382010 | KA1581A003 | TBB02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 87 | 10552 | 89071 | 547 | 16 | 7343 | 5 | 7 | 0 | 13,4 | 662 | 107628
Normal | 382002 | 1028011221 | GVD02T1 | 24002 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 22/07/2024 | 12 | 10186 | 89130 | 2233 | 15 | 5404 | 1 | 1 | 0 | 2,4 | 2262 | 106982
Normal | 382000 | 88806 | SEM INFORMAÇÃO | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 32 | 28268 | 89411 | 298 | 1 | 2148 | 4 | 0 | 0 | 7,2 | 335 | 120162
Normal | 381996 | 906042 | VCA02T2 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 2 | 33237 | 89642 | 182 | 7 | 2796 | 75 | 44 | 0 | 15,4 | 310 | 125985
Normal | 381994 | 459323 | GLA02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 1 | 6606 | 89838 | 2526 | 25 | 12253 | 4 | 8 | 0 | 4,9 | 2564 | 111261
Normal | 381992 | 7168 | LME02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 20/07/2024 | 2 | 32502 | 89379 | 232 | 3 | 3533 | 11 | 0 | 0 | 15,2 | 248 | 125662
Normal | 381990 | 50328 | GON02T11 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 95 | 17047 | 89735 | 1143 | 6 | 6167 | 25 | 0 | 0 | 5,4 | 1269 | 114218
Normal | 381988 | 5100350 | GOD02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 4 | 33229 | 89645 | 254 | 2 | 3952 | 49 | 0 | 0 | 15,6 | 309 | 127135
Normal | 381986 | 139414 | GON02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 2 | 3038 | 89246 | 1491 | 23 | 5491 | 66 | 3 | 0 | 3,7 | 1585 | 99360
Normal | 381984 | 315561 | RESERVA | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 29/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 17/07/2024 | 0 | 34321 | 82387 | 106 | 1 | 812 | 3 | 0 | 0 | 7,7 | 110 | 117630
Normal | 381487 | 3294 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARE DAMATA | 69 | 0 | 5000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 5 | 27627 | 74015 | 262 | 4 | 3067 | 20 | 9 | 0 | 11,7 | 300 | 105009
Normal | 381484 | 50326 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARE DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 23 | 11697 | 58537 | 422 | 10 | 2789 | 46 | 16 | 0 | 6,6 | 517 | 73540
Normal | 381482 | G13115 | 02B1 | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 0 | 100000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 4 | 8481 | 64965 | 1206 | 1 | 2747 | 1 | 0 | 0 | 2,3 | 1212 | 77405
Normal | 381480 | 44821 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 19 | 19259 | 84780 | 636 | 2 | 4592 | 55 | 0 | 0 | 7,2 | 712 | 109343
Normal | 381477 | 57036 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 101 | 13034 | 88512 | 715 | 39 | 4807 | 87 | 12 | 0 | 6,7 | 954 | 107307
Normal | 381472 | 1044356867 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 17 | 7528 | 89875 | 1373 | 11 | 44183 | 1 | 1 | 0 | 32,2 | 1403 | 142989
Normal | 381470 | KA3106A001 | SEM INFORMAÇÃO | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 3 | 24804 | 89559 | 633 | 5 | 6066 | 62 | 0 | 1 | 9,6 | 704 | 121133
Normal | 381468 | 1053283870 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LORENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 3 | 12632 | 89009 | 1189 | 7 | 2747 | 0 | 1 | 0 | 2,3 | 1200 | 105588
Normal | 381460 | A11050 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 12 | 6849 | 77833 | 1204 | 11 | 4053 | 5 | 1 | 0 | 3,4 | 1233 | 89968
Normal | 381458 | 459320 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 3 | 3875 | 89569 | 1554 | 23 | 9708 | 11 | 2 | 0 | 6,2 | 1593 | 104745
Normal | 381456 | 459325 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LORENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 2 | 4308 | 89458 | 1704 | 33 | 11259 | 13 | 8 | 0 | 6,6 | 1760 | 106785
Normal | 381454 | 305097 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 16/07/2024 | 16 | 30189 | 86995 | 240 | 2 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 11,6 | 258 | 120232
Normal | 381438 | 906040 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 142 | 28046 | 78651 | 235 | 17 | 3083 | 6 | 10 | 0 | 13,1 | 410 | 110190
Normal | 381434 | 1034748217 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 8 | 4640 | 65523 | 1412 | 11 | 4398 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1431 | 75992
Normal | 381428 | 57033 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 306 | 2094 | 82792 | 522 | 37 | 2060 | 11 | 28 | 0 | 3,9 | 904 | 87850
Normal | 381422 | 1036279623 | 02T1 | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 32 | 13747 | 89955 | 1551 | 8 | 4607 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 1592 | 109901
Atenção | 381416 | 1028045411 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 14/04/2024 | 1501 | 18199 | 89846 | 1411 | 17 | 6698 | 2 | 2 | 0 | 4,7 | 2933 | 117676
Normal | 381414 | A10114 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 13/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/07/2024 | 100 | 13248 | 89377 | 1845 | 10 | 5538 | 14 | 0 | 0 | 3,0 | 1969 | 110132
Atenção | 381410 | 1034748222 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 20000 | WEG | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 25/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando a presença de DESCARGAS PARCIAIS DE BAIXA ENERGIA através do óleo, de acordo com os critérios de diagnóstico da NBR 7274. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de três meses | 14/04/2024 | 338 | 27322 | 89142 | 906 | 8 | 4130 | 11 | 1 | 0 | 4,6 | 1264 | 121858
Normal | 381406 | 7106 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2024 | 10 | 13448 | 58402 | 120 | 1 | 684 | 1 | 0 | 0 | 5,7 | 132 | 72666
Normal | 381400 | 171801 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 16/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 14/07/2024 | 12 | 12515 | 89105 | 769 | 23 | 2392 | 58 | 6 | 0 | 3,1 | 868 | 104880
Normal | 381398 | A11144 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 13 | 5861 | 86300 | 1748 | 13 | 5442 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 1774 | 99377
Normal | 381394 | 1027972738 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 3 | 5577 | 56673 | 1114 | 17 | 3529 | 0 | 2 | 0 | 3,2 | 1136 | 66915
Normal | 381390 | 1034748215 | 02T2 | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 13/07/2024 | 17 | 21008 | 89491 | 1096 | 8 | 5198 | 4 | 2 | 0 | 4,7 | 1127 | 116824
Normal | 381382 | 1023527219 |  | 23896 | 0201194 | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/07/2024 | 16 | 9139 | 89304 | 2079 | 22 | 4528 | 0 | 2 | 0 | 2,2 | 2119 | 105090
Normal | 381376 | 1034748324 |  | 23896 | 1260731 | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/07/2024 | 21 | 12975 | 89102 | 1015 | 10 | 2245 | 1 | 1 | 0 | 2,2 | 1048 | 105370
Normal | 381371 | 1023527218 |  | 23896 | 0201194 | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/07/2024 | 19 | 6696 | 89286 | 1625 | 17 | 3889 | 0 | 1 | 0 | 2,4 | 1662 | 101533
Normal | 381369 | 459354 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA UM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2024 | 4 | 3589 | 89172 | 1788 | 41 | 9684 | 40 | 11 | 0 | 5,4 | 1884 | 104329
Normal | 381365 | A13032 |  | 23896 | 1242319 | 7634 | TRANSFORMADOR | VARZEA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/07/2024 | 16 | 9888 | 89299 | 1634 | 15 | 4098 | 7 | 1 | 0 | 2,5 | 1673 | 104958
Normal | 381359 | 1028010714 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1250119 | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2024 | 6 | 6783 | 58652 | 1075 | 15 | 2467 | 1 | 1 | 0 | 2,3 | 1098 | 69000
Normal | 381355 | A10117 |  | 23896 | 1228904 | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/07/2024 | 93 | 10804 | 89057 | 1812 | 11 | 5067 | 7 | 1 | 0 | 2,8 | 1924 | 106852
Normal | 381353 | 31281 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/07/2024 | 14 | 31333 | 89480 | 267 | 7 | 2915 | 17 | 2 | 0 | 10,9 | 307 | 124035
Normal | 381351 | 1028045417 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/07/2024 | 6 | 8271 | 75287 | 1610 | 13 | 4038 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 1631 | 89227
Normal | 381346 | 1023523940 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 0201035 | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2024 | 23 | 5908 | 56182 | 991 | 11 | 2293 | 1 | 1 | 0 | 2,3 | 1027 | 65410
Normal | 381344 | 906041 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/07/2024 | 3 | 4704 | 61595 | 562 | 85 | 3796 | 14 | 20 | 0 | 6,8 | 684 | 70779
Normal | 381342 | 459322 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1211213 | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 15/07/2024 | 4 | 2663 | 89996 | 2023 | 31 | 13355 | 16 | 7 | 0 | 6,6 | 2081 | 108095
Normal | 381337 | 79978 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/07/2024 | 203 | 2808 | 80076 | 725 | 102 | 2567 | 11 | 121 | 0 | 3,5 | 1162
Normal | 381335 | 21280 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1211198 | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 09/07/2024 | 10 | 9270 | 89903 | 995 | 21 | 9525 | 108 | 4 | 0 | 9,6 | 1138 | 109836
Normal | 381333 | 1033164883 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1259782 | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/07/2024 | 3 | 22663 | 89158 | 794 | 11 | 2803 | 4 | 1 | 0 | 3,5 | 813 | 115437
Normal | 381328 | A10116 |  | 23896 | 1228903 | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 10/07/2024 | 257 | 11014 | 89566 | 1625 | 16 | 5236 | 8 | 1 | 0 | 3,2 | 1907 | 107723
Normal | 381326 | 1028162169 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 13.8 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/07/2024 | 3 | 15932 | 89759 | 1723 | 17 | 5374 | 0 | 2 | 0 | 3,1 | 1745 | 112810
Normal | 381319 | 1023532292 |  | 23896 | 0201033 | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 11/07/2024 | 49 | 32275 | 89134 | 587 | 6 | 3955 | 0 | 0 | 0 | 6,7 | 642 | 126006
Normal | 381317 | A11049 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1233301 | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | DIAGNÓSTICO – A amostra analisada apresentou perfil dos gases indicando que o equipamento encontra-se em CONDIÇÃO NORMAL de operação de acordo com os critérios de diagnósticos da NBR 7274: 2012. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de seis meses | 08/07/2024 | 4 | 14429 | 89121 | 1910 | 18 | 4979 | 18 | 1 | 0 | 2,6 | 1951 | 110480
Análise de Gases dissolvidos DGA - NBR 7070