## Analises_Físico-Quimico_202602
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Rigidez Dielétrica (kV) | Cor (Não se aplica) | Teor de Água (mg/Kg) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 90 °C (%) | Densidade 20/4 °C (g/cm3) | Aspecto Visual (Não se aplica) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 25 °C (%) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 100 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 40 ºC (cSt) | Ponto de Fulgor (ºC) | Água por Karl Fischer (mg/Kg) | Alumínio (mg/Kg) | Aparência (-) | Bário (mg/Kg) | Bóro (mg/Kg) | Cádmio (mg/Kg) | Cálcio (mg/Kg) | Chumbo (mg/Kg) | Cobre (mg/Kg) | Areia Sujeira (-) | Degradação (-) | Esferas (-) | Fibras (-) | Outros (-) | Cor (-) | Cromo (mg/Kg) | DR (-) | DR (L+S) (-) | DR (PLP) (-) | DR (S) (-) | Estanho (mg/Kg) | Ferro (mg/Kg) | Fósforo (mg/Kg) | Fuligem (A/mm) | Glicol (A/cm) | Índice de Viscosidade (-) | ISO (-) | Magnésio (mg/Kg) | Manganês (mg/Kg) | Molibdênio (mg/Kg) | NAS (-) | Níquel (mg/Kg) | Nitração (A/mm) | Oxidação (A/mm) | Partículas 14µm (-) | Partículas 4µm (-) | Partículas 6µm (-) | Arrancamento (part. ferrosas) (-) | Corrosivas (-) | Desgaste Desliz (part. ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. ferrosas) (-) | Esferas (part. ferrosas) (-) | Fadiga (part. ferrosas) (-) | Fricção normal (part. ferrosas) (-) | Outras (part. ferrosas) (-) | Óxido Preto (-) | Óxido Vermelho (-) | Arrancamento (part. não ferrosas) (-) | Atrito Normal (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Desliz (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. não ferrosas) (-) | Fadiga (part. não ferrosas) (-) | Fricção Normal (part. não ferrosas) (-) | Outras (part. não ferrosas) (-) | Potássio (mg/Kg) | Prata (mg/Kg) | Silício (mg/Kg) | Sódio (mg/Kg) | Sulfatação (A/mm) | TAN (mgKOH/g) | TBN (mgKOH/g) | Titânio (mg/Kg) | Vanádio (mg/Kg) | Viscosidade 100° C (cSt) | Viscosidade 40° C (cSt) | Zinco (mg/Kg) | Água por Crepitação (-) | Consistência NLGI (-) | Teor de Água a 20 °C (mg/Kg) | Rigidez Dielétrica - Eletr. disco (kV) | Ponto de Combustão (ºC) | Sedimento (%) | Temp. amostra Rigidez (ºC) | Rigidez Leitura 1 (kV) | Rigidez Leitura 2 (kV) | Rigidez Leitura 3 (kV) | Rigidez Leitura 4 (kV) | Rigidez Leitura 5 (kV) | Rigidez Leitura 6 (kV) | Sedimento e borra precipitável (%) | Composição carbônica (%) | Índice de refração (-) | Teor de carbonas aromáticos (%) | pH (-) | Cinzas (%) | Viscosidade Cinemática a 100 ºC (cSt) | Resistividade em óleo isolante a 90 ºC (%) | Tensão Interfacial (mN/m) | Índice de Neutralização (mgKOH/g) | Cor ASTM (-) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 30 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 20 ºC (cSt)
Normal | 465861 | KA2707A001 | IBR02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 71 | L3,50 | 22 | 0,854 | 0,8767 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 60,5 | 78,5 | 66,8 | 60,4 | 80,4 | 80,5 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 465859 | 1028162169 | IPT02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 66 | L0,50 | 21 | 0,058 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 60,6 | 71,7 | 65,2 | 68,5 | 71,6 | 60,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465857 | 906032 | PAD02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 48 | L3,50 | 31 | 3,107 | 0,8828 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 40,3 | 46,1 | 48,1 | 55,3 | 44,5 | 53,5 | [8 empty] | 26 | 0.03
Normal | 465855 | A11141 | MCX02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 82 | L1,00 | 18 | 0,107 | 0,8773 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 83,3 | 80,1 | 80,3 | 80,2 | 80,4 | 89,6 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 465853 | 1028004722 | IBR02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 80 | L0,50 | 14 | 0,334 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 80,7 | 80,6 | 80,6 | 80,8 | 80,3 | 80,6 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 465851 | 139412 | PAD02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 55 | L4,00 | 31 | 3,459 | 0,8845 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 48,3 | 52,5 | 45,2 | 56,2 | 56,2 | 74,2 | [8 empty] | 25 | 0.04
Normal | 465849 | A10116 | TAM02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 76 | L1,00 | 16 | 0,153 | 0,8835 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 86,0 | 73,6 | 69,7 | 69,1 | 75,9 | 84,4 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465839 | A10117 | TAM02T3 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a energização do equipamento. | 17/02/2025 | 77 | L0,50 | 13 | 0,168 | 0,8834 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 74,2 | 80,8 | 80,4 | 73,2 | 75,2 | 80,6 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465790 | 1044357747 | PAT02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 84 | L0,50 | 12 | 0,159 | 0,8787 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 23,9 | 87,3 | 80,7 | 79,8 | 98,7 | 85,6 | 74,2 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465788 | A13030 | STA02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 78 | L1,00 | 10 | 0,088 | 0,8818 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 70,4 | 82,0 | 73,2 | 95,1 | 76,0 | 72,0 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465786 | 258565 | JBR02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOÃO DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 83 | L1,00 | 13 | 0,151 | 0,8865 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24 | 87,6 | 83,2 | 93,9 | 75,0 | 87,2 | 75,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465781 | A13031 | STA02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO AMARO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 80 | L0,50 | 10 | 0,108 | 0,8818 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,1 | 82,7 | 79,2 | 75,6 | 88,8 | 83,5 | 76,7 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 465771 | 184662 | JBR02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JÔA DE BARROS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2025 | 29/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 75 | L2,00 | 18 | 0,653 | 0,8833 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24 | 81,2 | 72,8 | 72,3 | 70,5 | 72,8 | 81,2 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 444082 | 44821 | BTF02T12 | 28305 |  | 8927 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/10/2024 | 18/10/2024 | 25/10/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/10/2025 | 85 | L1,50 | 10 | 0,527 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,3 | 84,0 | 97,8 | 80,0 | 83,1 | 92,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Crítico | 443612 | 79979 | CRS02T1 | 28231 |  | 8927 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/10/2024 | 16/10/2024 | 22/10/2024 | Repetição fp: 13,811% Repetição rg:53kv Repetição TI: 36 Repetição água: 30 | A amostra analisada apresentou resultados das análises fora dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 09/04/2025 | 68 | L2,50 | 29 | 11,312 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 68,2 | 63,9 | 71,6 | 65,7 | 62,4 | 77,0 | [8 empty] | 36 | 0.01
Crítico | 436765 | 79979 | CRS02T1 | 27814 |  | 8927 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/09/2024 | 03/10/2024 | 14/10/2024 | A amostra analisada também apresentou resultado do ensaio de FATOR DE PERDAS acima do limite recomendado pela NBR 10576. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios de FATOR DE PERDAS e RIGIDEZ DIELÉTRICA fora dos limites recomendados pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 30/10/2024 | 82 | L2,50 | 16 | 16,649 | 0,8780 | TURVO | [76 empty] | 24,7 | 82,7 | 76,0 | 89,3 | 91,7 | 84,9 | 71,0 | [8 empty] | 23 | 0.01
Normal | 434328 | KA1581A005 | PID02T11 | 27547 |  | 8927 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/09/2024 | 17/09/2024 | 23/09/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/09/2025 | 88 | L0,50 | 10 | 0,216 | 0,8730 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 89,4 | 88,5 | 80,5 | 90,0 | 93,1 | 85,0 | [8 empty] | 46 | 0.01
Atenção | 405085 | 79978 | BVG02T11 | 26344 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/07/2024 | 25/07/2024 | 25/07/2024 | A amostra apresentou resultados divergentes do histórico de analise, indicando possível tratamento no óleo do equipamento. | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de FATOR DE PERDAS acima do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 16/01/2025 | 91 | L3,00 | 19 | 43,138 | 0,8816 | TURVO | [76 empty] | 25,0 | 84,8 | 87,7 | 100,2 | 100,2 | 82,9 | 93,7 | [8 empty] | 30 | 0.01
Normal | 401346 | 57033 | MOR02T2 | 26079 |  | 8927 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69,00 | 13,80 | 5.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/07/2024 | 08/07/2024 | 11/07/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 02/07/2025 | 71 | L1,00 | 12 | 0,484 | 0,8789 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 70,3 | 70,9 | 72,5 | 72,9 | 70,3 | 73,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 385083 | 57044 | PTO02T12 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2025 | 41 | L3,50 | 38 | 2,765 | 0,8844 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 39,9 | 36,0 | 39,6 | 43,3 | 49,0 | 38,7 | [8 empty] | 20 | 0.06
Normal | 385074 | 305095 | SJE02T12 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2025 | 80 | L3,00 | 39 | 2,765 | 0,8664 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 75,6 | 87,6 | 79,9 | 75,0 | 80,3 | 87,0 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 385071 | 258564 | VSD02T1 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2025 | 76 | L0,50 | 10 | 0,135 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 75,5 | 77,2 | 79,9 | 73,9 | 73,2 | 76,9 | [8 empty] | 39 | 0.02
Normal | 385065 | 459324 | PTO02T11 | 24329 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2024 | 05/03/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2025 | 58 | L2,50 | 23 | 0,855 | 0,8749 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 50,8 | 65,8 | 54,7 | 66,9 | 52,7 | 61,6 | [8 empty] | 21 | 0.05
Atenção | 384930 | 1055069759 | 03T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARAR | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 17/03/2024 | 41 | L0,50 | 11 | 0,170 | 0,8760 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 41,9 | 41,3 | 39,9 | 42,3 | 40,8 | 41,9 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 384928 | 1055069758 | 03T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 100 | L0,50 | 8 | 0,258 | 0,8754 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100,2 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,4 | 100,2 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 384926 | 1048737057 | ARR02T11 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 78 | L0,50 | 7 | 0,223 | 0,8773 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 71,5 | 77,9 | 80,5 | 79,8 | 78,1 | 80,4 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 384921 | 14633501 | 02A1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 80 | L0,50 | 10 | 0,355 | 0,8741 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 42 | 0.02
Normal | 384917 | 77980 | TDD02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TRINDADE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 94 | L2,50 | 17 | 1,101 | 0,8753 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 97,3 | 82,3 | 93,8 | 96,3 | 98,2 | 100,7 | [8 empty] | 27 | 0.03
Normal | 384915 | 413175 | ARR02T12 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 100 | L0,50 | 9 | 0,841 | 0,8731 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 384913 | 59921 | CAP02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/02/2025 | 80 | L1,50 | 9 | 0,669 | 0,8877 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,3 | 80,1 | 80,9 | 80,2 | 80,5 | 80,9 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 384900 | 414134 | IPB02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2025 | 80 | L0,50 | 10 | 1,375 | 0,8809 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,5 | 80,1 | 80,3 | 80,5 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 384896 | 57032 | CAP02T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/02/2025 | 82 | L0,50 | 10 | 1,808 | 0,8731 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,2 | 84,0 | 87,8 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 20 | 0.05
Normal | 384893 | DA0184A003 | NPT02T2 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/02/2025 | 66 | L3,50 | 31 | 4,735 | 0,8597 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 70,4 | 62,9 | 60,4 | 72,3 | 68,5 | 63,9 | [8 empty] | 20 | 0.07
Normal | 384889 | DA0184A002 | NPT02T1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/02/2025 | 78 | L2,50 | 11 | 1,741 | 0,8555 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,6 | 79,9 | 79,4 | 78,9 | 78,7 | 80,5 | [8 empty] | 23 | 0.02
Normal | 384887 | 159467 | SJE02T1-1 | 24315 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 19/02/2024 | 04/03/2024 | 12/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2025 | 90 | L2,00 | 12 | 6,701 | 0,8692 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 94,9 | 85,9 | 81,7 | 97,2 | 95,6 | 90,8 | [8 empty] | 20 | 0.04
Atenção | 384183 | 56159 | PTU02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 13/03/2024 | 33 | L2,00 | 43 | 1,315 | 0,8740 | TURVO | [76 empty] | 25,0 | 35,2 | 34,6 | 32,7 | 30,8 | 30,1 | 38,0 | [8 empty] | 24 | 0.05
Normal | 384179 | 79976 | PTU02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 97 | L2,50 | 21 | 1,447 | 0,8742 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 96,2 | 98,8 | 98,8 | 98,0 | 97,3 | 97,9 | [8 empty] | 26 | 0.02
Normal | 384176 | C8453 | BBB02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 82 | L2,00 | 16 | 0,895 | 0,8706 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,7 | 80,6 | 81,7 | 81,0 | 88,0 | 85,3 | [8 empty] | 30 | 0.01
Normal | 384172 | 906050 | MSD02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 66 | L2,00 | 21 | 4,071 | 0,8812 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 65,9 | 63,9 | 68,7 | 69,5 | 68,3 | 66,6 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 384168 | SP3300 | BBB02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 50000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 55 | L3,00 | 26 | 3,996 | 0,8765 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 51,6 | 57,7 | 52,6 | 57,3 | 54,5 | 59,6 | [8 empty] | 28 | 0.02
Normal | 384166 | 88807 | MSD02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 55 | L2,00 | 18 | 1,097 | 0,8775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 57,8 | 54,9 | 50,8 | 54,5 | 58,3 | 55,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 384164 | 413678 | SMV02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 66 | L0,50 | 7 | 1,473 | 0,8703 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 61,3 | 72,5 | 63,1 | 63,5 | 66,7 | 68,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 384155 | 413174 | SFC02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2025 | 69 | L0,50 | 7 | 2,598 | 0,8727 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 61,1 | 71,2 | 67,9 | 63,4 | 73,1 | 77,0 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 384151 | C24383 | BRA02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BRÍGIDA | 69 | 13.8 | 7500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 100 | L2,00 | 16 | 0,760 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,2 | 100,6 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 384149 | 56157 | PTD02T2 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 40 | L2,00 | 34 | 0,492 | 0,8710 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 34,9 | 40,2 | 41,6 | 42,2 | 43,9 | 38,7 | [8 empty] | 32 | 0.02
Atenção | 384145 | 56158 | PTD02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 10/03/2024 | 35 | L2,00 | 32 | 0,753 | 0,8718 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 30,6 | 31,2 | 37,8 | 32,9 | 36,7 | 42,9 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 384138 | 57041 | PSU02T1 | 24241 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 1 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 28/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 40 | L2,00 | 30 | 4,830 | 0,8831 | TURVO | [76 empty] | 25,0 | 41,7 | 38,4 | 42,1 | 37,0 | 43,5 | 37,2 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 384084 | DA0184A004 | CBD02T3 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2025 | 75 | L2,00 | 21 | 1,725 | 0,8531 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 74,1 | 79,7 | 79,2 | 74,9 | 71,0 | 73,0 | [8 empty] | 27 | 0.02
Normal | 384075 | 1044356868 | DAV02T2 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 91 | L0,50 | 12 | 0,202 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 100,9 | 81,5 | 86,1 | 83,6 | 94,7 | 101,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 384066 | 459344 | MSG02T12 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 80 | L2,50 | 17 | 0,615 | 0,8697 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,4 | 80,9 | 80,3 | 80,2 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 384053 | DA0184A005 | CBD02T2 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2025 | 77 | L2,50 | 17 | 2,021 | 0,8600 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 77,0 | 76,8 | 86,1 | 80,0 | 70,0 | 75,3 | [8 empty] | 25 | 0.03
Normal | 384038 | DA0184A001 | CBD02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2025 | 80 | L2,50 | 21 | 3,675 | 0,8614 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,3 | 80,9 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | 80,7 | [8 empty] | 20 | 0.05
Normal | 384023 | 59920 | RJA02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2025 | 90 | L1,00 | 11 | 0,516 | 0,8881 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 83,4 | 100,3 | 89,1 | 90,0 | 90,9 | 85,0 | [8 empty] | 38 | 0.01
Crítico | 384015 | 139417 | AFN02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFRÂNIO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados das análises fora dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. | Sugerimos que o óleo isolante seja substituído ou regenerado e a parte ativa juntamente com a caixa, submetidos à processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/08/2024 | 38 | L5,00 | 49 | 8,128 | 0,8856 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 35,5 | 48,7 | 37,3 | 30,0 | 40,5 | 37,2 | [8 empty] | 19 | 0.17
Normal | 384010 | 1023528452 | SCZ03T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2025 | 76 | L0,50 | 12 | 0,090 | 0,8804 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 80,0 | 72,8 | 74,5 | 70,0 | 80,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 384000 | A08020 | MGT02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 95 | L1,00 | 12 | 0,405 | 0,8812 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100,6 | 90,1 | 90,0 | 100,5 | 96,7 | 96,8 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 383992 | 5100342 | PSD02T11 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 2 | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 76 | L3,00 | 23 | 3,320 | 0,8761 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,2 | 76,9 | 79,5 | 75,5 | 70,0 | 77,0 | [8 empty] | 23 | 0.06
Normal | 383981 | 78004 | MSG02T11 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 82 | L3,00 | 22 | 2,410 | 0,8780 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 73,8 | 81,2 | 85,0 | 90,0 | 80,0 | 83,5 | [8 empty] | 27 | 0.04
Normal | 383969 | 1023532259 | DAV02T1 | 24232 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2025 | 79 | L0,50 | 13 | 0,282 | 0,8804 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 76,7 | 80,7 | 80,8 | 80,0 | 79,4 | 80,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Atenção | 383946 | 906035 | SGR02T12 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 06/08/2024 | 59 | L4,50 | 32 | 5,019 | 0,8830 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 63,9 | 66,8 | 57,0 | 51,1 | 63,1 | 56,4 | [8 empty] | 17 | 0.14
Normal | 383943 | 1053160275 | IJA02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2025 | 98 | L0,50 | 7 | 0,179 | 0,8760 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 91,1 | 100,2 | 98,0 | 100,5 | 100,1 | 102,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 383940 | 906049 | SGR02T11 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 69 | L3,00 | 37 | 1,974 | 0,8762 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 63,9 | 74,8 | 67,7 | 71,7 | 68,9 | 70,4 | [8 empty] | 21 | 0.06
Normal | 383936 | 9621535 | AFI03T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 100 | L0,50 | 14 | 0,103 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100,5 | 100,9 | 100,3 | 100,0 | 100,1 | 100,6 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 383931 | 1030956375 | 02A1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 3705 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 80 | L0,50 | 9 | 0,258 | 0,8793 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,4 | 80,3 | 81,0 | 80,4 | 80,6 | 80,5 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383922 | 1044358028 | TRU02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2025 | 98 | L0,50 | 11 | 0,420 | 0,8786 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 95,9 | 100,1 | 93,6 | 100,2 | 100,1 | 100,2 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 383914 | 1033259480 | AFI03T2 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 85 | L0,50 | 8 | 0,412 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 90,7 | 81,3 | 82,4 | 80,8 | 88,5 | 90,3 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383906 | 500006 | CNA02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 62 | L2,50 | 29 | 0,998 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 55,3 | 65,1 | 63,9 | 52,3 | 65,7 | 73,5 | [8 empty] | 32 | 0.02
Atenção | 383898 | 41806 | 02T1-2 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio TEOR DE ÁGUA ACIMA do limite recomendado pela NBR 10576, porém, neste caso, sem afetar as propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2025 | 41 | L3,50 | 47 | 2,133 | 0,8780 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 41,2 | 40,3 | 40,7 | 40,9 | 40,4 | 45,4 | [8 empty] | 21 | 0.15
Normal | 383893 | 41808 | 02T1-A | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2025 | 41 | L3,00 | 31 | 2,160 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 31,5 | 35,4 | 48,5 | 52,1 | 40,2 | 39,2 | [8 empty] | 24 | 0.12
Atenção | 383888 | 171802 | AFI02T5 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de teor de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. Apresentou também resultado do ensaio de ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO próximo ao limite recomendado pela norma, indicando que o óleo isolante encontra-se oxidado. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 06/08/2024 | 87 | L4,00 | 27 | 8,013 | 0,8727 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 87,8 | 80,3 | 90,1 | 86,9 | 91,2 | 90,8 | [8 empty] | 11 | 0.19
Normal | 383880 | 1028045423 | SJB02T1 | 24224 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 11/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 81 | L0,50 | 8 | 0,070 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 85,1 | 80,6 | 80,1 | 80,9 | 80,6 | 80,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 383854 | 184660 | EXU02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 99 | L1,50 | 12 | 0,197 | 0,8874 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 101,4 | 100 | 96,2 | 100,2 | 99,8 | 98,4 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 383851 | C218801 | TAB02T2 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2025 | 79 | L3,00 | 25 | 1,454 | 0,8759 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,5 | 76,3 | 80 | 80,6 | 76,4 | 80 | [8 empty] | 27 | 0.02
Normal | 383846 | 57039 | ORC02T42 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 56 | L2,50 | 27 | 1,553 | 0,8856 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 56,7 | 61,5 | 60,5 | 61 | 50,4 | 50,2 | [8 empty] | 23 | 0.06
Normal | 383841 | 1048436834 | BDO02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 75 | L0,50 | 13 | 0,550 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,4 | 77,9 | 72,7 | 73,7 | 74,7 | 75 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383827 | KA3152A001 | 02A1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 3705 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 58 | L0,50 | 12 | 0,149 | 0,8886 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 69,2 | 60,7 | 74 | 61,3 | 62,4 | 20,3 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 383819 | 1002838139 | ORC03T11 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 78 | L1,00 | 10 | 0,172 | 0,8886 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,8 | 74,5 | 80,6 | 75,3 | 77,8 | 80 | [8 empty] | 43 | 0.01
Atenção | 383817 | 44822 | TAB02T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 09/03/2024 | 32 | L3,50 | 41 | 2,111 | 0,8758 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 37,5 | 32,9 | 32,3 | 30,9 | 31,8 | 33,4 | [8 empty] | 24 | 0.07
Normal | 383815 | 1023528424 | SIT03T1 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 27/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 88 | L0,50 | 9 | 0,038 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 84,1 | 82,9 | 91,6 | 89,5 | 90,5 | 91,7 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 383732 | 9621534 | ORC03T12 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 77 | L1,00 | 12 | 0,147 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 89,2 | 71 | 74,6 | 75 | 74,1 | 78,9 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383728 | 459321 | ORC02T41 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 78 | L2,00 | 15 | 0,211 | 0,8675 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,9 | 71,7 | 80,4 | 77,6 | 80,9 | 80,4 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 383677 | A98075 | PNM03T11 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 76 | L3,00 | 16 | 1,532 | 0,8756 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 70,6 | 80,4 | 79,9 | 73,6 | 78,3 | 76,6 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 383666 | SP3882 | PNM02T2 | 24211 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/02/2024 | 26/02/2024 | 07/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2025 | 44 | L3,00 | 28 | 5,077 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 47 | 49,5 | 40 | 45,5 | 44,9 | 40,8 | [8 empty] | 21 | 0.06
Normal | 383207 | E17468C | A2R1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 80 | L0,50 | 12 | 0,251 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 79,1 | 78,1 | 80,5 | 80,3 | 80,1 | 80,4 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 383205 | 31282 | RESERVA | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 76 | L2,00 | 21 | 1,285 | 0,8748 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 73,6 | 76,2 | 72,2 | 80,3 | 80,4 | 73,2 | [8 empty] | 29 | 0.02
Normal | 383200 | 53147 | FRT02T11 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 45 | L1,00 | 36 | 3,417 | 0,8839 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 45,5 | 47,8 | 49,3 | 44,2 | 45,6 | 41,2 | [8 empty] | 20 | 0.09
Normal | 383198 | E98869 | 01T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 3700 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 80 | L1,00 | 14 | 0,993 | 0,8862 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 383194 | A11052 | PQR02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2025 | 98 | L1,00 | 12 | 0,248 | 0,8776 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 96,4 | 100,4 | 100,1 | 100,6 | 100,2 | 95,9 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 383190 | 44820 | VTA02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2025 | 54 | L2,00 | 30 | 1,022 | 0,8824 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 50,0 | 55,4 | 60,4 | 54,2 | 54,1 | 52,9 | [8 empty] | 31 | 0.01
Normal | 383188 | A03004 | CBB03T2 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 80 | L1,50 | 20 | 1,449 | 0,8876 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 383186 | 414135 | BLF02T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 89 | L0,50 | 15 | 1,174 | 0,8814 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 85,6 | 89,2 | 92,7 | 95,1 | 88,5 | 85,1 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 383184 | 111257U | CBB03T3 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 88 | L3,00 | 15 | 1,436 | 0,8884 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,0 | 85,8 | 88,5 | 88,3 | 100,0 | 89,0 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 383182 | 906033 | FRT02T12 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 01/02/2024 | 41 | L3,50 | 36 | 5,393 | 0,8787 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,9 | 32,2 | 46,6 | 44,7 | 37,9 | 40,4 | 46,1 | [8 empty] | 21 | 0.02
Normal | 383180 | 1048737059 | CBB03T1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 97 | L0,50 | 12 | 0,419 | 0,8788 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 90,5 | 99,1 | 100,4 | 91,6 | 100,4 | 100,9 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383178 | 439244 | 02A1 | 24146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 10120 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 12/06/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/01/2025 | 76 | L0,50 | 14 | 0,173 | 0,8697 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 75,0 | 77,0 | 72,0 | 80,0 | 71,8 | 80,7 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383157 | 14185 | BRJ02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 57 | L2,00 | 32 | 1,161 | 0,8876 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 50,1 | 56,1 | 57,8 | 50,2 | 61,9 | 69,3 | [8 empty] | 28 | 0.03
Normal | 383155 | 258146 | HPO02T12 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 76 | L1,00 | 9 | 0,415 | 0,8869 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 73,3 | 84,2 | 76,3 | 74,9 | 79,8 | 70,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383151 | 21429 | FLR02T32 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2025 | 41 | L3,00 | 38 | 2,785 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 39,1 | 39,5 | 38,0 | 44 | 45 | 41,9 | [8 empty] | 21 | 0.08
Atenção | 383145 | 3938 | COS02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 01/03/2024 | 28 | L3,00 | 41 | 2,914 | 0,8767 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 30,7 | 25,6 | 31,1 | 26,3 | 31,4 | 28,8 | [8 empty] | 26 | 0.05
Normal | 383140 | 258211 | FLR03T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 0 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2025 | 80 | L1,00 | 17 | 0,398 | 0,8802 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383138 | SP3884 | BRJ02T2 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 50 | L2,00 | 38 | 1,038 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 49,3 | 49,1 | 55,7 | 51,6 | 43,7 | 54,1 | [8 empty] | 28 | 0.03
Atenção | 383133 | 906038 | CBB02T52 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 03/03/2024 | 42 | L3,00 | 33 | 1,797 | 0,8804 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 33,6 | 42,5 | 42,2 | 46,1 | 43,2 | 43 | [8 empty] | 25 | 0.02
Normal | 383131 | 1048436833 | AGB02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 75 | L0,50 | 10 | 0,425 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 70,2 | 78,3 | 80,8 | 72,7 | 81,1 | 70,7 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 383128 | 10100055592-001 | 02A1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 3500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2025 | 85 | L1,00 | 16 | 0,400 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 85,4 | 89,1 | 80,0 | 84,1 | 83,7 | 88,4 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383126 | 790942226 | BCO02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM CONSELHO | 69 | 13.8 | 12000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 64 | L3,00 | 24 | 1,505 | 0,8731 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 67,7 | 65,4 | 63,4 | 63,4 | 60,4 | 65,8 | [8 empty] | 21 | 0.06
Crítico | 383124 | SPT1923 | IBM02T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. A amostra apresentou também TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela norma e ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO elevado, indicando que o óleo encontra-se oxidado. | Sugerimos que seja efetuada a substituição do óleo isolante e a parte ativa juntamente com a caixa submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 01/08/2024 | 26 | L3,50 | 45 | 3,204 | 0,8760 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 28,2 | 25,5 | 26,8 | 23,6 | 24,2 | 30,1 | [8 empty] | 18 | 0.08
Normal | 383122 | 1048737058 | IAB02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 80 | L0,50 | 10 | 0,297 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 43 | 0.01
Atenção | 383120 | 1064438547 | BUQ02T1 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 01/03/2024 | 24 | L0,50 | 58 | 0,284 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 22,2 | 26,2 | 27,7 | 20,3 | 26,8 | 21,4 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 383118 | 182766 | ACV02T11 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 53 | L3,50 | 25 | 3,205 | 0,8893 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 52,6 | 45,2 | 48,0 | 65,9 | 43,5 | 67,6 | [8 empty] | 30 | 0.02
Atenção | 383116 | SP3881 | CTA02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 04/03/2024 | 23 | L2,50 | 41 | 0,823 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 20,5 | 20,41 | 28,9 | 20,2 | 26,8 | 22,6 | [8 empty] | 29 | 0.02
Normal | 383114 | 57040 | CTA02T2 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 20/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 02/02/2025 | 70 | L2,50 | 33 | 1,883 | 0,8850 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 78,5 | 67,4 | 71,6 | 70,5 | 70,2 | 67,9 | [8 empty] | 22 | 0.06
Normal | 383112 | 1044358054 | AGB02T3 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 80 | L0,50 | 18 | 0,299 | 0,8786 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 383110 | 1052351510 | TR01 | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 132 | 69 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 92 | L0,50 | 18 | 0,277 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 87,8 | 82,0 | 100 | 99,1 | 83,7 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383108 | E15741C | RESERVA | 24138 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2025 | 77 | L0,50 | 17 | 0,184 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,3 | 74,4 | 80,1 | 80,7 | 70,2 | 80,1 | [8 empty] | 40 | 0.01
Atenção | 383106 | 500009 | IBM02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 04/03/2024 | 31 | L3,00 | 43 | 2,778 | 0,8753 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 32,8 | 28,2 | 34,8 | 34,0 | 28,7 | 31,4 | [8 empty] | 23 | 0.05
Normal | 383104 | A08018 | SRN02T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 02/02/2025 | 64 | L2,00 | 20 | 0,654 | 0,8757 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 60,4 | 63,5 | 69,5 | 71,3 | 64,8 | 60,3 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 383085 | 413364 | QPA02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 89 | L0,50 | 16 | 1,032 | 0,8763 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 87,4 | 100 | 93,6 | 80,0 | 81,2 | 91,6 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 383073 | 459345 | 02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 89 | L1,50 | 16 | 0,502 | 0,8684 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 83,6 | 85,6 | 100,3 | 89,6 | 86,0 | 90,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Atenção | 383069 | SP3295 | PRA02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 28/02/2024 | 32 | L2,50 | 14 | 0,724 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 34,4 | 30,1 | 34,6 | 33,0 | 32,1 | 30,0 | [8 empty] | 21 | 0.07
Normal | 383061 | 1048436832 | CTN02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 80 | L0,50 | 14 | 0,724 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,1 | 80,0 | 80,5 | 80 | 80,4 | 80,5 | [8 empty] | 41 | 0.01
Atenção | 383056 | SP3885 | BON02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 28/02/2024 | 25 | L3,00 | 42 | 2,599 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 33,8 | 33,9 | 20,5 | 18,1 | 23,7 | 23,9 | [8 empty] | 20 | 0.09
Normal | 383051 | 1023532205 | LJD02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 82 | L0,50 | 13 | 0,176 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,7 | 80,0 | 80,4 | 89,9 | 80,8 | 80,4 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 383049 | 1053283869 | BON02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 89 | L0,50 | 14 | 0,573 | 0,8751 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 87,3 | 97,0 | 84,8 | 88,1 | 85,3 | 95,9 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383047 | 5019 | MSO03T12 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 17000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/02/2025 | 79 | L3,00 | 25 | 1,875 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 78,8 | 79,0 | 74,6 | 80,0 | 80,3 | 81,0 | [8 empty] | 24 | 0.07
Normal | 383040 | 1036279632 | MSO03T11 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 02/02/2024 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/02/2025 | 100 | L0,50 | 18 | 0,054 | 0,8807 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 383036 | 57042 | CSF02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 7000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 45 | L1,50 | 27 | 1,590 | 0,8612 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 40,9 | 41,1 | 51,2 | 43,7 | 53,0 | 40,8 | [8 empty] | 25 | 0.04
Normal | 383034 | 258562 | FLR03T1 | 24132 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 138 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2004 | 19/02/2024 | 23/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2005 | 76 | L1,00 | 15 | 0,245 | 0,8808 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,8 | 74,6 | 80,1 | 73,5 | 80,6 | 80,6 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 383032 | C8454 | GAN02T12 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 79 | L1,50 | 17 | 0,957 | 0,8703 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,9 | 82,1 | 77,7 | 82,4 | 75,4 | 78,0 | [8 empty] | 32 | 0.01
Normal | 383030 | 305096 | SBU02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 69 | L2,00 | 23 | 0,528 | 0,8704 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 60,7 | 62,3 | 68,9 | 75,8 | 78,3 | 70,3 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 383028 | C8455 | GAN02T11 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 69 | 1,50 | 22 | 1,401 | 0,8704 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,8 | 67,7 | 73,0 | 70,0 | 65,9 | 66,7 | [8 empty] | 32 | 0.01
Normal | 383026 | 50870 | CAT02T1 | 24131 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES (CAE) | 69 | 13 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2024 | 19/02/2024 | 26/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2025 | 87 | L2,50 | 21 | 0,919 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,8 | 83,6 | 90,1 | 88,0 | 87,6 | 95,3 | [8 empty] | 22 | 0.06
Atenção | 383024 | 500008 | FLR02T31 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 06/03/2024 | 28 | L3,50 | 52 | 2,625 | 0,8785 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 25 | 31,4 | 31,2 | 24,8 | 30,4 | 23,9 | 28,6 | [8 empty] | 20 | 0.09
Normal | 383018 | 1048436838 | SDD02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2025 | 86 | L1,00 | 15 | 0,167 | 0,8793 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 84,4 | 80,8 | 82,2 | 98,1 | 83,5 | 90,7 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 383014 | 305093 | MCP02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2025 | 77 | L2,50 | 16 | 1,147 | 0,8789 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,3 | 78,0 | 76,6 | 78,3 | 70,4 | 80,6 | [8 empty] | 32 | 0.01
Normal | 382988 | A11145 | SRT02T1 | 24127 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2024 | 19/02/2024 | 22/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2025 | 89 | L1,50 | 15 | 3,326 | 0,8789 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 88,0 | 87,5 | 91,0 | 90,8 | 80,0 | 100 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 382464 | 50323 | BJD02T12 | 24061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2025 | 43 | L2,50 | 26 | 3,270 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 48,5 | 44,3 | 47,4 | 40,5 | 31,1 | 49,1 | [8 empty] | 30 | 0.02
Atenção | 382459 | 906034 | BJD02T11 | 24061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2024 | 09/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 04/08/2024 | 76 | L4,50 | 25 | 6,210 | 0,8849 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 78,1 | 64,2 | 75,9 | 68,6 | 88,0 | 85,3 | [8 empty] | 13 | 0.14
Normal | 382248 | 31285 | VTE02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES (VTE) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 56 | L1,00 | 20 | 0,383 | 0,8815 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 57,4 | 57,6 | 56,1 | 55,1 | 54,4 | 56,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 382242 | 1016615367 | STC02T11 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 88 | L0,50 | 15 | 0,096 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 82,6 | 86,2 | 84,2 | 85,3 | 89,1 | 100,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 382237 | 459348 | BMD02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 79 | L2,00 | 17 | 0,356 | 0,8677 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 80,0 | 77,6 | 80,0 | 80,0 | 76,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 382232 | 1014998715 | TRT02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 80 | L1,50 | 13 | 0,214 | 0,8753 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 382226 | 1016615362 | STC02T12 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 86 | L1,00 | 17 | 0,075 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 88,0 | 85,1 | 88,8 | 80,0 | 84,3 | 89,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 382213 | 1028011353 | CUP02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2025 | 90 | L1,00 | 10 | 0,121 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 83,1 | 81,7 | 96,8 | 92,7 | 86,5 | 100,1 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 382207 | 305094 | AGT02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2025 | 60 | L2,50 | 13 | 0,550 | 0,8685 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 57,6 | 65,6 | 50,0 | 65,0 | 57,2 | 66,1 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 382205 | 459346 | QPA02T12 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2025 | 88 | L1,50 | 9 | 0,310 | 0,8677 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 83,1 | 82,2 | 94,4 | 86,5 | 95,2 | 85,2 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 382202 | 139419 | SCO02T1 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2025 | 66 | L3,50 | 21 | 1,723 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 65,5 | 69,1 | 69,7 | 69,3 | 61,1 | 62,5 | [8 empty] | 24 | 0.03
Normal | 382198 | 1023532081 | BLJ02T11 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2025 | 88 | L0,50 | 7 | 0,129 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 89,4 | 91,7 | 88,4 | 87,2 | 90,0 | 82,6 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 382195 | 139408 | AGT02T2 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2025 | 55 | L3,00 | 25 | 0,628 | 0,8809 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 58,1 | 53,2 | 58,1 | 52,8 | 56,5 | 52,0 | [8 empty] | 34 | 0.01
Crítico | 382192 | C218804 | BMD02T2 | 24030 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra apresentou resultados dos ensaios de TENSÃO INTERFACIAL fora dos limites recomendados pela NBR 10576 e ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO próximo ao limite da norma, indicando que o óleo encontra-se oxidado. A amostra apresentou também resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite estabelecido pela norma, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 23/07/2024 | 34 | L3,50 | 45 | 2,935 | 0,8844 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 39,4 | 37,2 | 36,0 | 30,6 | 35,3 | 30,7 | [8 empty] | 18 | 0.1
Normal | 382141 | 159468 | TME02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 80 | L1,50 | 8 | 1,529 | 0,8691 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,7 | 80,5 | 80,1 | 80,4 | 81,0 | 80,5 | [8 empty] | 28 | 0.01
Normal | 382139 | E16332 | 01R1C | 24020 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 88 | L0,50 | 5 | 0,087 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 90,9 | 82,9 | 90,8 | 89,0 | 88,8 | 90,7 | [8 empty] | 42 | 0.01
Atenção | 382137 | TFC21880 | SEM INFORMAÇÃO | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 21/02/2024 | 25 | L2,00 | 52 | 0,585 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 22,8 | 27,5 | 25,1 | 28,6 | 22,5 | 25,4 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 382135 | A11051 | RIF02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 100 | L1,00 | 8 | 0,208 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | [8 empty] | 44 | 0.01
Atenção | 382133 | 31286 | RST-NPL-PTU | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MARIANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 21/07/2024 | 65 | L2,50 | 23 | 1,937 | 0,8887 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 68,5 | 62,8 | 60,0 | 64,5 | 70,7 | 66,4 | [8 empty] | 18 | 0.12
Atenção | 382131 | 50324 | JMA02T12 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 22/02/2024 | 25 | L2,00 | 69 | 0,570 | 0,8548 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 20,0 | 26,8 | 25,4 | 24,3 | 27,1 | 28,8 | [8 empty] | 28 | 0.03
Normal | 382129 | DA0184A008 | JUR02T1 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 54 | L1,50 | 19 | 0,924 | 0,8642 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 64,1 | 53,6 | 54,1 | 52,1 | 50,3 | 54,5 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 382124 | 459326 | ECD02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 46 | L2,00 | 25 | 0,944 | 0,8681 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 48,2 | 48,5 | 40,7 | 49,6 | 47,8 | 46,9 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 382122 | 1044357633 | VSA02T12 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 80 | L0,50 | 13 | 0,111 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 382119 | 906036 | LME02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 66 | L4,00 | 22 | 4,482 | 0,8829 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 67,6 | 68,1 | 60,3 | 60,1 | 69,7 | 69,1 | [8 empty] | 24 | 0.05
Normal | 382117 | 56160 | VSA | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 73 | L1,00 | 15 | 0,409 | 0,8496 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 71,5 | 73,1 | 73,6 | 71,5 | 75,0 | 76,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 382109 | 1044357650 | VSA02T11 | 24020 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 90 | L0,50 | 9 | 0,135 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100,0 | 81,2 | 85,1 | 89,2 | 85,8 | 100,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 382097 | 1044091127 | CPS02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 94 | L0,50 | 7 | 0,173 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 95,6 | 100 | 85,6 | 100 | 85,6 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 382093 | 5051366 | GVT02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 75 | L1,00 | 9 | 0,148 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 73,4 | 74,6 | 73,5 | 76,1 | 79,8 | 76,5 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 382090 | 1036279622 | URE02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 84 | L1,00 | 12 | 0,409 | 0,8804 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 85,2 | 81,0 | 82,1 | 85,1 | 86,3 | 86,7 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 382088 | 50871 | RIA02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 55 | L3,00 | 35 | 1,039 | 0,8837 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 55,0 | 52,6 | 54,0 | 55,1 | 57,1 | 58,0 | [8 empty] | 25 | 0.05
Normal | 382086 | A10115 | CAA02T11 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 74 | L2,00 | 19 | 0,735 | 0,8814 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 79,6 | 71,0 | 72,3 | 72,0 | 70,4 | 79,6 | [8 empty] | 32 | 0.02
Normal | 382082 | E16329 | 01R1A | 24012 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 96 | L0,50 | 8 | 0,501 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 91,9 | 100,7 | 100,7 | 91,7 | 100,7 | 97,4 | [8 empty] | 44 | 0.01
Crítico | 382080 | 56026 | BAR02T11 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra apresentou resultados dos ensaios de TENSÃO INTERFACIAL fora dos limites recomendados pela NBR 10576 e ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO próximo ao limite da norma, indicando que o óleo encontra-se oxidado. A amostra apresentou também resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite estabelecido pela norma, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo. | Sugerimos que o óleo isolante seja substituído ou regenerado e a parte ativa juntamente com a caixa, submetidos à processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 21/07/2024 | 25 | L4,00 | 73 | 4,885 | 0,8802 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | [8 empty] | 17 | 0.18
Normal | 382078 | 1042011061 | CPS02T2 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2004 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2005 | 80 | L0,50 | 8 | 0,271 | 0,8808 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 382076 | KA1580A001 | BZR02T1 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 66 | L3,00 | 23 | 0,890 | 0,8660 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 69,8 | 64,7 | 65,0 | 67,1 | 68,1 | 65,3 | [8 empty] | 29 | 0.01
Normal | 382074 | 1077057518 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 88 | L0,50 | 9 | 0,118 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,6 | 96,8 | 84,3 | 80,1 | 89,9 | 95,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 382072 | 305098 | SUB02T11 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 07/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 67 | L3,00 | 27 | 2,000 | 0,8755 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 67,0 | 69,8 | 62,7 | 66,0 | 68,9 | 68,5 | [8 empty] | 27 | 0.03
Normal | 382070 | 1021495039 | MWT | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 83 | L0,50 | 10 | 0,129 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 85,0 | 83,1 | 82,8 | 82,8 | 80,4 | 86,4 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 382068 | E16326 | 01R1B | 24012 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | TAMANDARÉ | 7.62 | 0 | 667 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 07/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 80 | L0,50 | 5 | 0,055 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 382062 | 1056909906 | TME02T2 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 82 | L0,50 | 9 | 0,108 | 0,8766 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 81,0 | 83,0 | 80,8 | 86,0 | 80,7 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 382060 | 1053160268 | PMR02T1 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 65 | L0,50 | 7 | 0,326 | 0,8747 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 87,0 | 59,1 | 57,8 | 59,6 | 58,0 | 68,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Atenção | 382058 | 57038 | BAR02T12 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 22/02/2024 | 24 | L4,00 | 65 | 3,131 | 0,8858 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 28,3 | 20,3 | 25,6 | 21,1 | 26,1 | 27,3 | [8 empty] | 22 | 0.09
Normal | 382056 | 1053160267 | PMR02T2 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 80 | L0,50 | 8 | 0,325 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,4 | 80,2 | 80,3 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Atenção | 382054 | SP3302 | CTD02T1 | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 22/02/2024 | 23 | L2,00 | 46 | 1,578 | 0,8818 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 25,5 | 20,7 | 22,1 | 24,0 | 25,0 | 22,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Atenção | 382052 | 37034 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 22/02/2024 | 24 | L3,00 | 50 | 2,313 | 0,8839 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 20,3 | 23,4 | 21,1 | 25,0 | 26,0 | 27,1 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 382050 | E96286 | SEM INFORMAÇÃO | 24012 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 23/01/2024 | 06/02/2024 | 15/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/01/2025 | 65 | L2,00 | 20 | 4,870 | 0,8733 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 66,2 | 60,8 | 63,1 | 65,0 | 68,4 | 67,1 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 382023 | 413365 | SUB02T12 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2024 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2025 | 88 | L0,50 | 7 | 2,202 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 84,6 | 83,8 | 87,0 | 89,3 | 82,7 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 382021 | TFC21880 | SEM INFORMAÇÃO | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 57 | L3,00 | 28 | 1,340 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 57,6 | 61,2 | 59,8 | 52,8 | 52,9 | 62,7 | [8 empty] | 25 | 0.04
Normal | 382019 | 1028004310 | CAA02T2 | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU (CRR) | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2004 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2005 | 86 | L0,50 | 8 | 0,235 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,3 | 86,5 | 92,3 | 84,6 | 81,6 | 89,5 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 382017 | 31277 | TJP02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 64 | L3,50 | 26 | 1,454 | 0,8750 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 62,2 | 63,7 | 68,9 | 67,4 | 61,6 | 64,3 | [8 empty] | 26 | 0.04
Normal | 382015 | 305099 | CDD02T11 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 80 | L2,00 | 14 | 0,745 | 0,8691 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 382013 | 50322 | PASSIRA (PAS) | 24004 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA (PAS) | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 09/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 52 | L3,00 | 32 | 1,354 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 58,1 | 49,2 | 51,3 | 56,1 | 43,1 | 58,6 | [8 empty] | 28 | 0.02
Normal | 382011 | KA1581A003 | TBB02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 100 | L1,50 | 12 | 0,628 | 0,8688 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 22 | 0.04
Normal | 382003 | 1028011221 | GVD02T1 | 24002 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2024 | 06/02/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 23/01/2025 | 76 | L1,00 | 6 | 0,059 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 79,4 | 74,1 | 77,6 | 72,3 | 75,1 | 76,1 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 382001 | 88806 | SEM INFORMAÇÃO | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 77 | L4,50 | 32 | 3,233 | 0,8803 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 76,7 | 80,2 | 78,4 | 76,9 | 75,2 | 78,1 | [8 empty] | 21 | 0.06
Normal | 381997 | 906042 | VCA02T2 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 75 | L2,00 | 21 | 0,886 | 0,8767 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 75,0 | 74,0 | 73,1 | 75,1 | 76,1 | 77,0 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381995 | 459323 | GLA02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2025 | 80 | L1,50 | 9 | 0,215 | 0,8670 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Atenção | 381993 | 7168 | LME02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 21/02/2024 | 16 | L3,00 | 64 | 2,141 | 0,8763 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 15,0 | 18,0 | 15,6 | 16,1 | 17,9 | 18,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Atenção | 381991 | 50328 | GON02T11 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 17/07/2024 | 44 | L4,50 | 41 | 4,941 | 0,8838 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 41,0 | 42,4 | 41,7 | 46,5 | 48,5 | 45,8 | [8 empty] | 19 | 0.1
Atenção | 381989 | 5100350 | GOD02T1 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 61 | L3,50 | 30 | 2,025 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 63,2 | 58,3 | 61,7 | 61,9 | 66,8 | 58,4 | [8 empty] | 20 | 0.09
Normal | 381987 | 139414 | GON02T12 | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 14/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 80 | L2,50 | 17 | 0,939 | 0,8827 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 28 | 0.02
Normal | 381985 | 315561 | RESERVA | 24001 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2025 | 77 | L1,00 | 14 | 0,443 | 0,8862 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 82,1 | 72,6 | 73,3 | 75,3 | 81,8 | 79,3 | [8 empty] | 34 | 0.01
Atenção | 381488 | 3294 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARE DAMATA | 69 | 0 | 5000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 17/02/2024 | 25 | L2,00 | 43 | 0,393 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 29,0 | 23,5 | 24,8 | 23,1 | 24,3 | 25 | [8 empty] | 36 | 0.01
Atenção | 381485 | 50326 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARE DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 17/02/2024 | 32 | L2,50 | 31 | 2,378 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 35,1 | 23,5 | 33,1 | 34,4 | 31,3 | 36,0 | [8 empty] | 34 | 0.02
Normal | 381483 | G13115 | 02B1 | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 0 | 100000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 86 | L0,50 | 9 | 0,076 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,0 | 63,1 | 89,6 | 100 | 94,5 | 96 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381481 | 44821 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 56 | L2,50 | 32 | 1,159 | 0,775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 58,6 | 63,1 | 57,9 | 50,8 | 51,2 | 56,1 | [8 empty] | 22 | 0.05
Normal | 381478 | 57036 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 44 | L3,50 | 38 | 1,623 | 0,8838 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 41,0 | 40,0 | 42,0 | 43,7 | 47,2 | 48,7 | [8 empty] | 23 | 0.07
Normal | 381473 | 1044356867 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 80 | L1,00 | 8 | 0,135 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381471 | KA3106A001 | SEM INFORMAÇÃO | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 74 | L1,00 | 13 | 0,209 | 0,8869 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,4 | 72,8 | 71,6 | 77,8 | 72,0 | 73,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 381469 | 1053283870 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LORENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 80 | L0,50 | 14 | 0,134 | 0,8736 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 381461 | A11050 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 86 | L1,00 | 11 | 0,118 | 0,8766 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 93,0 | 86,6 | 82,3 | 81,1 | 85,8 | 86,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 381459 | 459320 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 74 | L2,00 | 16 | 0,157 | 0,8679 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,0 | 76,7 | 72,2 | 74,7 | 71,6 | 74,7 | [8 empty] | 29 | 0.02
Normal | 381457 | 459325 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LORENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 62 | L1,00 | 21 | 0,176 | 0,8663 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 67,0 | 60,8 | 60,1 | 61,6 | 62,0 | 65,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 381455 | 305097 |  | 23911 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | NEO ENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/01/2024 | 29/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2025 | 43 | L0,50 | 39 | 1,119 | 0,8717 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 41,0 | 42,4 | 41 | 43,7 | 45,0 | 46,0 | [8 empty] | 22 | 0.06
Normal | 381439 | 906040 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 56 | L1,00 | 14 | 0,354 | 0,8504 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 25 | 56,0 | 58,8 | 55,4 | 56,2 | 53,0 | 57,8 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 381435 | 1034748217 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 87 | L1,00 | 14 | 0,080 | 0,8795 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 83,3 | 84,0 | 87,0 | 82,6 | 86,0 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381429 | 57033 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 75 | L3,50 | 25 | 2,797 | 0,8865 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,3 | 78,7 | 71,8 | 78,9 | 71,8 | 74,2 | [8 empty] | 22 | 0.18
Normal | 381423 | 1036279623 | 02T1 | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 86 | L1,00 | 25 | 0,069 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 90,8 | 80,4 | 89,7 | 80,0 | 94,0 | 86,6 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381417 | 1028045411 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 75 | L0,50 | 11 | 0,120 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 74,3 | 76,0 | 77,8 | 70,0 | 71,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 381415 | A10114 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 13/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 75 | L1,00 | 15 | 0,255 | 0,8828 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,1 | 78,0 | 78,0 | 72,6 | 78,7 | 70,1 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381411 | 1034748222 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 20000 | WEG | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 25/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 80 | L1,00 | 15 | 0,369 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381407 | 7106 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 5000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 44 | L2,50 | 38 | 1,431 | 0,8742 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 40,7 | 44,8 | 40,2 | 45,6 | 46,6 | 48,4 | [8 empty] | 22 | 0.07
Normal | 381401 | 171801 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 10000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 16/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 63 | L3,50 | 21 | 1,095 | 0,8696 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 60,7 | 65,5 | 61,8 | 60,0 | 64,0 | 68,7 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 381399 | A11144 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 85 | L1,00 | 11 | 0,138 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 86,4 | 87,4 | 80,0 | 87,8 | 87,2 | 84,5 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 381395 | 1027972738 |  | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 80 | L0,50 | 11 | 0,056 | 0,8802 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 381391 | 1034748215 | 02T2 | 23907 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2024 | 29/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2025 | 89 | L1,00 | 10 | 0,072 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,7 | 94,0 | 94,4 | 90,7 | 87,8 | 89,1 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 381383 | 1023527219 |  | 23896 | 0201194 | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 80 | L0,50 | 11 | 0,029 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381377 | 1034748324 |  | 23896 | 1260731 | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 67 | L1,00 | 9 | 0,046 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 63,9 | 65,0 | 60,2 | 79,0 | 68,5 | 69,5 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381372 | 1023527218 |  | 23896 | 0201194 | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 80 | L0,50 | 20 | 0,030 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381370 | 459354 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA UM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 67 | L2,00 | 14 | 0,372 | 0,8664 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 72,6 | 69,6 | 60,5 | 61,3 | 60,0 | 80,3 | [8 empty] | 31 | 0.03
Normal | 381366 | A13032 |  | 23896 | 1242319 | 7634 | TRANSFORMADOR | VARZEA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 79 | L1,00 | 11 | 0,100 | 0,8813 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 75,8 | 76,4 | 85,5 | 72,0 | 86,9 | 81,0 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 381360 | 1028010714 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1250119 | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 80 | L0,50 | 10 | 0,038 | 0,8795 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,6 | 80,3 | 80,3 | 80,3 | 80,9 | 80,7 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381356 | A10117 |  | 23896 | 1228904 | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 80 | 1,00 | 11 | 0,095 | 0,8833 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 44 | 0.01
Atenção | 381354 | 31281 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 10/02/2024 | 18 | L2,50 | 65 | 0,179 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 15,3 | 19,3 | 15,4 | 18,0 | 19,5 | 20,1 | [8 empty] | 26 | 0.05
Normal | 381352 | 1028045417 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 63 | L1,00 | 13 | 0,245 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 61,7 | 69,4 | 66,2 | 56,3 | 59,6 | 66,2 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 381347 | 1023523940 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 0201035 | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 80 | L0,50 | 8 | 0,049 | 0,8789 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,4 | 80,6 | 80,0 | 80,0 | 80,4 | 80,2 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 381345 | 906041 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 67 | L2,50 | 22 | 1,576 | 0,8824 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,1 | 76,7 | 63,8 | 60,5 | 73,2 | 60,5 | [8 empty] | 29 | 0.03
Normal | 381343 | 459322 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1211213 | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 76 | L2,00 | 18 | 0,171 | 0,8669 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,4 | 76,0 | 86,7 | 71,0 | 70,3 | 73,3 | [8 empty] | 34 | 0.02
Crítico | 381338 | 79978 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados das análises fora dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. | Sugerimos que o óleo isolante seja substituído ou regenerado e a parte ativa juntamente com a caixa, submetidos à processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 09/07/2024 | 32 | L5,50 | 43 | 1,576 | 0,8845 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 24,5 | 33,2 | 36,6 | 29,2 | 36,2 | 36,0 | [8 empty] | 19 | 0.22
Atenção | 381336 | 21280 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1211198 | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio TEOR DE ÁGUA ACIMA do limite recomendado pela NBR 10576, porém, neste caso, sem afetar as propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 10/02/2024 | 50 | L3,50 | 52 | 1,347 | 0,8732 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 73,8 | 45,0 | 45,2 | 46,0 | 45,2 | 45,0 | [8 empty] | 22 | 0.12
Normal | 381334 | 1033164883 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1259782 | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 76 | L2,50 | 11 | 0,108 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 71,4 | 74,3 | 78,5 | 79,0 | 78,2 | 79,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381329 | A10116 |  | 23896 | 1228903 | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMARINEIRA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 80 | L1,00 | 12 | 0,138 | 0,8833 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,3 | 79,6 | 88,4 | 78,7 | 75,0 | 90,5 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 381327 | 1028162169 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUTINGA | 13.8 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 80 | L1,00 | 14 | 0,065 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 381320 | 1023532292 |  | 23896 | 0201033 | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 71 | L0,50 | 17 | 0,089 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 70,6 | 73,7 | 70,5 | 70,1 | 70,5 | 71,9 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381318 | A11049 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1233301 | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 76 | L1,50 | 11 | 0,095 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,6 | 78,6 | 80,3 | 72,8 | 76,5 | 73,2 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 381316 | A08019 |  | 23896 | 1224991 | 7634 | TRANSFORMADOR | ARENA | 69 | 0 | 1000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 75 | L1,00 | 16 | 0,133 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,2 | 72,8 | 78,9 | 72,8 | 77,5 | 77,5 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381314 | 1028004722 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 78 | L0,50 | 13 | 0,136 | 0,8793 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,2 | 73,4 | 82,6 | 73,4 | 92,2 | 73,2 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381312 | 1023524595 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 0201035 | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 76 | L0,50 | 13 | 0,083 | 0,8788 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 79,0 | 75,3 | 81,7 | 73,7 | 71,0 | 79,7 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 381310 | 13547471989 | 02T2 | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 68 | L1,50 | 20 | 0,256 | 0,8553 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 64,8 | 61,3 | 76,8 | 67,7 | 67,1 | 74,8 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 381306 | 1044357644 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1274019 | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 76 | L0,50 | 15 | 0,230 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 79,0 | 72,0 | 71,9 | 74,0 | 78,0 | 80,8 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381304 | KA2932A001 |  | 23896 | 4500531157 | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGA | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 77 | L1,50 | 15 | 0,410 | 0,8843 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,9 | 73,8 | 75,1 | 79,4 | 79,1 | 78,3 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 381302 | KA2707A001 |  | 23897 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IMBIRIBEIRA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 76 | L3,50 | 24 | 0,873 | 0,8767 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 77,3 | 78,3 | 76,3 | 77,7 | 73,4 | 74,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 381300 | A11141 |  | 23897 | TOMBAMENTO: 1234866 | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXERA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 06/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 92 | L0,50 | 15 | 0,125 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 84,5 | 100 | 87,1 | 84,9 | 98,1 | 97,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381298 | 1034748283 | PTZ02T2 | 23896 | 1260730 | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/01/2025 | 80 | L1,00 | 9 | 0,106 | 0,8795 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381296 | KA1580A002 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 67 | L2,00 | 19 | 2,515 | 0,8698 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 63,1 | 64,5 | 64,9 | 68,5 | 69,0 | 73,0 | [8 empty] | 27 | 0.02
Físico-Quimico