## Analises_Físico-Quimico_202602
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Rigidez Dielétrica (kV) | Cor (Não se aplica) | Teor de Água (mg/Kg) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 90 °C (%) | Densidade 20/4 °C (g/cm3) | Aspecto Visual (Não se aplica) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 25 °C (%) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 100 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 40 ºC (cSt) | Ponto de Fulgor (ºC) | Água por Karl Fischer (mg/Kg) | Alumínio (mg/Kg) | Aparência (-) | Bário (mg/Kg) | Bóro (mg/Kg) | Cádmio (mg/Kg) | Cálcio (mg/Kg) | Chumbo (mg/Kg) | Cobre (mg/Kg) | Areia Sujeira (-) | Degradação (-) | Esferas (-) | Fibras (-) | Outros (-) | Cor (-) | Cromo (mg/Kg) | DR (-) | DR (L+S) (-) | DR (PLP) (-) | DR (S) (-) | Estanho (mg/Kg) | Ferro (mg/Kg) | Fósforo (mg/Kg) | Fuligem (A/mm) | Glicol (A/cm) | Índice de Viscosidade (-) | ISO (-) | Magnésio (mg/Kg) | Manganês (mg/Kg) | Molibdênio (mg/Kg) | NAS (-) | Níquel (mg/Kg) | Nitração (A/mm) | Oxidação (A/mm) | Partículas 14µm (-) | Partículas 4µm (-) | Partículas 6µm (-) | Arrancamento (part. ferrosas) (-) | Corrosivas (-) | Desgaste Desliz (part. ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. ferrosas) (-) | Esferas (part. ferrosas) (-) | Fadiga (part. ferrosas) (-) | Fricção normal (part. ferrosas) (-) | Outras (part. ferrosas) (-) | Óxido Preto (-) | Óxido Vermelho (-) | Arrancamento (part. não ferrosas) (-) | Atrito Normal (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Desliz (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. não ferrosas) (-) | Fadiga (part. não ferrosas) (-) | Fricção Normal (part. não ferrosas) (-) | Outras (part. não ferrosas) (-) | Potássio (mg/Kg) | Prata (mg/Kg) | Silício (mg/Kg) | Sódio (mg/Kg) | Sulfatação (A/mm) | TAN (mgKOH/g) | TBN (mgKOH/g) | Titânio (mg/Kg) | Vanádio (mg/Kg) | Viscosidade 100° C (cSt) | Viscosidade 40° C (cSt) | Zinco (mg/Kg) | Água por Crepitação (-) | Consistência NLGI (-) | Teor de Água a 20 °C (mg/Kg) | Rigidez Dielétrica - Eletr. disco (kV) | Ponto de Combustão (ºC) | Sedimento (%) | Temp. amostra Rigidez (ºC) | Rigidez Leitura 1 (kV) | Rigidez Leitura 2 (kV) | Rigidez Leitura 3 (kV) | Rigidez Leitura 4 (kV) | Rigidez Leitura 5 (kV) | Rigidez Leitura 6 (kV) | Sedimento e borra precipitável (%) | Composição carbônica (%) | Índice de refração (-) | Teor de carbonas aromáticos (%) | pH (-) | Cinzas (%) | Viscosidade Cinemática a 100 ºC (cSt) | Resistividade em óleo isolante a 90 ºC (%) | Tensão Interfacial (mN/m) | Índice de Neutralização (mgKOH/g) | Cor ASTM (-) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 30 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 20 ºC (cSt)
Normal | 381294 | 6317539 |  | 23896 | 0201023 | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 30/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 79 | L1,00 | 11 | 0,175 | 0,8806 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,9 | 90,4 | 79,5 | 77,3 | 73,5 | 81,6 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381292 | 906037 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 13/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 55 | L3,50 | 37 | 4,828 | 0,8817 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 54,1 | 57,5 | 53,0 | 53,8 | 58,4 | 53,0 | [8 empty] | 21 | 0.1
Normal | 381290 | 50505 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 13778272 | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 80 | L1,00 | 11 | 0,419 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,4 | 80,9 | 80,3 | 81,1 | 80,6 | 80,5 | [8 empty] | 36 | 0.01
Atenção | 381288 | SP3876 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 002914-9 | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 15/07/2024 | 44 | L3,50 | 35 | 3,291 | 0,8810 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 43,4 | 48,7 | 46,2 | 41,9 | 44,6 | 45,0 | [8 empty] | 17 | 0.11
Normal | 381286 | 50504 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1260337 | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 68 | L0,50 | 11 | 0,229 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 70,1 | 68,7 | 83,8 | 64,3 | 60,6 | 64,6 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381284 | 1044356865 | SEM INFORMAÇÃO | 23895 | T: 1274012 | 7634 | TRANSFORMADOR | NOSSA SENHORA DO Ó | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2025 | 84 | L0,50 | 7 | 0,195 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,1 | 80,7 | 90,7 | 86,4 | 80,2 | 90,7 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381282 | KA1581A001 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR |  | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 66 | L2,00 | 20 | 1,037 | 0,8688 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 66,0 | 67,2 | 66,1 | 67,1 | 65,3 | 64,5 | [8 empty] | 27 | 0.03
Normal | 381280 | 184662 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JÔA DE BARROS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 65 | L2,00 | 16 | 0,467 | 0,8830 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 65,0 | 62,7 | 66,1 | 67,1 | 65,3 | 64,2 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 381278 | 258565 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOÃO DE BARROS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 72 | L1,00 | 8 | 0,138 | 0,8862 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 71,6 | 72,3 | 75,3 | 71,1 | 70,4 | 75,3 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 381276 | 31279 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 54 | L2,50 | 38 | 0,859 | 0,8734 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 51,8 | 57,8 | 51,1 | 55,0 | 55,1 | 53,8 | [8 empty] | 23 | 0.05
Normal | 381274 | 459352 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 10130 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 85 | L1,50 | 15 | 0,295 | 0,869 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,7 | 89,2 | 86,6 | 83,1 | 86,1 | 83,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 381272 | 1028011106 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA DO LEITE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 80 | L0,50 | 7 | 0,266 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381270 | 31278 |  | 23893 | TOMBAMENTO: 1211199 | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 54 | L2,50 | 28 | 2,940 | 0,8732 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 55,3 | 53,2 | 51,0 | 57,7 | 50,3 | 57,2 | [8 empty] | 22 | 0.05
Normal | 381268 | 1067344841 | 02T1 | 23889 | 1301318 | 7634 | TRANSFORMADOR | SAO BENEDITO | 69,00 | 0,00 | 25.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 80 | L0,50 | 9 | 0,182 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381266 | 68632 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 52 | L3,50 | 33 | 2,314 | 0,8833 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 50,8 | 50,9 | 58,0 | 52,0 | 51,8 | 51,2 | [8 empty] | 20 | 0.13
Normal | 381264 | 1032961265 |  | 23889 | 1259365 | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Não | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 80 | L1,00 | 12 | 0,076 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 38 | 0.01
Atenção | 381262 | 57037 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 15/02/2024 | 24 | L3,00 | 49 | 4,246 | 0,8827 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 18,7 | 18,7 | 23,8 | 28,2 | 25,1 | 31,4 | [8 empty] | 23 | 0.1
Normal | 381258 | 1023532131 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 13.8 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/01/2025 | 78 | L0,50 | 9 | 0,292 | 0,8788 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 77,1 | 78,3 | 73,7 | 81,3 | 81,2 | 77,7 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 381256 | KA1581A002 |  | 23889 | 1211276- RDE01091744 | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCE | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/01/2025 | 97 | L3,00 | 23 | 0,190 | 0,8695 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 94,5 | 101,6 | 85,1 | 101,5 | 101,4 | 100,2 | [8 empty] | 20 | 0.07
Normal | 381254 | 139407 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | SEM NÚMERO PATRIMÔNIO | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAP | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 56 | L2,50 | 20 | 1,782 | 0,8831 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 57,6 | 50,6 | 57,0 | 55,1 | 60,0 | 54,9 | [8 empty] | 20 | 0.1
Normal | 381252 | KA1581A005 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 85 | L2,00 | 18 | 1,354 | 0,8686 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 84,6 | 86,1 | 80,7 | 87,5 | 84,2 | 89,6 | [8 empty] | 20 | 0.06
Atenção | 381250 | 139418 | 01T2 | 23887 | T: 1211163 | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 15/02/2024 | 27 | L1,50 | 43 | 0,570 | 0,8813 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 24,3 | 25,3 | 34,0 | 29,1 | 22,7 | 29,8 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 381248 | 104435866 |  | 23889 | 1274013 | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/01/2025 | 80 | L0,50 | 11 | 0,255 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381246 | 1080634115 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 4507665537 | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 80 | L0,50 | 7 | 0,225 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 80,4 | 80,8 | 80,3 | 80,6 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 381244 | 229046 |  | 23889 | SEM NUMERO | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 76 | L1,00 | 10 | 0,391 | 0,8830 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 78,1 | 75,0 | 83,0 | 71,6 | 77,7 | 75,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381242 | 79977 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 43 | L4,50 | 39 | 5,395 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 40,7 | 44,6 | 44,4 | 45,0 | 45,4 | 40,7 | [8 empty] | 23 | 0.12
Normal | 381240 | 1044357565 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1274017 | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 88 | L0,50 | 8 | 0,467 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 82,0 | 82,2 | 84,2 | 80,1 | 100,7 | 100,1 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381238 | KA1581A004 |  | 23889 | RDE01091744 | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCCE | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/01/2025 | 64 | L1,50 | 20 | 0,084 | 0,8696 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 66,8 | 62,0 | 62,6 | 68,8 | 60,1 | 68,7 | [8 empty] | 30 | 0.01
Normal | 381236 | 13547571989 |  | 23893 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/01/2025 | 76 | L1,50 | 17 | 0,307 | 0,8564 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,6 | 71,7 | 76,8 | 85,8 | 75,1 | 76,4 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 381233 | C8462 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1211200 | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 0 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 56 | L2,50 | 28 | 2,291 | 0,8702 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 59,7 | 58,3 | 56,1 | 55,1 | 54,1 | 56,0 | [8 empty] | 26 | 0.04
Normal | 381231 | A13031 |  | 23889 | 1242318 | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTO ANARO | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | NAFTÊNICO | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 80 | L1,00 | 9 | 0,079 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 381227 | A13097 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1243656 | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 100 | L0,50 | 9 | 0,356 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 381223 | 1067344836 | 02T2 | 23889 | 1301317 | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 29/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 80 | L0,50 | 12 | 0,268 | 0,8814 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 41 | 0.01
Atenção | 381213 | 79979 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1211302 | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 15/02/2024 | 24 | L5,50 | 10 | 0,254 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 20,2 | 24,0 | 28,1 | 21,3 | 23,6 | 25,7 | [8 empty] | 21 | 0.14
Normal | 381206 | 229045 |  | 23889 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 65 | L1,00 | 22 | 0,269 | 0,8831 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 64,4 | 62,6 | 60,8 | 67,9 | 68,0 | 68,3 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381204 | 1044357747 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1274021 | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 74 | L0,50 | 8 | 0,254 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 71 | 76 | 79 | 71,1 | 73,7 | 74,0 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 381202 | A11143 | OLI02T2 | 23889 | 1234868 | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69,00 | 13,80 | 20.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | NAFTÊNICO | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 26/03/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/01/2025 | 76 | L1,00 | 11 | 0,148 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 84,7 | 75,0 | 70,6 | 76,4 | 79,2 | 75,3 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 381200 | 1032961266 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1259366 | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2025 | 80 | L1,00 | 10 | 0,091 | 0,8783 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 381197 | 1032961268 |  | 23889 | 1259367 | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 2000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 09/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/01/2025 | 78 | L1,50 | 14 | 0,408 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,0 | 80,5 | 80,0 | 72,6 | 73,9 | 80,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Atenção | 381195 | 906032 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 1211320 | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 15/02/2024 | 35 | L3,50 | 38 | 2,944 | 0,8823 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 34,1 | 31,4 | 36,6 | 39,1 | 34,8 | 37,1 | [8 empty] | 27 | 0.03
Normal | 381191 | A13030 |  | 23889 | 1242317 | 7634 | TRANSFORMADOR | santo amaro | 69 | 13.8 | 2000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO, NEOENERGIA PER | Sim | MINERAL | 10/01/2024 | 26/01/2024 | 31/01/2024 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/01/2025 | 73 | L1,00 | 11 | 0,251 | 0,8812 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 75,6 | 75,5736 | 72,1 | 72,5 | 70,4 | 73,6 | [8 empty] | 45 | 0.01
Atenção | 381189 | 139412 | SEM INFORMAÇÃO | 23887 | T: 8MI-PE-027 | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRATIBE II | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2024 | 26/01/2024 | 01/02/2024 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 15/02/2024 | 27 | L4,50 | 36 | 3,541 | 0,8839 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 25,9 | 29,8 | 27,6 | 36,4 | 22,9 | 24,0 | [8 empty] | 24 | 0.04
Normal | 362934 | 31285 | 02T1 | 22197 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | SE VERTENTES | 13.8 | 0 | 12500 | NEOENERGIA - PE | Sim | MINERAL | 13/09/2023 | 18/09/2023 | 20/09/2023 | Após regeneração. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/09/2024 | 86 | L1,50 | 10 | 0,203 | 0,8811 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,3 | 85,0 | 85,6 | 83,3 | 86,3 | 89,4 | 84,0
Normal | 362380 | 88807 | 02T2 | 22137 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO | 6767 | TRANSFORMADOR | S/E MASSAGANO II | 69 | 0 | 6250 | NEOENERGIA P/E | Sim | MINERAL | 07/09/2023 | 12/09/2023 | 18/09/2023 | Após descontaminação e regeneração. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/09/2024 | 77 | L2,00 | 9 | 0,176 | 0,8769 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 75,6 | 79,9 | 76,7 | 80,1 | 72,8 | 79,1
Normal | 361299 | 906050 | 02T1 | 22098 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | S/E MASSAGANO II | 69 | 0 | 12500 | NEOENERGIA P/E | Sim | MINERAL | 01/09/2023 | 11/09/2023 | 13/09/2023 | Regeneração. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/08/2024 | 82 | L2,00 | 11 | 2,624 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 26,8 | 80,3 | 81,3 | 80,0 | 85,6 | 84,3 | 83,4
Normal | 361073 | 57041 | 02T1 | 22060 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO | 6767 | TRANSFORMADOR | SE PONTAL SUL I | 69 | 0 | 6250 | NEOENERGIA - PE | Sim | MINERAL | 31/08/2023 | 06/09/2023 | 13/09/2023 | Após descontaminação e regeneração. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/08/2024 | 76 | L0,50 | 10 | 14,61 | 0,8828 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 75,1 | 78,2 | 75,0 | 76,1 | 75,0 | 77,1
Crítico | 360143 | 31285 | 02T1 | 21931 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | SE VERTENTES | 13.8 | 0 | 12500 | NEOENERGIA - PE |  | MINERAL | 25/08/2023 | 30/08/2023 | 04/09/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de FATOR DE PERDAS acima do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. |  | 80 | L1,50 | 12 | 28.49 | 0,8820 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25.1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Atenção | 357497 | 31285 | 02T1 | 21671 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO E REGENERAÇÃO | 6767 | TRANSFORMADOR | SE VERTENTES | 13.8 | 0 | 12500 | NEOENERGIA - PE | Sim | MINERAL | 07/08/2023 | 09/08/2023 | 01/09/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de FATOR DE PERDAS acima do limite recomendado pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 06/09/2023 | 75 | L1,50 | 16 | 33,367 | 0,8821 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,2 | 78,8 | 78,7 | 72,8 | 71,9 | 73,7 | 73,1
Normal | 352398 | 50323 | 02T1-2 | 21234 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | SE BOM JARDIM | 13.8 | 0 | 12500 | NEOENERGIA - PE | Sim | MINERAL | 25/06/2023 | 06/07/2023 | 11/07/2023 | Após descontaminação e regeneração. | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/06/2024 | 80 | L2,00 | 11 | 0,820 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 85,1 | 77,0 | 75,7 | 71,5 | 96,2 | 77,4
Normal | 348858 | 906042 | 02T2 | 21022 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | SE VICENCIA PE | 13.8 | 0 | 20001 | WPA AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, | Sim | MINERAL | 16/06/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/06/2024 | 46 | L2,00 | 14 | 0,881 | 0,8766 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,2 | 47,0 | 54,2 | 44,1 | 49,0 | 40,1 | 42,2
Normal | 347055 | SP3294 | 02T1 | 20809 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO E REGENERAÇÃO | 6767 | TRANSFORMADOR | SE NAZARÉ DA MATA PE | 13.8 | 0 | 5000 | WPA AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, | Sim | MINERAL | 07/06/2023 | 09/06/2023 | 13/06/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/06/2024 | 77 | L1,50 | 9 | 0,043 | 0,8788 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,7 | 79,1 | 78,7 | 70,5 | 76,5 | 77,0 | 80,5
Normal | 343612 | E96286 | CTO01R1 | 20540 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO E REGENERAÇÃO | 6767 | REGULADOR DE TENSÃO | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/05/2023 | 18/05/2023 | 25/05/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/05/2024 | 76 | L1,50 | 11 | 1,602 | 0,8730 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,1 | 70,0 | 78,9 | 75,6 | 76,1 | 78,3 | 77,1
Normal | 343609 | SP3302 | 02T1 | 20540 | APÓS DESCONTAMINAÇÃO E REGENERAÇÃO | 6767 | TRANSFORMADOR | SE CATENDE | 13.8 | 0 | 5000 | WPA AMBIENTAL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, | Sim | MINERAL | 10/05/2023 | 18/05/2023 | 26/05/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 09/05/2024 | 86 | L2,00 | 10 | 2,200 | 0,8815 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,1 | 80,4 | 86,6 | 89,8 | 89,5 | 86,7 | 80,7
Normal | 342999 | 57034 | OZT2 | 20458 |  | 6767 | TRANSFORMADOR | SE CATENDE | 13.8 | 0 | 6250 | WPA AMBIENTAL | Sim | MINERAL | 08/05/2023 | 12/05/2023 | 19/05/2023 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/05/2024 | 81 | L2,50 | 19 | 3,302 | 0,8833 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 81,6 | 80,5 | 87,8 | 89,4 | 80,7 | 80,1
Normal | 259362 | VW59012 | OMI 222 / 223 / 224 - 2021 | 14105 |  | 5640 | TRANSFORMADOR | SE OURICURI | 0 | 0 | 20000 | NEOENERGIA | Não | MINERAL | 03/10/2021 | 23/11/2021 | 02/12/2021 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/10/2022 | 100 | L0,50 | 5 | 0,040 | 0,8481 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 100,4 | 100,7 | 100,5 | 100 | 100,3 | 100,1
Normal | 259359 | 56160 | OMI 219 / 220 / 221 - 2021 | 14105 |  | 5640 | TRANSFORMADOR | SE VITÓRIA I | 69 | 0 | 4500 | NEOENERGIA | Não | MINERAL | 14/09/2021 | 23/11/2021 | 02/12/2021 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/09/2022 | 97 | L0,50 | 8 | 0,171 | 0,8489 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 98,8 | 97,2 | 94,7 | 95,1 | 98,3 | 99
Normal | 259353 | 50324 | OMI 213 / 214 / 215 - 2021 | 14105 |  | 5640 | TRANSFORMADOR | SE PALMARES | 69 | 0 | 1000 | NEOENERGIA | Não | MINERAL | 17/09/2021 | 23/11/2021 | 02/12/2021 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/09/2022 | 100 | L0,50 | 11 | 0,110 | 0,8479 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 101,1 | 100,1 | 100,2 | 100,5 | 100,6 | 100
Normal | 259315 | 459353 | OMI 193 /194 / 195 - 2021 | 14105 |  | 5640 | TRANSFORMADOR | S.E. JABOATÃO | 138 | 0 | 20000 | NEOENERGIA | Não | MINERAL | 28/08/2021 | 23/11/2021 | 02/12/2021 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/08/2022 | 97 | L0,50 | 13 | 0,053 | 0,8503 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 90,4 | 97,2 | 100,2 | 100,0 | 94,6 | 100,0
Físico-Quimico