## Analises_Físico-Quimico_202602
Risco | Amostra | Série | TAG | Ordem Serviço | OS Cliente | Proposta | Equipamento | Subestação | Tensão Primária (KV) | Tensão Secundária (KV) | Máx. Potência (kVA) | Proprietário | Equipamento Energizado? | Óleo | Data da Amostragem | Data da Entrada | Data da Finalização | Observações | Diagnóstico | Recomendações | Reamostragem | Data Recomendada de Reamostragem | Rigidez Dielétrica (kV) | Cor (Não se aplica) | Teor de Água (mg/Kg) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 90 °C (%) | Densidade 20/4 °C (g/cm3) | Aspecto Visual (Não se aplica) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 25 °C (%) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 100 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 40 ºC (cSt) | Ponto de Fulgor (ºC) | Água por Karl Fischer (mg/Kg) | Alumínio (mg/Kg) | Aparência (-) | Bário (mg/Kg) | Bóro (mg/Kg) | Cádmio (mg/Kg) | Cálcio (mg/Kg) | Chumbo (mg/Kg) | Cobre (mg/Kg) | Areia Sujeira (-) | Degradação (-) | Esferas (-) | Fibras (-) | Outros (-) | Cor (-) | Cromo (mg/Kg) | DR (-) | DR (L+S) (-) | DR (PLP) (-) | DR (S) (-) | Estanho (mg/Kg) | Ferro (mg/Kg) | Fósforo (mg/Kg) | Fuligem (A/mm) | Glicol (A/cm) | Índice de Viscosidade (-) | ISO (-) | Magnésio (mg/Kg) | Manganês (mg/Kg) | Molibdênio (mg/Kg) | NAS (-) | Níquel (mg/Kg) | Nitração (A/mm) | Oxidação (A/mm) | Partículas 14µm (-) | Partículas 4µm (-) | Partículas 6µm (-) | Arrancamento (part. ferrosas) (-) | Corrosivas (-) | Desgaste Desliz (part. ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. ferrosas) (-) | Esferas (part. ferrosas) (-) | Fadiga (part. ferrosas) (-) | Fricção normal (part. ferrosas) (-) | Outras (part. ferrosas) (-) | Óxido Preto (-) | Óxido Vermelho (-) | Arrancamento (part. não ferrosas) (-) | Atrito Normal (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Desliz (part. não ferrosas) (-) | Desgaste Severo (part. não ferrosas) (-) | Fadiga (part. não ferrosas) (-) | Fricção Normal (part. não ferrosas) (-) | Outras (part. não ferrosas) (-) | Potássio (mg/Kg) | Prata (mg/Kg) | Silício (mg/Kg) | Sódio (mg/Kg) | Sulfatação (A/mm) | TAN (mgKOH/g) | TBN (mgKOH/g) | Titânio (mg/Kg) | Vanádio (mg/Kg) | Viscosidade 100° C (cSt) | Viscosidade 40° C (cSt) | Zinco (mg/Kg) | Água por Crepitação (-) | Consistência NLGI (-) | Teor de Água a 20 °C (mg/Kg) | Rigidez Dielétrica - Eletr. disco (kV) | Ponto de Combustão (ºC) | Sedimento (%) | Temp. amostra Rigidez (ºC) | Rigidez Leitura 1 (kV) | Rigidez Leitura 2 (kV) | Rigidez Leitura 3 (kV) | Rigidez Leitura 4 (kV) | Rigidez Leitura 5 (kV) | Rigidez Leitura 6 (kV) | Sedimento e borra precipitável (%) | Composição carbônica (%) | Índice de refração (-) | Teor de carbonas aromáticos (%) | pH (-) | Cinzas (%) | Viscosidade Cinemática a 100 ºC (cSt) | Resistividade em óleo isolante a 90 ºC (%) | Tensão Interfacial (mN/m) | Índice de Neutralização (mgKOH/g) | Cor ASTM (-) | Fator de Perdas (Tang. δ) a 30 °C (%) | Viscosidade Cinemática a 20 ºC (cSt)
Normal | 514213 | 44822 | TAB02T1 | 34084 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/08/2025 | 20/09/2025 | 25/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/08/2026 | 49 | L3,00 | 20 | 2,534 | 0,8755 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 49,7 | 54,3 | 47,7 | 54,3 | 45,5 | 47,9 | [8 empty] | 24 | 0.05
Normal | 514211 | 56158 | PTD02T1 | 34084 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 22/08/2025 | 20/09/2025 | 25/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 22/08/2026 | 58 | L2,00 | 22 | 0,762 | 0.8721 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 56,1 | 52,0 | 57,9 | 58,1 | 66,4 | 58,9 | [8 empty] | 31 | 0.01
Normal | 514210 | 31280 | BVG02T12 | 34084 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 01/09/2025 | 20/09/2025 | 25/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 01/09/2026 | 57 | L3,00 | 32 | 1,485 | 0.8729 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 66,2 | 50 | 50,3 | 66,9 | 56,1 | 52,9 | [8 empty] | 21 | 0.07
Normal | 514208 | 5019 | MSO03T12 | 34084 | 4º CAMPANHA | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 22000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 25/08/2025 | 20/09/2025 | 25/09/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/08/2026 | 77 | L2,50 | 13 | 2,285 | 0.8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 64,0 | 87,6 | 67,9 | 85,8 | 77,7 | 82,9 | [8 empty] | 26 | 0.06
Normal | 474718 | 1034748283 | PTZ02T2 | 30760 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/02/2026 | 88 | L1,00 | 10 | 0,371 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 85,3 | 84,5 | 86,7 | 88,9 | 94,0 | 92,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 474713 | 1083325411 | JMA02T11 | 30760 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/02/2026 | 80 | L0,50 | 8 | 0,243 | 0,8756 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 77,5 | 78,0 | 80,1 | 81,0 | 82,3 | 79,6 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 472822 | DA0184A008 | JUR02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JUSSARAL | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2026 | 65 | L2,00 | 24 | 0,882 | 0,8636 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 64,9 | 65,4 | 71,7 | 68,7 | 60,3 | 63,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 472820 | 906037 | PGA02T2 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 44 | L3,00 | 38 | 4,231 | 0,8812 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 50,4 | 40,5 | 40,5 | 51,4 | 40,7 | 40,9 | [8 empty] | 22 | 0.1
Crítico | 472818 | C218803 | ECD02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 17/08/2025 | 25 | L2,50 | 49 | 0,647 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 26,9 | 29,8 | 23,8 | 30,4 | 20,7 | 20,4 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 472816 | 50505 | ENS02T2 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 77 | L0,50 | 15 | 0,190 | 0,8786 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 74,6 | 71,9 | 79,8 | 80,0 | 80,0 | 80,8 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 472814 | 1028010914 | CBO02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/02/2026 | 78 | L0,50 | 14 | 0,243 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 79,2 | 81,0 | 80,3 | 76,6 | 70,1 | 80,0 | [8 empty] | 45 | 0.01
Crítico | 472812 | SP3876 | IPO02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de teor de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo. Apresentou também resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL fora dos limites recomendados pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 17/08/2025 | 33 | L3,50 | 43 | 3,999 | 0,8812 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 30,2 | 40,0 | 38,3 | 30,4 | 30,5 | 30,8 | [8 empty] | 19 | 0.11
Atenção | 472810 | 459354 | PRU02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIRAPAMA I | 69 | 0 | 33330 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 22/03/2025 | 30 | L3,00 | 32 | 0,486 | 0,8686 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 23,7 | 25,4 | 34,2 | 31,2 | 33,0 | 37,0 | [8 empty] | 35 | 0.02
Normal | 472808 | 57044 | PTO02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 43 | L3,50 | 40 | 1,787 | 0,8840 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 50,0 | 42,6 | 44,1 | 40,7 | 40,8 | 40,8 | [8 empty] | 24 | 0.06
Normal | 472806 | 459324 | PTO02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO SUAPE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 55 | L2,50 | 33 | 1,850 | 0,8744 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 51,1 | 53,1 | 58,2 | 57,1 | 58,3 | 51,1 | [8 empty] | 23 | 0.05
Normal | 472804 | 1023524595 | SUP02T12 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 68 | L0,50 | 15 | 0,140 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 68,0 | 73,0 | 64,9 | 72,9 | 64,7 | 68,8 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 472802 | KA1580A002 | PGA02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PORTO DE GALINHAS | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 68 | L2,00 | 24 | 2,692 | 0,8699 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 66,3 | 60,9 | 78,6 | 79,1 | 61,4 | 62,5 | [8 empty] | 29 | 0.02
Normal | 472800 | 1044356865 | NSO02T1 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOSSA SENHORA DO Ó | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2026 | 84 | L0,50 | 16 | 0,164 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 81,7 | 87,4 | 82,0 | 89,2 | 82,6 | 84,9 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 472798 | 1023523940 | SUP02T11 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SUAPE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 78 | L0,50 | 15 | 0,155 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 80,7 | 80,2 | 74,4 | 76,2 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 472796 | 459322 | IPO02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPOJUCA | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2026 | 73 | L1,50 | 20 | 0,181 | 0,8669 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 78,1 | 76,6 | 71,0 | 71,8 | 70,0 | 70,0 | [8 empty] | 35 | 0.02
Normal | 472794 | 1034748324 | PTZ02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTEZINHA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/02/2026 | 77 | L0,50 | 15 | 0,126 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,8 | 81,0 | 80,5 | 80,3 | 73,6 | 78,9 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 472792 | 459326 | ECD02T11 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESCADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 18/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/02/2026 | 57 | L2,00 | 23 | 0,338 | 0,8673 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 52,8 | 61,1 | 55,3 | 56,9 | 54,1 | 66,1 | [8 empty] | 32 | 0.02
Normal | 472790 | 50324 | JMA02T12 | 30564 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JOSÉ MARIANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/02/2026 | 58 | L2,00 | 25 | 0,756 | 0,8545 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 50,9 | 58,4 | 56,0 | 64,6 | 63,3 | 60,1 | [8 empty] | 31 | 0.03
Normal | 472788 | 50504 | ENS02T1 | 30563 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ENSEADA DOS CORAIS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 19/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 19/02/2026 | 65 | L0,50 | 29 | 0,238 | 0,8519 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 25,0 | 68,3 | 65,7 | 66,6 | 69,1 | 60,0 | 60,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 472784 | 1056909906 | TME02T2 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/02/2026 | 80 | L0,50 | 11 | 0,447 | 0,8760 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,2 | 80,1 | 80,1 | 80,5 | 80,0 | 80,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 472782 | A11051 | RIF02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO FORMOSO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/02/2026 | 68 | L1,00 | 12 | 0,255 | 0,8773 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 66,9 | 71,9 | 68,4 | 68,5 | 68,0 | 68,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 472780 | 1048436832 | CTN02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CANHOTINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2026 | 85 | L0,50 | 10 | 0,271 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 82,1 | 94,1 | 80,2 | 93,6 | 80,7 | 80,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Crítico | 472778 | 57038 | BAR02T12 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 16/08/2025 | 20 | L3,00 | 77 | 3,703 | 0,8851 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 21,0 | 22,3 | 20,1 | 19,0 | 18,1 | 17,0 | [8 empty] | 25 | 0.09
Normal | 472776 | 9621535 | AFI03T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 74 | L1,00 | 12 | 0,265 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 70,7 | 72,8 | 73,0 | 74,0 | 77,1 | 78,0 | [8 empty] | 38 | 0.01
Crítico | 472774 | 44822 | TAB02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/08/2025 | 14 | L2,50 | 93 | 2,006 | 0,8752 | BORRA | [76 empty] | 25,0 | 10,8 | 15,6 | 16,5 | 17,0 | 12,0 | 14,3 | [8 empty] | 27 | 0.07
Normal | 472772 | A08018 | SRN02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERTÂNIA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/02/2026 | 83 | L2,00 | 16 | 0,468 | 0,8751 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 82,8 | 87,0 | 80,0 | 84,2 | 81,0 | 82,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 472770 | 305095 | SJE02T12 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO EGITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 76 | L2,50 | 15 | 2,663 | 0,8661 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 75,0 | 79,8 | 80,0 | 75,5 | 76,3 | 71,0 | [8 empty] | 31 | 0.02
Crítico | 472768 | 56026 | BAR02T11 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARREIROS | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de teor de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo. Apresentou também resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL fora dos limites recomendados pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 16/08/2025 | 22 | L3,00 | 57 | 3,786 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 24,1 | 20,0 | 19,8 | 24,0 | 22,1 | 21,0 | [8 empty] | 19 | 0.18
Normal | 472766 | 77980 | TDD02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TRINDADE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 80 | L2,50 | 18 | 0,566 | 0,8750 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,5 | 80,2 | 80,3 | 80,6 | 80,5 | 80,8 | [8 empty] | 28 | 0.03
Normal | 472764 | C218801 | TAB02T2 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABIRA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 70 | L2,50 | 22 | 1,085 | 0,8753 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 69,0 | 76,3 | 79,0 | 72,3 | 61,0 | 65,0 | [8 empty] | 27 | 0.02
Crítico | 472762 | 171802 | AFI02T5 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultados dos ensaios de ÍNDICE DE NEUTRALIZAÇÃO e TENSÃO INTERFACIAL fora dos limites recomendados pela NBR 10576, indicando que o óleo isolante encontra oxidado. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/08/2025 | 80 | L3,00 | 23 | 5,999 | 0,8724 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 77,0 | 80,4 | 77,8 | 79,0 | 80,0 | 88,1 | [8 empty] | 17 | 0.26
Normal | 472760 | 1048737057 | ARR02T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 74 | L0,50 | 6 | 0,297 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 71,0 | 75,5 | 73,2 | 71,0 | 74,2 | 77,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 472758 | 59920 | RJA02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RAJADA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2026 | 94 | L1,00 | 10 | 0,271 | 0,8877 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 90,3 | 91,4 | 92,9 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 472755 | 5100342 | PSD02T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 2 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2026 | 70 | L2,50 | 23 | 2,815 | 0,8758 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 69,5 | 69,5 | 70,9 | 63,8 | 74,5 | 77,0 | [8 empty] | 26 | 0.06
Normal | 472750 | 1002838139 | ORC03T11 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 76 | L1,00 | 6 | 0,217 | 0,8882 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,4 | 78,3 | 77,0 | 74,1 | 75,0 | 76,1 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 472747 | 139417 | AFN02T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFRÂNIO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2026 | 48 | L5,50 | 34 | 6,971 | 0,8844 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 46,4 | 59,1 | 45,3 | 49,1 | 48,7 | 44,5 | [8 empty] | 22 | 0.15
Normal | 472745 | 1023528452 | SCZ03T1 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 11/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 11/02/2026 | 77 | L0,50 | 10 | 0,067 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 79,5 | 79,9 | 76,1 | 72,0 | 78,4 | 79,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 472743 | 9621534 | ORC03T12 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 77 | L1,00 | 7 | 0,190 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,1 | 79,8 | 74,4 | 75,0 | 76,0 | 80,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 472741 | 459321 | ORC02T41 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 81 | L1,50 | 14 | 0,326 | 0,8672 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 83,0 | 75,6 | 80,0 | 81,0 | 83,0 | 82,3 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 472739 | 1055069759 | ARD03T2 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARAR | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 76 | L0,50 | 11 | 0,358 | 0,8758 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,1 | 80,4 | 75,1 | 73,6 | 74,1 | 73,4 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 472737 | 57039 | ORC02T42 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OURICURI | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 76 | L2,50 | 22 | 1,473 | 0,8851 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 76,0 | 76,5 | 80,6 | 78,6 | 71,0 | 73,0 | [8 empty] | 26 | 0.06
Normal | 472735 | 1077057518 | TEM02T1 | 30559 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/02/2026 | 80 | L0,50 | 16 | 0,137 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 81,2 | 80,4 | 79,9 | 78,5 | 80,0 | 80,1 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 472733 | 57040 | CTA02T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 78 | L2,50 | 24 | 1,827 | 0,8847 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,3 | 78,1 | 79,0 | 72,0 | 78,0 | 80,2 | [8 empty] | 25 | 0.06
Normal | 472731 | 258562 | FLR03T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 93 | L1,00 | 12 | 0,383 | 0,8805 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 95,1 | 96,7 | 95,4 | 90,0 | 91,4 | 93,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 472729 | 1033259480 | AFI03T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AFOGADOS DA INGAZEIRA | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 94 | L0,50 | 12 | 0,418 | 0,8795 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 96,0 | 97,1 | 100,0 | 91,9 | 93,0 | 89,9 | [8 empty] | 39 | 0.01
Crítico | 472727 | SP3881 | CTA02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUSTÓDIA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/08/2025 | 31 | L2,50 | 34 | 1,301 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 30,3 | 32,0 | 31,0 | 31,0 | 30,1 | 32,1 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 472725 | 1048436834 | BDO02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BODOCÓ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2026 | 77 | L0,50 | 11 | 0,589 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,0 | 76,0 | 73,1 | 74,1 | 80,0 | 81,0 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 472723 | 414134 | IPB02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IPUBÍ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2026 | 82 | L0,50 | 12 | 3,049 | 0,8808 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 80,3 | 80,0 | 81,3 | 90,3 | 82,3 | 81,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Atenção | 472721 | 500006 | CNA02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARNAÍBA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 16/03/2025 | 35 | L2,50 | 30 | 0,840 | 0,8793 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 38,5 | 39,5 | 34,1 | 31,0 | 32,6 | 37,4 | [8 empty] | 32 | 0.02
Crítico | 472719 | 500008 | FLR02T31 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/08/2025 | 30 | L3,00 | 42 | 2,036 | 0,8780 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 30,4 | 33,4 | 30,2 | 30,9 | 30,7 | 30,2 | [8 empty] | 24 | 0.09
Normal | 472717 | 413175 | ARR02T12 | 30558 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 80 | L0,50 | 10 | 0,625 | 0,8729 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 85,0 | 80,0 | 78,2 | 79,2 | 78,3 | 77,1 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 472715 | 1055069758 | ARD03T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARARIPINA II | 138 | 69 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 12/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 12/02/2026 | 72 | L0,50 | 9 | 1,197 | 0,8751 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 70,2 | 70,3 | 76,2 | 76,9 | 70,3 | 71,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 472713 | 258211 | FLR03T2 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 138 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/02/2026 | 80 | L1,00 | 8 | 0,201 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 81,1 | 81,1 | 80,8 | 81,0 | 80,1 | 80,6 | [8 empty] | 40 | 0.01
Atenção | 472711 | 21429 | FLR02T32 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORES | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 14/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 16/03/2025 | 34 | L3,00 | 34 | 2,278 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 30,1 | 36,9 | 33,4 | 41,9 | 32,3 | 33,1 | [8 empty] | 24 | 0.09
Normal | 472709 | 184660 | EXU02T1 | 30557 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | EXU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 13/02/2025 | 27/02/2025 | 15/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 13/02/2026 | 80 | L1,00 | 10 | 0,220 | 0,8970 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 82,2 | 80,4 | 80,5 | 80,5 | 80,4 | 80,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Atenção | 470120 | 5019 | MSO03T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 17000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 09/03/2025 | 22 | L2,50 | 95 | 1,510 | 0 8776 | ÁGUA EM SUSPENSÃO/BORRA | [76 empty] | 25,0 | 19,5 | 20,1 | 21,3 | 24,0 | 25,0 | 24,3 | [8 empty] | 24 | 0.07
Normal | 470118 | SP3882 | PNM02T2 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2026 | 64 | L3,00 | 26 | 4,940 | 0,8773 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 68,2 | 65,0 | 64,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | [8 empty] | 25 | 0.07
Atenção | 470116 | 906049 | SGR02T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 08/03/2025 | 23 | L3,50 | 49 | 2,225 | 0,8755 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 21,5 | 22,7 | 24,9 | 25,0 | 21,0 | 24,3 | [8 empty] | 26 | 0.06
Normal | 470114 | A98075 | PNM03T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARNAMIRIM | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2026 | 82 | L3,00 | 13 | 1,318 | 0,8750 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 80,4 | 80,1 | 81,0 | 82,3 | 84,1 | 85,0 | [8 empty] | 31 | 0.03
Normal | 470112 | 1023528424 | SIT03T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRITA | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2026 | 81 | L0,50 | 11 | 0,072 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,4 | 85,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Crítico | 470110 | 906035 | SGR02T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGUEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 05/08/2025 | 65 | L4,00 | 24 | 3,832 | 0,8825 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 66,5 | 63,3 | 67,4 | 66,1 | 65,0 | 64,3 | [8 empty] | 19 | 0.12
Normal | 470108 | 1036279632 | MSO03T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MONTE SANTO (MTS | 138 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 07/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2026 | 86 | L0,50 | 11 | 0,076 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 87,0 | 86,1 | 85,0 | 84,1 | 85,0 | 87,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 470106 | 1028045423 | SJB02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO JOSÉ DO BELMONTE | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 80 | L0,50 | 9 | 0,249 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,6 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | 80,5 | 80,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 470104 | 53147 | FRT02T11 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 82 | L3,50 | 23 | 3,339 | 0,8831 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,0 | 81,8 | 81,4 | 80,4 | 83,0 | 84,0 | [8 empty] | 24 | 0.09
Normal | 470102 | 906033 | FRT02T12 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | FLORESTA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 72 | L4,00 | 28 | 3,935 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 74,0 | 70,5 | 77,1 | 70,8 | 70,8 | 70,3 | [8 empty] | 23 | 0.09
Normal | 470100 | 1048436838 | SDD02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA II | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 80 | L0,50 | 10 | 0,209 | 0,8788 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,2 | 80,2 | 80,6 | 80,6 | 80,0 | 80,1 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 470098 | 1042011062 | SRT02T1 | 30405 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SERRA TALHADA | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 80 | L0,50 | 12 | 0,413 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,8 | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,3 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 470082 | 56157 | PTD02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 61 | L1,50 | 26 | 0,422 | 0,8704 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 60,8 | 60,8 | 62,0 | 65,0 | 60,1 | 61,2 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 470079 | 413174 | SFC02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 80 | L0,50 | 11 | 1,328 | 0,8721 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,0 | 81,0 | 81,2 | 80,3 | 80,1 | 80,6 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 470076 | 1044356868 | DAV02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 75 | L0,50 | 14 | 0,274 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 78,8 | 73,0 | 72,3 | 74,0 | 78,0 | 73,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 470072 | 906050 | MSD02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 63 | L2,00 | 20 | 2,838 | 0,8807 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 64,7 | 64,7 | 61,0 | 62,0 | 63,0 | 64,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 470068 | 1023532259 | DAV02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | DOM AVELAR | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 78 | L0,50 | 8 | 0,207 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 84,0 | 73,0 | 79,5 | 77,4 | 78,5 | 74,7 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 470065 | 88807 | MSD02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 64 | L2,00 | 21 | 0,925 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 67,0 | 65,7 | 64,1 | 65,7 | 60,6 | 65,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 470063 | C8453 | BBB02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 44 | L2,00 | 15 | 0,812 | 0,8700 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 25 | 45,1 | 44,1 | 40,0 | 42,8 | 43,0 | 48,0 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 470060 | SP3300 | BBB02T2 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRA DO BEBEDOURO | 69 | 13.8 | 50000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 64 | L3,00 | 28 | 3,813 | 0,8759 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 65,8 | 69,0 | 65,1 | 62,1 | 60,5 | 63,1 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 470058 | 57041 | PSU02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PONTAL SUL 1 | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 57 | L2,50 | 29 | 3,410 | 0,8826 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 50,3 | 51,7 | 59,7 | 60,0 | 63,0 | 61,0 | [8 empty] | 36 | 0.02
Normal | 470056 | A08020 | MGT02T1 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO III | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 77 | L1,00 | 12 | 0,220 | 0,8805 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,7 | 79,9 | 72,0 | 73,3 | 74,0 | 86,3 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 470054 | 459344 | MSG02T12 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 80 | L3,00 | 13 | 0,592 | 0,8693 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,3 | 81,0 | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | [8 empty] | 33 | 0.02
Normal | 470052 | 78004 | MSG02T11 | 30400 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MASSANGANO I (MS) | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 10/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 67 | L3,50 | 19 | 2,590 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 68,2 | 65,7 | 63,0 | 67,0 | 68,4 | 69,0 | [8 empty] | 28 | 0.03
Normal | 470042 | 500009 | IBM02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 40 | L3,50 | 34 | 1,799 | 0,8745 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 41,3 | 39,6 | 31,4 | 48,8 | 42,5 | 36,0 | [8 empty] | 26 | 0.06
Normal | 470040 | E17468C | ACV02R1 | 30397 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | ARCOVERDE | 69 | 13.8 | 60000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 72 | L0,50 | 13 | 0,306 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 72,0 | 69,9 | 78,6 | 74,8 | 70,7 | 69,9 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 470038 | 41806 | ITP02T1B | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPIRICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 47 | L3,50 | 25 | 3,034 | 0,8773 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 46,0 | 47,4 | 48,9 | 45,0 | 47,0 | 48,9 | [8 empty] | 25 | 0.13
Atenção | 470035 | DA0184A003 | NPT02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 08/03/2025 | 25 | L3,50 | 62 | 2,338 | 0,8592 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 24,6 | 26,8 | 22,7 | 24,4 | 24,6 | 28,1 | [8 empty] | 22 | 0.09
Normal | 470032 | DA0184A002 | NPT02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NOVA PETROLÂNDIA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 70 | L2,50 | 17 | 2,122 | 0,8548 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 60,3 | 67,0 | 75,7 | 76,6 | 67,4 | 76,7 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 470030 | 57032 | CAP02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 57 | L0,50 | 25 | 1,575 | 0,8727 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,8 | 57,2 | 61,4 | 61,3 | 52,4 | 53,1 | 59,7 | [8 empty] | 25 | 0.07
Normal | 470028 | SPT1923 | IBM02T2 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBIMIRIM | 0 | 0 | 4350 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 57 | L4,00 | 29 | 4,272 | 0,8768 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 55,8 | 58,9 | 67,2 | 52,7 | 58,6 | 50,8 | [8 empty] | 23 | 0.11
Normal | 470024 | 1044358028 | TRU02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TACARATU | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 73 | L0,50 | 12 | 0,900 | 0,8780 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 76,1 | 70,2 | 76,7 | 77,9 | 70,2 | 70,1 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 470022 | 59921 | CAP02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPINHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 06/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 06/02/2026 | 89 | L1,00 | 9 | 0,510 | 0,8872 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 88,5 | 93,4 | 96,1 | 88,4 | 84,1 | 87,2 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 470020 | 182766 | ACV02T11 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARCO VERDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 86 | L3,50 | 15 | 1,931 | 0,8884 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,6 | 89,6 | 89,4 | 85,8 | 83,9 | 87,4 | [8 empty] | 34 | 0.03
Normal | 470018 | 1053160275 | IJA02T1 | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | INAJÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 82 | L0,50 | 10 | 0,270 | 0,8754 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 80,6 | 89,8 | 80,1 | 80,6 | 80,2 | 80,8 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 470016 | 41808 | ITP02T1A | 30397 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPARICA | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 05/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 05/02/2026 | 50 | L3,00 | 25 | 1,854 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 51,5 | 48,4 | 53,2 | 59,7 | 45,7 | 45,8 | [8 empty] | 26 | 0.13
Normal | 470013 | DA0184A004 | CBD02T3 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 79 | L2,00 | 20 | 1,950 | 0,8522 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 77,3 | 80,9 | 81,6 | 80,1 | 76,3 | 80,3 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 470011 | 413678 | SMV02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 74 | L0,50 | 15 | 1,736 | 0,8700 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 75,2 | 70,1 | 76,8 | 80,2 | 73,1 | 70,1 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 470009 | 111257U | CBB03T3 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 73 | L3,00 | 12 | 0,680 | 0,8877 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 70,5 | 74,2 | 73,2 | 81,0 | 70,4 | 72,0 | [8 empty] | 35 | 0.02
Normal | 470006 | 906038 | CBB02T52 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/02/2025 | 20/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 68 | L3,00 | 26 | 1,385 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 65,0 | 60,5 | 76,7 | 62,1 | 76,6 | 66,4 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 469435 | 79976 | PTU02T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 87 | L2,50 | 14 | 1,553 | 0,8735 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 87,3 | 90,7 | 85,7 | 93,4 | 87,2 | 80,3 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 469433 | 56159 | PTU02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA I | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 10/02/2026 | 63 | L2,50 | 26 | 0,743 | 0,8732 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 60,5 | 68,5 | 67,5 | 60,6 | 60,4 | 61,3 | [8 empty] | 26 | 0.05
Normal | 469431 | DA0184A005 | CBD02T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 77 | L2,00 | 17 | 1,877 | 0,8696 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 80,0 | 80,8 | 80,2 | 70,0 | 72,0 | 80,3 | [8 empty] | 29 | 0.03
Normal | 469429 | A03004 | CBB03T2 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 138 | 69 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 72 | L1,50 | 12 | 0,593 | 0,8868 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 74,5 | 73,8 | 71,3 | 71,7 | 70,4 | 71,4 | [8 empty] | 38 | 0.01
Crítico | 469427 | 56158 | PTD02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PETROLINA II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 10/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 09/08/2025 | 34 | L2,00 | 20 | 0,362 | 0,8713 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 32,1 | 34,4 | 38,8 | 36,2 | 30,4 | 31,4 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 469425 | 414135 | BLF02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELÉM DO SÃO FRANCISCO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 07/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 07/02/2026 | 76 | L0,50 | 10 | 1,601 | 0,8807 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,7 | 80,4 | 79,4 | 76,3 | 70,8 | 70,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 469423 | 1048737059 | CBB03T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CABROBÓ | 69 | 13.8 | 25000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 79 | L0,50 | 9 | 0,377 | 0,8780 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 71,8 | 80,5 | 80,3 | 80,2 | 80,4 | 81,5 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 469421 | DA0184A001 | CBD02T1 | 30381 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARAÍBAS II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 08/02/2025 | 19/02/2025 | 14/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 08/02/2026 | 78 | L2,50 | 20 | 2,030 | 0,8601 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 70,5 | 80,3 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 80,4 | [8 empty] | 24 | 0.03
Atenção | 469082 | 57034 | CTD02T2 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 0 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 01/03/2025 | 38 | L2,00 | 42 | 4,853 | 0,8832 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 40,2 | 37,1 | 43,3 | 31,8 | 43,7 | 34,0 | [8 empty] | 41 | 0.03
Normal | 469070 | SP3302 | CTD02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CATENDE | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 60 | L2,00 | 24 | 1,994 | 0,8808 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 59,8 | 59,1 | 69,5 | 55,6 | 56,0 | 62,3 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 469062 | E96286 | CTO01R1 | 30338 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CATENDE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 85 | L2,00 | 16 | 3,231 | 0,8727 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 84,7 | 82,9 | 84,9 | 94,2 | 80,0 | 86,3 | [8 empty] | 31 | 0.02
Normal | 469056 | 1053160268 | PMR02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 47 | L0,50 | 32 | 0,162 | 0,8738 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 44,9 | 43,6 | 52,2 | 42,5 | 50,0 | 50,0 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 468998 | 459348 | BMD02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 85 | L2,00 | 14 | 0,403 | 0,8675 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 83,3 | 87,6 | 86,5 | 80,7 | 87,7 | 88,8 | [8 empty] | 32 | 0.01
Normal | 468992 | C218804 | BMD02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJO DA MADRE DE DEUS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 59 | L3,50 | 30 | 2,646 | 0,8836 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 56,3 | 52,0 | 66,9 | 55,9 | 57,8 | 66,4 | [8 empty] | 33 | 0.11
Normal | 468984 | 139408 | AGT02T2 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 74 | L3,00 | 23 | 0,499 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 83,9 | 70,8 | 72,4 | 72,2 | 74,9 | 71,7 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 468982 | 1028011353 | CUP02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CUPIRA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 82 | L1,00 | 11 | 0,050 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 81,1 | 87,6 | 80,4 | 80,5 | 81,1 | 80,7 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 468980 | SP3295 | PRA02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BARRAGEM DO PRATA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 46 | L1,00 | 27 | 0,201 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 42,8 | 46,8 | 46,5 | 45,5 | 42,8 | 55,9 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 468978 | 305094 | AGT02T1 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | AGRESTINA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 80 | L3,00 | 16 | 1,410 | 0,8681 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 78,3 | 83,1 | 79,6 | 81,1 | 80,2 | 80,9 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 468976 | SP3885 | BON02T11 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 43 | L3,50 | 34 | 3,176 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 40,9 | 41,4 | 40,4 | 45,8 | 43,7 | 48,3 | [8 empty] | 33 | 0.11
Normal | 468974 | 1053283869 | BON02T12 | 30338 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BONITO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 18/02/2025 | 07/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 78 | L0,50 | 10 | 0,537 | 0,8751 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 88,7 | 73,5 | 72,0 | 81,8 | 76,5 | 81,5 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 468871 | A11052 | PQR02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PESQUEIRA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 83 | L1,00 | 13 | 0,154 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,4 | 81,3 | 83,5 | 93,3 | 80,0 | 80,2 | [8 empty] | 42 | 0.01
Crítico | 468869 | 3938 | COS02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CORRENTES | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas e restabelecimento de suas propriedades dielétricas. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 02/08/2025 | 33 | L3,00 | 43 | 3,018 | 0,8763 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 30,2 | 42,2 | 33,8 | 30,6 | 30,1 | 31,0 | [8 empty] | 27 | 0.07
Normal | 468859 | 1064438547 | BUQ02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BUÍQUE | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 48 | L0,50 | 29 | 0,202 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 50,0 | 46,5 | 45,0 | 50,0 | 50,1 | 50,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 468853 | 1048436833 | AGB02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 94 | L0,50 | 10 | 0,401 | 0,8775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 98,4 | 91,3 | 99,2 | 94,3 | 90,1 | 91,3 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 468851 | 1023532081 | BLJ02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BELO JARDIM | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/02/2026 | 84 | L0,50 | 12 | 0,080 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,5 | 80,1 | 95,8 | 91,7 | 80,4 | 80,5 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 468849 | 790942226 | BCO02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM CONSELHO | 69 | 13.8 | 16000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/02/2026 | 74 | L2,50 | 20 | 1,453 | 0,8726 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 70,2 | 78,2 | 75,0 | 83,1 | 70,0 | 70,1 | [8 empty] | 25 | 0.07
Normal | 468845 | 1048737058 | IAB02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAIBA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 85 | L0,50 | 9 | 0,360 | 0,8767 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 80,9 | 92,3 | 84,2 | 93,9 | 80,0 | 80,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 468840 | 44820 | VTARESERVA | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VENTUROSA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 86 | L1,00 | 19 | 1,625 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,0 | 89,4 | 100 | 84,3 | 80,1 | 80,3 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 468837 | 159468 | VTA02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TAMANDARÉ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 80 | L1,50 | 18 | 1,129 | 0,8706 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 80,2 | 80,3 | 80,2 | 81,3 | 80,1 | 80,3 | [8 empty] | 31 | 0.01
Normal | 468833 | 1044358054 | AGB02T3 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ÁGUAS BELAS | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 04/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 04/02/2026 | 85 | L0,50 | 14 | 0,534 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,5 | 84,9 | 92,5 | 80,0 | 80,1 | 95,2 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 468830 | 14185 | BRJ02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/02/2026 | 75 | L2,00 | 28 | 1,188 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 80,0 | 80,9 | 80,8 | 70,1 | 70,2 | 70,4 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 468826 | 305096 | SBU02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENTO DO UNA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/02/2026 | 89 | L2,50 | 20 | 1,227 | 0,8701 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,9 | 90,3 | 84,2 | 99,9 | 100 | 80,4 | 80,7 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 468814 | 1053160267 | PMR02T2 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PALMARES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 77 | L0,50 | 18 | 0,318 | 0,8764 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,8 | 77,0 | 81,0 | 81,1 | 80,5 | 71,0 | 70,1 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 468805 | 1023532205 | LJD02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LAJEDO | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 75 | L0,50 | 16 | 0,258 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 87,3 | 70,6 | 80,2 | 75,3 | 70,6 | 70,1 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 468801 | 413364 | QPA02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 86 | L0,50 | 13 | 0,968 | 0,8759 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 92,1 | 87,0 | 80,3 | 96,2 | 80,1 | 80,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 468797 | 1076972297 | MDU02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MUNDAÚ | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2026 | 75 | L0,50 | 20 | 0,201 | 0,8742 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 83,4 | 78,6 | 70,7 | 70,3 | 70,8 | 78,8 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 468791 | 459346 | QPA02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 75 | L1,50 | 17 | 0,314 | 0,8670 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 70,5 | 72,9 | 77,9 | 91,0 | 70,1 | 70,2 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 468785 | 459345 | QPA02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | QUIPAPÁ | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 30/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 30/01/2026 | 85 | L1,50 | 15 | 0,657 | 0,8679 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 84,5 | 80,6 | 101,2 | 84,1 | 80,0 | 80,3 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 468777 | C8454 | GAN02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2026 | 76 | L1,50 | 21 | 1,247 | 0,8701 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 70,1 | 99,1 | 70,5 | 75,0 | 70,6 | 70,4 | [8 empty] | 31 | 0.01
Normal | 468773 | 184661 | CAT02T1 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAETES | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2026 | 73 | L2,50 | 23 | 3,472 | 0,8880 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 71,4 | 71,3 | 71,5 | 80,7 | 73,0 | 72,1 | [8 empty] | 22 | 0.14
Normal | 468767 | C8455 | GAN02T11 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GARANHUNS | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2026 | 78 | L1,50 | 19 | 0,711 | 0,8701 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 73,6 | 74,1 | 80,8 | 81,2 | 83,0 | 79,0 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 468761 | SP3884 | BRJ02T2 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BREJÃO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 03/02/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 03/02/2026 | 40 | L2,00 | 39 | 0,967 | 0,8781 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25,0 | 39,0 | 39,2 | 43,3 | 44,3 | 39,2 | 39,0 | [8 empty] | 31 | 0.03
Normal | 468759 | 258146 | HPO02T12 | 30327 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | HELIÓPOLIS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 31/01/2025 | 18/02/2025 | 11/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 31/01/2026 | 80 | L1,00 | 13 | 0,633 | 0,8876 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,7 | 78,4 | 75,1 | 86,0 | 80,1 | 81,0 | 82,0 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 468533 | KA1580A001 | BZR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEZERROS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 79 | L3,00 | 22 | 0,946 | 0,8654 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,2 | 74,8 | 85,7 | 81,0 | 80,2 | 80,3 | [8 empty] | 29 | 0.02
Normal | 468529 | 139419 | SCO02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO CAETANO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 44 | L3,00 | 23 | 1,937 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 45,1 | 46,7 | 44,1 | 43,0 | 42,1 | 41,0 | [8 empty] | 29 | 0.04
Normal | 468527 | 1032961266 | CPS02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 75 | L1,00 | 16 | 0,465 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 79,0 | 78,1 | 78,2 | 71,0 | 72,3 | 71,0 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 468525 | 57042 | CSF02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMOCIM DE SÃO FELIX | 69 | 13.8 | 9370 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 29/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 29/01/2026 | 65 | L2,00 | 25 | 0,465 | 0,8612 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 61,0 | 69,8 | 67,0 | 66,1 | 65,3 | 64,2 | [8 empty] | 27 | 0.05
Normal | 468521 | 1036279622 | URE02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SALGADO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 73 | L0,50 | 16 | 0,289 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,6 | 70,1 | 75,0 | 72,5 | 73,0 | 76,1 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 468515 | 1044091127 | CPS02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 94 | L0,50 | 15 | 0,146 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 96,0 | 97,1 | 94,9 | 95,2 | 93,0 | 92,1 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 468511 | A10115 | CAA02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 81 | L1,50 | 19 | 0,881 | 0,8810 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,0 | 81,0 | 81,2 | 80,0 | 80,0 | 82,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 468509 | 1028004310 | CAA02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARUARU | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 77 | L0,50 | 14 | 0,131 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,6 | 78,1 | 79,0 | 76,3 | 77,1 | 74,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 468507 | 1014998715 | TRT02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TORITAMA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 76 | L1,00 | 18 | 0,459 | 0,8748 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,9 | 72,1 | 78,0 | 79,0 | 78,2 | 73,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 468505 | 1042011061 | CPS02T2 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMPUS | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a energização do equipamento. | 27/02/2025 | 81 | L0,50 | 12 | 0,249 | 0,8803 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,0 | 81,1 | 82,0 | 83,0 | 82,0 | 80,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 468503 | 50871 | RIA02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIACHO DAS ALMAS | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 72 | L2,50 | 27 | 1,352 | 0,8831 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,0 | 73,9 | 74,0 | 70,8 | 71,0 | 72,3 | [8 empty] | 27 | 0.05
Normal | 468499 | 1016615367 | STC02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | STA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 88 | L1,00 | 14 | 0,547 | 0,8766 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 93,0 | 94,1 | 82,0 | 80,0 | 87,0 | 93,2 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 468488 | 413365 | SUB02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 76 | L0,50 | 14 | 2,182 | 0,8775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 72,3 | 74,9 | 81,4 | 75,0 | 78,1 | 79,0 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 468484 | 305098 | SUB02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SURUBIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 74 | L2,50 | 21 | 1,027 | 0,8749 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 83,0 | 71,2 | 75,0 | 74,0 | 71,0 | 72,0 | [8 empty] | 32 | 0.03
Normal | 468482 | 906036 | LME02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 78 | L4,50 | 19 | 4,278 | 0,8826 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 78,0 | 77,5 | 76,0 | 78,0 | 79,0 | 79,8 | [8 empty] | 25 | 0.05
Normal | 468480 | 31285 | VTE02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VERTENTES | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 57 | L1,00 | 19 | 0,310 | 0,8807 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 60,6 | 50,1 | 55,5 | 56,0 | 60,2 | 61,7 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 468478 | 906040 | MOR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 77 | L1,00 | 29 | 0,476 | 0,8477 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 78,0 | 74,1 | 75,0 | [8 empty] | 37 | 0.01
Crítico | 468476 | 7168 | LME02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | LIMOEIRO | 69 | 13 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 26/07/2025 | 28 | L2,50 | 32 | 0,954 | 0,8756 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 30,0 | 29,1 | 25,0 | 24,3 | 29,8 | 28,0 | [8 empty] | 36 | 0.02
Normal | 468474 | 50323 | BJD02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 50 | L2,50 | 24 | 3,875 | 0,8793 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 57,0 | 47,1 | 46,3 | 41 | 49,0 | 58,6 | [8 empty] | 36 | 0.01
Crítico | 468472 | 906034 | BJD02T11 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOM JARDIM | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 26/07/2025 | 77 | L4,50 | 25 | 5,628 | 0,8848 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,9 | 71,2 | 73,0 | 76,0 | 80,1 | 82,3 | [8 empty] | 19 | 0.11
Normal | 468470 | 5051366 | GVT02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |  | MINERAL | 27/01/2025 | 17/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 80 | L0,50 | 13 | 0,078 | 0,8803 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 80,0 | 80,1 | 80,2 | 80,0 | 80,1 | 80,3 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 468026 | 1016615362 | STC02T12 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 28/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 28/01/2026 | 76 | L0,50 | 11 | 0,163 | 0,8775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 76,1 | 78,2 | 75,3 | 73,3 | 79,0 | 78,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 468024 | 1028011221 | GVD02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GRAVATÁ II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 27/01/2026 | 84 | L0,50 | 10 | 0,144 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 89,0 | 88,1 | 84,0 | 82,1 | 80,0 | 83,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Atenção | 468022 | 50322 | PSR02T1 | 30286 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PASSIRA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 27/01/2025 | 14/02/2025 | 10/03/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 26/02/2025 | 32 | L2,50 | 26 | 1,551 | 0,8766 | LÍMPIDO | [76 empty] | 25 | 30,0 | 34,2 | 31,0 | 30,4 | 33,2 | 31,0 | [8 empty] | 31 | 0.03
Normal | 466821 | 459323 | GLA02T12 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 78 | L1,00 | 15 | 0,143 | 0,8664 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 77,8 | 83,4 | 77,2 | 70,2 | 75,0 | 89,0 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 466819 | A11050 | CPN02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CARPINA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 97 | L1,00 | 17 | 0,056 | 0,8770 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 90,7 | 90,1 | 100,3 | 101,5 | 100,9 | 100,4 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 466816 | 1044357633 | VSA02T12 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 82 | L0,50 | 17 | 0,794 | 0,8772 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 80,8 | 80,1 | 80,4 | 89,9 | 80,6 | 80,8 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 466814 | 258564 | VSD02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO II | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 86 | L0,50 | 16 | 0,102 | 0,8777 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 98,1 | 81,6 | 83,1 | 85,1 | 80,7 | 89,8 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466812 | 1044357650 | VSA02T11 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 90 | L0,50 | 16 | 0,078 | 0,8786 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 92,7 | 80,7 | 97,3 | 80,5 | 97,9 | 93,2 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466810 | 57033 | MOR02T2 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MORENO | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 74 | L1,00 | 25 | 0,917 | 0,8802 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 70,6 | 70,7 | 77,8 | 70,4 | 80,4 | 80,9 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466808 | KA3106A001 | SPF02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU FERRO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 94 | L1,00 | 15 | 0,221 | 0,8870 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 91,2 | 81,0 | 90,3 | 100,4 | 100,6 | 100,1 | [8 empty] | 37 | 0.01
Normal | 466806 | C218802 | GLA02T11 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GLÓRIA DE GOITÁ | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 67 | L1,00 | 28 | 0,250 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 79,4 | 60,3 | 60,3 | 70,6 | 69,9 | 65,9 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 466804 | 1044356867 | TIN02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TABATINGA (TGA) | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 94 | L0,50 | 13 | 0,125 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 90,9 | 93,4 | 97,9 | 90,8 | 92,9 | 100 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466802 | 613115 | CPN02R1 | 30149 |  | 7634 | REGULADOR DE TENSÃO | CARPINA | 66 | 0 | 100000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 80 | L0,50 | 11 | 1,360 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 80,6 | 80,8 | 80,7 | 80,3 | 80,0 | 80,2 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 466800 | 459325 | SLM02T2 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 80 | L1,00 | 16 | 0,159 | 0,8665 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 80,9 | 80,5 | 80,7 | 80,3 | 80,3 | 80,6 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 466798 | 1053283870 | SLM02T1 | 30149 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO LOURENÇO DA MATA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 25/01/2025 | 05/02/2025 | 26/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 25/01/2026 | 42 | L0,50 | 24 | 1,252 | 0,8738 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 40,0 | 40,2 | 44,0 | 41,1 | 42,7 | 43,5 | [8 empty] | 40 | 0.01
Atenção | 466796 | 79979 | CRS02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 19/02/2025 | 34 | L1,50 | 41 | 0,625 | 0,8786 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 37,7 | 30,0 | 30,8 | 34,3 | 45,6 | 30,1 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 466794 | 459351 | CRS02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUCAS | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 60 | L2,00 | 18 | 0,921 | 0,8693 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 60,8 | 55,2 | 50,2 | 50,5 | 79,9 | 68,6 | [8 empty] | 34 | 0.02
Normal | 466792 | 1080634115 | ITS02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 76 | L0,50 | 15 | 0,189 | 0,8778 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 75,4 | 80,6 | 77,5 | 79,2 | 73,4 | 70,3 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 466790 | 1044357565 | CRS02T2 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CRUZ DE REBOUÇAS | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 89 | L0,50 | 18 | 0,318 | 0,8791 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 80,2 | 86,9 | 99,2 | 96,0 | 80,7 | 91,8 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466787 | C8452 | IGU02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSÚ | 69 | 0 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 77 | L2,50 | 22 | 1,813 | 0,8707 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 80,6 | 70,2 | 70,4 | 79,8 | 80,3 | 81,1 | [8 empty] | 27 | 0.04
Crítico | 466785 | 139418 | IGU02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IGARASSU | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 19/07/2025 | 33 | L2,00 | 41 | 0,393 | 0,8818 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 32,2 | 30,8 | 30,4 | 34,8 | 35,8 | 36,0 | [8 empty] | 36 | 0.02
Normal | 466783 | 88806 | COD02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 68 | L4,00 | 31 | 3,482 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 60,4 | 63,9 | 76,6 | 83,5 | 64,5 | 60,9 | [8 empty] | 20 | 0.06
Crítico | 466781 | 50326 | NZE02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra apresentou resultado do ensaio de RIGIDEZ DIELÉTRICA abaixo do limite estabelecido pela NBR 10576. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 32 | L2,00 | 31 | 3,930 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 30,4 | 30,6 | 34,3 | 34,9 | 34,9 | 30,9 | [8 empty] | 33 | 0.02
Normal | 466779 | 171801 | ITA02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 83 | L4,00 | 21 | 1,361 | 0,8699 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 87,5 | 80,7 | 82,1 | 87,9 | 80,4 | 80,1 | [8 empty] | 33 | 0.02
Normal | 466777 | 906042 | VCA02T2 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VICÊNCIA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 56 | L1,50 | 28 | 1,408 | 0,8764 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,2 | 57,5 | 67,2 | 56,2 | 50,9 | 50,9 | 54,3 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 466775 | 1087576951 | ITA02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAMARACÁ | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 79 | L0,50 | 22 | 0,113 | 0,8759 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 92,2 | 81,8 | 75,1 | 70,0 | 75,4 | 79,5 | [8 empty] | 44 | 0.01
Crítico | 466773 | 50328 | GON02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 20/07/2025 | 42 | L5,00 | 45 | 5,412 | 0,8830 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,3 | 44,3 | 40,4 | 40,9 | 40,4 | 50,3 | 41,2 | [8 empty] | 18 | 0.13
Normal | 466770 | KA1581A003 | TBB02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TIMBAÚBA | 69 | 13.8 | 15000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 69 | L1,50 | 15 | 0,753 | 0,8682 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 69,8 | 67,0 | 75,9 | 69,6 | 60,4 | 72,9 | [8 empty] | 25 | 0.03
Normal | 466768 | 305097 | BTF02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 46 | L2,00 | 33 | 1,122 | 0,8720 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 40,0 | 40,9 | 40,7 | 41,2 | 53,8 | 59,3 | [8 empty] | 20 | 0.04
Normal | 466766 | 305099 | CDD02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CONDADO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 76 | L1,50 | 19 | 0,616 | 0,8685 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,2 | 75,3 | 70,7 | 81,5 | 71,0 | 79,2 | 80,8 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 466764 | 305093 | MCP02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAPARANA | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 75 | L2,00 | 19 | 1,010 | 0,8710 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 70,7 | 71,3 | 78,3 | 72,8 | 80,4 | 80,2 | [8 empty] | 34 | 0.01
Atenção | 466762 | 57036 | PDL02T12 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 23/02/2025 | 32 | L3,50 | 44 | 2,100 | 0,8839 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,4 | 30,4 | 34,3 | 30,2 | 30,8 | 34,1 | 33,3 | [8 empty] | 27 | 0.06
Normal | 466760 | 44821 | BTF02T12 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOTAFOGO | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 66 | L1,00 | 27 | 1,983 | 0,8774 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 60,3 | 72,1 | 61,2 | 81,5 | 60,4 | 60,8 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 466758 | 31277 | TJP02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJUCUPAPO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 74 | L3,50 | 26 | 1,782 | 0,8745 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,6 | 64,7 | 63,7 | 83,5 | 67,6 | 94,9 | 72,0 | [8 empty] | 29 | 0.04
Normal | 466756 | 459320 | PDL02T11 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAUDALHO | 69 | 13.8 | 10000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 24/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 24/01/2026 | 65 | L1,50 | 20 | 0,216 | 0,8683 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 65,2 | 60,3 | 60,8 | 70,1 | 62,7 | 74,0 | [8 empty] | 35 | 0.01
Crítico | 466753 | 3294 | NZE02T1 | 30146 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | NAZARÉ DA MATA | 69 | 0 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 25/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 20/07/2025 | 38 | L1,50 | 41 | 0,242 | 0,8789 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,3 | 45,8 | 45,0 | 31,3 | 40,0 | 37,6 | 33,6 | [8 empty] | 36 | 0.01
Normal | 466751 | 139407 | ITS02T11 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ITAPISSUMA | 69 | 13.8 | 6250 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Não | MINERAL | 20/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 67 | L2,50 | 20 | 1,891 | 0,8837 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 67,2 | 61,9 | 66,8 | 69,0 | 64,5 | 74,3 | [8 empty] | 24 | 0.08
Normal | 466747 | 139414 | GON02T12 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA | 69 | 13.8 | 12500 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 70 | L1,50 | 35 | 0,725 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 74,7 | 60,1 | 76,6 | 74,7 | 60,6 | 79,0 | [8 empty] | 46 | 0.01
Normal | 466745 | 5100350 | GOD02T1 | 30144 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GOIANA II | 69 | 13.8 | 5000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 21/01/2025 | 05/02/2025 | 24/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 21/01/2026 | 54 | L3,50 | 35 | 2,946 | 0,8776 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,5 | 50,4 | 50,6 | 65,3 | 50,7 | 61,4 | 50,1 | [8 empty] | 24 | 0.1
Normal | 466549 | 1053712294 | VMG02T2 | 30118 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 18/01/2025 | 04/02/2025 | 13/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 16518. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 80 | L1,00 | 30 |  | 0,9182 | LÍMPIDO | 0,455 |  | 33,68 | [73 empty] | 23,9 | 80,1 | 80,7 | 81,2 | 80,3 | 81,3 | 80,9 | [9 empty] | 0.08
Normal | 466547 | 1053732481 | VMG02T1 | 30118 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VIA MANGUE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | VEGETAL | 18/01/2025 | 04/02/2025 | 13/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 16518. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 18/01/2026 | 80 | L1,00 | 38 |  | 0,9175 | LÍMPIDO | 0,438 |  | 33,78 | [73 empty] | 23,9 | 80,8 | 80,0 | 81,3 | 80,9 | 80,4 | 80,0 | [9 empty] | 0.05
Normal | 466002 | A11143 | PAM02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 49 | L1,00 | 24 | 0,156 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 49,4 | 49,4 | 49,1 | 49,1 | 48,6 | 49,4 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 466000 | A11049 | MCX02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | MACAXEIRA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 77 | L1,00 | 16 | 0,154 | 0,8771 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 80,6 | 80,5 | 81,2 | 72,2 | 70,7 | 77,3 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465998 | 1032961268 | OLI02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 50 | L1,50 | 22 | 0,389 | 0,8775 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 46,5 | 50,2 | 42,8 | 55,3 | 48,7 | 59,4 | [8 empty] | 33 | 0.01
Normal | 465996 | A13097 | PAM02T13 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PAU AMARELO | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 74 | L0,50 | 14 | 0,143 | 0,8779 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 70,0 | 71,9 | 72,6 | 76,5 | 72,4 | 82,6 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465994 | 1032961265 | BBR02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BEBERIBE | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 73 | L1,00 | 13 | 0,122 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 73,8 | 72,2 | 74,2 | 73,5 | 75,0 | 70,4 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 465992 | KA2932A001 | CAX02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 72 | L1,50 | 25 | 0,467 | 0,8843 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 73,8 | 70,2 | 70,7 | 84,8 | 67,7 | 65,6 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 465990 | KA1581A004 | RDE02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 76 | L1,50 | 19 | 0,446 | 0,8697 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 76,7 | 81,3 | 70,3 | 77,1 | 78,7 | 74,1 | [8 empty] | 29 | 0.01
Normal | 465962 | KA1581A002 | RDE02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO DOCE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 63 | L2,50 | 24 | 4,018 | 0,8699 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 60,7 | 61,3 | 66,1 | 60,4 | 64,2 | 66,7 | [8 empty] | 20 | 0.07
Normal | 465952 | 6317539 | CAX02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAXANGÁ | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 70 | L1,00 | 17 | 0,150 | 0,8808 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 69,9 | 70,1 | 70,9 | 72,3 | 72,6 | 70,8 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 465947 | 1067344841 | SBT02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 80 | L0,50 | 12 | 0,186 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 70,5 | 77,3 | 79,1 | 84,4 | 85,1 | 84,8 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465945 | 1067344836 | SBT02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SÃO BENEDITO | 69 | 0 | 33000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 77 | L0,50 | 18 | 0,204 | 0,8796 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 85,2 | 81,5 | 70,9 | 80,9 | 70,2 | 75,4 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465936 | 1044356866 | OLI02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | OLINDA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 16/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 16/01/2026 | 79 | L0,50 | 13 | 0,184 | 0,8785 | LÍMPIDO | [76 empty] | 22,3 | 75,8 | 80,0 | 80,3 | 80,1 | 80,5 | 80,5 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 465934 | A11144 | CMG02T11 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | CAMARAGIBE | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 74 | L1,00 | 16 | 0,127 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 70,3 | 72,4 | 76,5 | 77,7 | 80,7 | 72,9 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 465932 | A11145 | VZA02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69,00 | 13,80 | 33.300,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 21/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 79 | L1,00 | 15 | 0,299 | 0,8787 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 81,8 | 74,0 | 80,3 | 74,3 | 79,2 | 85,5 | [8 empty] | 42 | 0.01
Normal | 465930 | 1028011106 | ILL02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA DO LEITE | 69 | 0 | 40000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2026 | 76 | L0,50 | 14 | 0,064 | 0,8795 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 78,9 | 70,9 | 70,7 | 81,9 | 70,6 | 90,5 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465928 | 1028045411 | ETN02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ESTÂNCIA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 48 | L0,50 | 18 | 0,259 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 40,6 | 40,6 | 49,6 | 66,9 | 45,5 | 50,6 | [8 empty] | 39 | 0.01
Atenção | 465926 | 31278 | ILR02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 16/02/2025 | 32 | L2,00 | 42 | 2,490 | 0,8738 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 33,3 | 31,7 | 32,3 | 30,9 | 30,1 | 34,0 | [8 empty] | 26 | 0.05
Normal | 465924 | A08019 | ARN02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ARENA | 69 | 0 | 1000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 72 | L0,50 | 21 | 0,175 | 0,8801 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 70,9 | 70,3 | 78,6 | 76,6 | 71,1 | 70,5 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465922 | A10114 | PIA02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PINA | 69 | 13.8 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2026 | 64 | L1,50 | 20 | 0,302 | 0,8823 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 60,3 | 65,2 | 60,4 | 68,3 | 64,0 | 65,0 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465920 | A13032 | VZA02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VÁRZEA | 69 | 0 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 77 | L1,00 | 13 | 0,133 | 0,8815 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 82,6 | 76,9 | 83,1 | 77,5 | 76,4 | 70,5 | [8 empty] | 44 | 0.01
Normal | 465918 | 135474 | BVG02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 65 | L1,50 | 11 | 0,301 | 0,8565 | PARTÍCULAS | [76 empty] | 24,0 | 60,7 | 69,3 | 66,1 | 61,2 | 69,4 | 65,3 | [8 empty] | 34 | 0.01
Normal | 465916 | 1034748222 | TEJ02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | TEJIPIÓ | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 74 | L1,00 | 13 | 0,147 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,1 | 70,0 | 71,4 | 73,7 | 70,6 | 88,7 | 75,6 | [8 empty] | 39 | 0.01
Atenção | 465914 | 31279 | ILR02T3 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise e confirmação dos resultados. | 16/02/2025 | 27 | L2,00 | 47 | 1,306 | 0,8738 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 22,5 | 23,3 | 34,6 | 29,3 | 27,0 | 29,2 | [8 empty] | 26 | 0.05
Normal | 465912 | 1028045417 | RJO02T22 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 78 | L0,50 | 12 | 0,115 | 0,8794 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 70,0 | 80,2 | 80,4 | 79,9 | 80,8 | 81,1 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465910 | 1027972738 | JBT02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | JABOATÃO | 69 | 13.8 | 33300 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 73 | L0,50 | 14 | 0,101 | 0,8807 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 71,2 | 79,5 | 73,7 | 70,6 | 77,9 | 70,4 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465908 | 1034748217 | IRA02T11 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 74 | L1,00 | 17 | 0,099 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 70,9 | 72,3 | 78,6 | 77,5 | 72,3 | 72,7 | [8 empty] | 39 | 0.01
Normal | 465906 | 229046 | BVA02T1 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2026 | 76 | L1,00 | 12 | 0,232 | 0,8830 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 70,6 | 70,1 | 87,4 | 70,5 | 87,5 | 74,0 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 465904 | 1034748215 | IRA02T2 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | IBURA | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 75 | L1,00 | 15 | 0,124 | 0,8800 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 70,2 | 73,6 | 81,5 | 80,7 | 70,6 | 77,2 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 465902 | 459352 | GZM02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZOMETRO | 69 | 0 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2026 | 83 | L1,50 | 16 | 0,384 | 0,8688 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 80,0 | 79,8 | 82,6 | 87,1 | 84,9 | 86,5 | [8 empty] | 38 | 0.01
Normal | 465900 | 1023532131 | ILR02T1 | 30064 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | ILHA RETIRO | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 17/01/2025 | 30/01/2025 | 17/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 17/01/2026 | 73 | L0,50 | 18 | 0,113 | 0,8790 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 75,9 | 75,7 | 77,3 | 70,5 | 70,7 | 71,9 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465898 | 56160 | VSA02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 18/03/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 62 | L1,00 | 25 | 0,354 | 0,8494 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 60,3 | 62,0 | 61,4 | 60,5 | 62,8 | 65,6 | [8 empty] | 41 | 0.01
Crítico | 465894 | 31281 | RJO02T11 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 14/07/2025 | 22 | L3,00 | 73 | 1,018 | 0,8784 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24 | 27,7 | 21,2 | 20,5 | 23,1 | 20,4 | 23,8 | [8 empty] | 24 | 0.06
Normal | 465892 | 229045 | BVA02T2 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VISTA | 69 | 13.8 | 26600 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 14/01/2026 | 47 | L1,00 | 25 | 0,378 | 0,8834 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24 | 46,4 | 49,6 | 55,9 | 40,0 | 41,9 | 51,4 | [8 empty] | 43 | 0.01
Normal | 465887 | 1023527218 | PZR02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 79 | L0,50 | 12 | 0,154 | 0,8792 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 78,2 | 79,9 | 82,3 | 74,7 | 83,9 | 77,3 | [8 empty] | 40 | 0.01
Normal | 465884 | 79977 | PID02T22 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 32 | L4,00 | 57 | 5,283 | 0,8799 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 36,1 | 34,2 | 30,6 | 30,8 | 30,0 | 30,5 | [8 empty] | 25 | 0.13
Crítico | 465881 | 58632G | GZM02T21 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | GAZÔMETRO | 69 | 0 | 26000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 14/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TENSÃO INTERFACIAL abaixo do limite recomendado pela NBR 10576. | Sugerimos que seja programada a substituição do óleo isolante por óleo novo ou que o mesmo seja regenerado, a fim de preservar a isolação sólida e consequentemente aumentar a expectativa de vida útil do equipamento. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 13/07/2025 | 58 | L3,50 | 36 | 3,673 | 0,8836 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 53,4 | 55,0 | 58,0 | 62,7 | 62,7 | 61,5 | [8 empty] | 19 | 0.18
Normal | 465879 | 1023532292 | SBL02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | SETUBAL | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 68 | L0,50 | 15 | 0,425 | 0,8797 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 70,6 | 65,1 | 72,3 | 73,3 | 62,6 | 66,8 | [8 empty] | 41 | 0.01
Crítico | 465877 | 31280 | BVG02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultado do ensaio de TEOR DE ÁGUA acima do limite recomendado pela NBR 10576, interferindo nas propriedades dielétricas do óleo isolante. | Sugerimos que o óleo isolante seja submetido a um tratamento termo vácuo para remoção de água e partículas. Caso não seja possível a realização do tratamento, recomendamos que ó óleo isolante seja substituído por óleo isolante com boas propriedades dielétricas e que o núcleo juntamente com a caixa sejam submetidos a processos de limpeza e secagem adequados. | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após a realização do serviço. | 14/07/2025 | 17 | L3,50 | 60 | 2,459 | 0,8732 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,8 | 20,6 | 19,4 | 22,3 | 16,9 | 17,4 | 10,8 | [8 empty] | 22 | 0.1
Normal | 465875 | 135475 | BVG02T22 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | BOA VIAGEM | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 44 | L1,50 | 31 | 0,071 | 0,8569 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 48,3 | 40,6 | 53,3 | 42,1 | 43,1 | 40,8 | [8 empty] | 35 | 0.01
Normal | 465873 | 906041 | RJO02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | RIO JORDÃO | 69 | 13.8 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 72 | L4,00 | 24 | 2,559 | 0,8822 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 69,0 | 62,4 | 67,4 | 80,3 | 80,0 | 72,3 | [8 empty] | 30 | 0.02
Normal | 465871 | 1036279623 | URE02T1 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | UR-10 | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 75 | L0,50 | 12 | 0,069 | 0,8804 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 72,1 | 82,7 | 70,3 | 73,2 | 81,3 | 74,9 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465869 | 1023527219 | PZR02T2 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PRAZERES | 69 | 0 | 20000 | NEOENERGIA PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 83 | L0,50 | 18 | 0,076 | 0,8798 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 80,4 | 80,4 | 85,8 | 80,1 | 81,2 | 92,4 | [8 empty] | 41 | 0.01
Normal | 465867 | KA1581A005 | PID02T11 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PIEDADE | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 60 | L1,00 | 33 | 0,244 | 0,8735 | LÍMPIDO | [76 empty] | 23,9 | 50,0 | 50,0 | 69,4 | 50,1 | 67,2 | 73,9 | [8 empty] | 45 | 0.01
Normal | 465865 | KA1581A001 | PID02T12 | 30061 |  | 7634 | TRANSFORMADOR |  | 69,00 | 0,00 | 20.000,0 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 15/01/2025 | 30/01/2025 | 19/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 15/01/2026 | 71 | L2,00 | 21 | 1,377 | 0,8694 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 68,5 | 60,2 | 61,8 | 71,0 | 79,3 | 86,5 | [8 empty] | 28 | 0.04
Normal | 465863 | 1044357644 | PAT02T12 | 30051 |  | 7634 | TRANSFORMADOR | PARATIBE I | 69 | 0 | 20000 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | Sim | MINERAL | 20/01/2025 | 30/01/2025 | 11/02/2025 |  | A amostra analisada apresentou resultados dos ensaios dentro dos limites recomendados pela NBR 10576: 2017. |  | Recomendamos a retirada de uma nova amostra para análise após o período de um ano. | 20/01/2026 | 75 | L0,50 | 10 | 0,419 | 0,8782 | LÍMPIDO | [76 empty] | 24,0 | 74,4 | 72,6 | 75,9 | 85,3 | 71,7 | 74,6 | [8 empty] | 44 | 0.01
Físico-Quimico